Q/ZNYD1077—2023

浙江浙能乐清发电有限责任公司企业标准

Q/ZNYD

- 2023-05-19实施

- 2023-05-04发布

1000MW超超临界机组集控运行规程（上册）

浙江浙能乐清发电有限责任公司  发布

目   录

前言	I

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

3.1	锅炉专业	1

3.2	汽机专业	1

3.3	电气专业	2

4	主设备规范	3

4.1	锅炉设备	3

4.2	汽轮机设备	11

4.3	发电机及励磁系统规范	14

4.4	主变压器设备	17

5	机组主保护、联锁试验	18

5.1	机组保护、联锁试验原则及条件	18

5.2	DEH控制系统	33

5.3	锅炉试验	36

5.4	汽轮机试验	42

6	机组启动和停运	52

6.1	机组启动总则	52

6.2	机组冷态启动前的准备工作	55

6.3	冷态启动	58

6.4	热（温）态启动	73

6.5	机组停运	76

6.6	机组停运后的保养	82

7	机组正常运行维护	84

7.1	正常运行中监控的参数限值	85

7.2	机组正常运行调整	92

7.3	设备定期维护和切换工作	102

7.4	机组控制方式及切换	105

7.5	机组季节性保护	108

8	辅机及公用系统	108

8.1	辅机运行通则	108

8.2	压缩空气系统	112

8.3	燃油系统	123

8.4	制粉系统	133

8.5	风烟系统	158

8.6	吹灰系统	206

8.7	锅炉泄漏检测装置	216

8.8	炉膛烟温探测装置	217

8.9	炉膛火焰工业电视	218

8.10	启动系统	218

8.11	脱硝SCR系统	230

8.12	干渣系统	240

8.13	闭冷水系统	252

8.14	循环水系统	258

8.15	辅助蒸汽系统	265

8.16	油净化装置投入及停运	267

8.17	润滑油系统	269

8.18	EH油系统	279

8.19	发电机密封油系统	283

8.20	氢冷系统	290

8.21	发电机定冷水系统	296

8.22	凝结水系统	300

8.23	轴封系统	307

8.24	真空系统	311

8.25	除氧器	314

8.26	汽动给水泵组	317

8.27	高、低压加热器	332

8.28	高、低压旁路系统	343

9	电气运行设备	346

9.1	变压器	346

9.2	配电装置	366

9.3	厂用电系统	373

9.4	直流系统	379

9.5	UPS系统	384

9.6	保安电源系统	389

9.7	厂用电动机	395

9.8	继电保护及自动装置	400

9.9	高压变频器	427

10	事故处理	431

10.1	事故处理总则	431

10.2	机组综合性事故处理	431

10.3	综合事故处理	431

10.4	锅炉事故处理	442

10.5	汽轮机事故处理	449

10.6	发变组系统事故处理	456

附录  A （规范性附录）饱和水蒸气压力与温度对照表	466

附录  B （规范性附录）主汽阀\调节阀内外壁许可温差	467

附录  C （规范性附录）滑压曲线	468

附录  D （规范性附录）转子寿命曲线	469

附录  E （规范性附录）汽缸进汽室内外壁允许温差	470

附录  F （规范性附录）主蒸汽温度限制曲线	471

附录  G （规范性附录）凝汽器背压限制曲线	472

附录  H （规范性附录）冷态启动曲线	473

附录  I （规范性附录）温态启动曲线	474

附录  J （规范性附录）热态启动曲线	475

附录  K （规范性附录）极热态启动曲线	476

附录  L （规范性附录）停机曲线	477

附录  M （规范性附录）高压缸预暖闷缸曲线	478

附录  N （规范性附录）启动储水罐水位与负荷的关系	479

附录  O （规范性附录）锅炉受热面壁温高报警值曲线1	480

附录  P （规范性附录）锅炉受热面壁温高报警值曲线2	481

附录  Q （规范性附录）锅炉受热面壁温高报警值曲线3	482

附录  R （规范性附录）空预器推荐的最低冷端综合温度	483

附录  S （规范性附录）汽轮发电机容量曲线	484

附录  T （规范性附录）汽轮发电机V形曲线	485

附录  U （规范性附录）汽轮发电机空载饱和曲线	486

前    言

本标准按照Q/ZNYD 1001-2018《标准编写规范》给出的规则起草。

本标准为浙江浙能乐清发电有限责任公司5、6号机组集控运行规程，适用于本公司2×1000MW超超临界燃煤机组系统设备的启停操作、运行调整及事故处理等生产工作的指导。各级生产领导及有关专业技术、生产人员应熟悉并掌握本规程中与本岗位相关内容，并在工作中严格执行。

本规程分上、下册，上册包括机组锅炉、汽机、电气主设备及辅机规范，机组启动、机组正常运行及调整，机组停运及保养，机组事故处理，机组联锁保护、试验等内容；下册包括环保、化学设备规范、操作、联锁以及事故处理等内容。

本标准由浙江浙能乐清发电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由运行部归口。

本标准起草部门：运行部。

本标准主要起草人：孔维杰、田向锋、周浩、吴善宏、卢永平。

本标准主要初审人：任国君、叶均、章荣顶、应若漫、王刚。

本标准审核人：陈建峰、柯永省。

本标准审定人：林彤、杨帮敏。

本标准批准人：徐水良。

本标准的历次版本发布情况为：

2023年制定，标准号：Q/ZNYD 1077-2023。

- 1000MW超超临界机组集控运行规程上册

范围

本标准规定了1000MW超超临界机组的运行操作规范、设备保护联锁及参数等。

本标准适用于运行部集控运行技术管理

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

N1000-28/600/620型超超临界中间再热凝汽式汽轮机启动和运行说明书

1000MW超超临界汽轮机DEH说明书

DG3115/29.3-Ⅱ3 锅炉运行说明书

DG3115/29.3-Ⅱ3 锅炉说明书

DL/T 1683——2017 1000MW 等级超超临界机组运行导则

DL/T 1164——2012汽轮发电机运行导则

DL/T 611——1996 300MW级锅炉运行导则

DL/T 852——2004 锅炉启动调试导则

DL/T 863——2016 汽轮机启动调试导则

术语和定义

锅炉专业

锅炉

- 锅炉是指利用燃料的燃烧热能或其他热能加热给水以生产规定参数和品质的蒸汽、热水的机械设备。

厂用电率

- 发电厂生产过程中自身所消耗的电量占发电厂发电量的百分数。

供电煤耗率

发电厂每送出1kW·h电能所消耗的标准煤重量。供电煤耗率是由发电煤耗率及厂用电率的高低决定的

发电煤耗率

发电厂每生产1kW·h电能所消耗标准煤的重量。

汽机专业

超超临界汽轮机

- 主蒸汽压力达28.0MPa以上或主蒸汽温度、再热器温度为593℃及以上的超临界汽轮机。

热耗率

- 汽轮发电机组每生产1kWh电能所消耗的热量，它比较全面地反映汽轮发电机组的性能特性。

汽耗率

- 汽轮发电机组每生产1kWh电能所消耗的蒸汽量，它是一项汽轮机系统性能的综合性经济技术指标。

惰走曲线

- 汽轮机打闸后，汽轮机转子依靠惯性继续旋转，但转速逐渐下降，表示转子惰走时间与转速下降关系的曲线称为惰走曲线。

调速系统的静态和动态特性

- 汽轮机在稳定运行时，在调节系统的作用下，其转速变化与功率输出变化的对应关系被称为静态特性。转速变动率和迟缓率是衡量静态特性的两个重要指标。汽轮机在稳定运行中当负荷突然变化后所表现出来的过渡品质称为动态特性。一般着重把汽轮机突然甩去满负荷后所表现出来的转速飞升状态表征为汽轮机的动态特性。

一次调频和二次调频

- 当电网负荷变化引起电网频率变化时，并列运行的汽轮机按照各自的静态特性分担变化的负荷，使变化了的电网频率有所恢复，这个过程称为一次调频，可在数秒内完成。但这时频率仍有偏差，可通过调整电网中的某些机组的调节系统，使电网输出功率超过负荷需求以使电网恢复到额定值。这一过程称为二次调频，可在数分钟内完成。

迟缓率

- 由于调速系统各部件的摩擦、卡涩、间隙等，使调速系统动作迟缓，由于迟缓现象的存在，在同一功率时，转速上升与下降的转速差与额定转速的百分比叫调速系统的迟缓率。

电气专业

发电机

- 利用电磁感应原理将汽轮机传递过来的机械能转换成电能的电气设备。

同步

- 发电机运行时，定子三相绕组流过对称的三相交流电流，将产生合成的定子旋转磁场，此旋转磁场的方向和速度与转子转动的方向和速度相同。

电力系统稳定器PSS

- 通过引入附加反馈信号以补偿快速励磁系统的负阻尼作用，抑制同步发电机的低频振荡，提高电网的稳定性。

全绝缘浇注母线

- 导体采用铜排或铝排，母排外表面采用复合绝缘材料浇注而成，该复合绝缘材料由环 氧树脂和多种无机矿物材质按特定配方及工艺要求精确配制整体浇注成型，具有优越的电气绝缘性能、机 械性能及良好的散热性能，且防水、防火、防爆、防腐蚀。

主设备规范

锅炉设备

锅炉概述

锅炉为高效超超临界参数变压运行直流炉，单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、对冲燃烧方式、Π型锅炉。

设计煤种采用蒙混煤，校核煤种为烟混煤。锅炉采用定－滑运行方式，当燃用设计煤种或校核煤种时，滑压运行在30％～100%BMCR范围过热蒸汽能维持其额定汽温，在50％～100% BMCR时再热蒸汽能维持额定汽温，汽温允许偏差±5℃；最低不投油稳燃负荷为20%BMCR。

锅炉布置两级省煤器，分级省煤器布置在脱硝装置出口的炉左、右两个烟道内，省煤器位于后竖井后烟道内，均沿烟道宽度方向顺列布置。给水由炉左侧从分级省煤器进口集箱端部引入，经过炉左右两个分级省煤器受热面、两个分级省煤器出口集箱引出的连接管分两路引至省煤器受热面，然后进入省煤器出口集箱，从炉两侧通过集中下降管、若干根下水连接管引入螺旋水冷壁前、后墙进口集箱。省煤器蛇形管由均光管组成，分两组布置在后竖井烟道，分级省煤器采用H鳍片管，在脱硝出口两个烟道各布置一组，均逆流布置。

水冷壁为全焊式模式水冷壁。从炉膛冷灰斗进口（标高8000mm）到标高55474mm出炉膛四周采用内螺纹管螺旋上升膜式管屏，在此上方为垂直上升膜式管屏。螺旋水冷壁与上部垂直水冷壁的过渡方式采用中间混合集箱形式。

启动系统为带炉水循环泵的内置式启动系统，由汽水分离器、储水罐、炉水循环泵、大气扩容器、启动疏水箱、启动疏水泵等组成；两个汽水分离器以锅炉中心线对称布置在炉前，垂直水冷壁出口，采用旋风分离形式。经水冷壁加热以后的工质分别由6根连接管沿切向逆时针向下倾斜15°进入两台分离器，分离出的水通过连接管进入分离器下方的储水罐，蒸汽则由分离器上方的连接管引入顶棚过热器进口集箱。

过热器受热面釆用辐射-对流型布置。过热器受热面由四部分组成，第一部份由顶棚受热面和后竖井烟道四壁及后竖井中隔墙、吊挂管过热器组成；第二部份是布置在尾部竖井后烟道内的低温过热器；第三部份是位于炉膛上部的屏式过热器；第四部份是位于折焰角上方的高温过热器。过热器系统按蒸汽流程分为：顶棚过热器、包墙过热器（含中隔墙过热器）、吊挂管、低温过热器、屏式过热器、高温过热器。按烟气流程依次为：屏式过热器、高温过热器、低温过热器。设有两级四点喷水减温，低温过热器至屏式过热器间布置有一级喷水减温器,屏式过热器至高温过热器间布置有二级喷水减温器。每级喷水分两侧喷入，每侧喷水均可单独地控制，通过喷水减温可有效减小左右两侧蒸汽温度偏差。

再热器受热面采用纯对流型布置，再热器系统按蒸汽流程依次分为二级：低温再热器、高温再热器。低温再热器布置在后竖井前烟道内，高温再热器布置在水平烟道内。再热器系统调温方式主要采用尾部烟气调节挡板为主、喷水减温为辅。共设置一级两点喷水减温，布置在低温再热器和高温再热器之间的连接管道上。

燃烧器采用前后墙对冲分级燃烧技术，在炉膛前、后墙分三层布置新型低NOx旋流式煤粉燃烧器，每层前、后墙各布置8只燃烧器，全炉共设有48只燃烧器。燃烧器的上部设有两层燃烬风喷口。为防止燃烧区域结焦或高温腐蚀，在燃烧器靠近水冷壁侧设三层贴壁风。

制粉系统为冷一次风正压直吹式。配置6套制粉系统，系统配置2台动叶可调轴流式一次风机。

风烟系统配有2台动叶可调轴流式引风机和2台动叶可调轴流式送风机；尾部烟道下方设置2台转子直径为17286mm四分仓容克式空气预热器。

每台锅炉布置两台SCR反应器，SCR反应器布置在省煤器与分级省煤器之间的高含尘区域。SCR反应器本体内装有蜂窝状催化剂－反应器内设计有三层催化剂（2+1）支撑结构。上两层催化剂模块上方都安装声波吹灰器，第三层备用层留有吹扫预留接口。

炉底排渣系统采用干式除渣方式。

锅炉设有膨胀中心及零位保证系统，沿锅炉高度方向上共设有四层导向装置，能有效起到膨胀限位作用，并将导向力和地震作用以及风载产生的水平力传递到锅炉钢架构。

锅炉规范

锅炉主要规范

锅炉型式：超超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉

锅炉型号：DG3115/29.3-Ⅱ3型

制造厂家：东方锅炉股份有限公司

燃烧方式：微油启停、中速磨煤机正压直吹、前后墙对冲

通风方式：平衡通风

运行方式：定－滑

主汽调温方式：煤水比粗调，两级喷水减温细调

再热汽调温方式：尾部烟道烟气调节档板、过量空气系数

设计煤种：蒙混煤

锅炉主要设计参数

| 负荷 项目 | 单位 | BMCR | BRL | THA | 75% THA | 50% THA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过热蒸汽出口流量 | t/h | 3115 | 2912.10 | 2700.30 | 2046.90 | 1316 |
| 过热器蒸汽出口压力 | MPa | 29.3 | 29.13 | 28.96 | 22.00 | 14.43 |
| 过热器蒸汽出口温度 | ℃ | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| 再热蒸汽流量 | t/h | 2530.02 | 2369.29 | 2217.01 | 1614.19 | 1079.80 |
| 再热蒸汽进口压力 | MPa | 6.30 | 5.89 | 5.53 | 4.02 | 2.67 |
| 再热蒸汽出口压力 | MPa | 6.12 | 5.71 | 5.37 | 3.90 | 2.59 |
| 再热器蒸汽进口温度 | ℃ | 372 | 360 | 347 | 346 | 354 |
| 再热器蒸汽出口温度 | ℃ | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| 给水温度 | ℃ | 315 | 310 | 304 | 309 | 282 |
| 过热器一级喷水量 | t/h | 93.45 | 87.36 | 81.01 | 61.41 | 39.48 |
| 过热器二级喷水量 | t/h | 93.45 | 87.36 | 81.01 | 61.41 | 39.48 |
| 空气预热器进口一次风温 | ℃ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 空气预热器进口二次风温 | ℃ | 25 | 25 | 25 | 28 | 38 |
| 空气预热器出口一次风温 | ℃ | 337 | 333 | 327 | 329 | 313 |
| 空气预热器出口二次风温 | ℃ | 336 | 332 | 326 | 328 | 313 |
| 空气预热器出口烟气温度(未修正) | ℃ | 121 | 119 | 116 | 115 | 113 |
| 空气预热器出口烟气温度（修正） | ℃ | 117 | 115 | 112 | 111 | 108 |
| 实际燃料消耗量 | t/h | 383.93 | 365.80 | 347.23 | 262.66 | 181.55 |
| 炉膛截面热负荷 | MW/m2 | 4.09 | 3.89 | 3.70 | 2.80 | 1.93 |
| 炉膛容积热负荷 | kW/m3 | 68.79 | 65.54 | 62.22 | 47.06 | 32.53 |
| 炉膛有效投影辐射受热面热负荷（EPRS） | kW/m2 | 239.90 | 228.57 | 216.97 | 164.12 | 113.44 |
| 燃烧器区域面积热负荷 | MW/m2 | 1.46 | 1.39 | 1.32 | 1.00 | 0.69 |
| NOx排放浓度(以O2=6%计) | mg/Nm3 | 155 | / | / | / | / |
| 锅炉计算热效率(按低位发热量) | % | 95.10 | 95.24 | 95.31 | 95.22 | 95.21 |
| 锅炉保证热效率 | % |  | 95.00 |  |  |  |
| 炉膛出口过剩空气系数 | － | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.23 | 1.34 |
| 省煤器出口过剩空气系数 | － | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.24 | 1.35 |
| 炉膛出口烟气温度 | ℃ | 968 | 957 | 946 | 885 | 753 |
| 屏过出口烟气温度 | ℃ | 1101 | 1090 | 1077 | 1002 | 851 |
| 高过进口烟气温度 | ℃ | 1101 | 1090 | 1077 | 1002 | 851 |
| 高过出口烟气温度 | ℃ | 968 | 957 | 946 | 885 | 753 |
| 低过进口烟气温度 | ℃ | 793 | 782 | 770 | 724 | 638 |
| 低过出口烟气温度 | ℃ | 567 | 557 | 544 | 513 | 465 |
| 高再进口烟气温度 | ℃ | 958 | 946 | 935 | 877 | 746 |
| 高再出口烟气温度 | ℃ | 877 | 867 | 857 | 809 | 698 |
| 低再进口烟气温度 | ℃ | 831 | 821 | 810 | 764 | 657 |
| 低再出口烟气温度 | ℃ | 443 | 436 | 429 | 418 | 423 |
| 低过侧省煤器进口烟气温度 | ℃ | 567 | 557 | 544 | 513 | 465 |
| 低过侧省煤器出口烟气温度 | ℃ | 394 | 385 | 374 | 364 | 327 |
| 脱硝装置进口烟气温度 | ℃ | 398 | 393 | 385 | 377 | 363 |
| 分级省煤器进口烟气温度 | ℃ | 395 | 390 | 382 | 374 | 360 |
| 分级省煤器出口烟气温度 | ℃ | 376 | 370 | 362 | 357 | 336 |

燃料特性

燃煤特性

| 项目 名称 |  | 符号 | 单位 | 设计值 | 校核值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 蒙混煤 | 烟混煤 |
| 工业分析 |  |  |  |  |  |
| 1.元素及可磨性分析 |  |  |  |  |  |
| 收到基低位发热量 |  | Qnet,ar | MJ/kg | 22.00 | 21.01 |
| 空气干燥基水分 |  | Mad | % | 7.02 | 4.69 |
| 全水分 |  | Mt | % | 16.8 | 13.5 |
| 收到基灰分 |  | Aar | % | 10.77 | 18.55 |
| 干燥无灰基挥发分 |  | Vdaf | % | 35.13 | 37.85 |
| 收到基碳 |  | Car | % | 59.05 | 54.82 |
| 收到基氢 |  | Har | % | 3.36 | 3.22 |
| 收到基氧 |  | Oar | % | 8.76 | 8.11 |
| 收到基氮 |  | Nar | % | 0.71 | 0.80 |
| 全硫 |  | St,ar | % | 0.55 | 1.00 |
| 哈氏可磨系数 |  | HGI |  | 55 | 45 |
| 2.灰成分分析 |  |  |  |  |  |
| SiO2 |  |  | % | 52.88 | 48.34 |
| Al2O3 |  |  | % | 17.56 | 29.58 |
| Fe2O3 |  |  | % | 10.85 | 8.16 |
| CaO |  |  | % | 12.11 | 7.5 |
| MgO |  |  | % | 0.86 | 0.58 |
| SO3 |  |  | % | 2.56 | 2.92 |
| Na2O |  |  | % | 1.02 | 0.65 |
| K2O |  |  | % | 0.98 | 0.78 |
| TiO2 |  |  | % | 0.82 | 1.2 |
| MnO2 |  |  | % | — | — |
| 煤灰游离氧化钙 |  |  | % | 1.0 | 1.2 |
| 3.灰熔融温度 |  |  |  |  |  |
| 变形温度 | DT |  | 0C | 1100 | >1400 |
| 软化温度 | ST |  | 0C | 1120 | >1400 |
| 熔化温度 | FT |  | 0C | 1150 | >1400 |
| 4.飞灰比电阻 |  |  |  |  |  |
| 测量电压（V） | 测试温度（℃） |  | 单位 | 飞灰比电阻 |  |
| 500 | 19 |  | Ω·cm | 5.60×109 | 3.10×1010 |
|  | 80 |  | Ω·cm | 3.90×1010 | 1.45×1011 |
|  | 100 |  | Ω·cm | 3.10×1011 | 6.60×1011 |
|  | 120 |  | Ω·cm | 1.10×1012 | 1.80×1012 |
|  | 150 |  | Ω·cm | 8.70×1011 | 5.80×1011 |
|  | 180 |  | Ω·cm | 1.20×1011 | 7.50×1010 |

燃油特性

点火和助燃用油：#0轻柴油

| 项目 | 单位 | 平均值 |
| --- | --- | --- |
| 运动粘度 | mm2/s | 3.0-8.0（20℃） |
| 含硫量 | % | ≯1.0 |
| 机械杂质 | — | 无 |
| 十六烷值 | — | ≮45 |
| 水份 | % | 痕迹 |
| 闭口闪点 | ℃ | ≮65 |
| 凝固点 | ℃ | ≯0 |
| 低位发热量 | kJ/kg | 41031-41870 |

锅炉主要部件规范

炉膛

| 名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉深度(从K0排柱中心至K7排柱中心) | mm | 76050 |
| 锅炉宽度(外排柱中心距) | mm | 68000 |
| 大板梁顶高度 | mm | 91400 |
| 炉膛宽度 | mm | 33973.4 |
| 炉膛深度 | mm | 16828.4 |
| 顶棚拐点标高 | mm | 76000 |
| 水平烟道深 | mm | 5486.4 |
| 尾部竖井前烟道深 | mm | 6858 |
| 尾部竖井后烟道深 | mm | 6858 |
| 水冷壁下集箱标高 | mm | 8000 |

省煤器及分级省煤器

| 项目 | 管径×壁厚(mm) | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 省煤器（光管）及分级省煤器（鳍片管） | Φ45×7 | SA-210C |

水冷壁

| 项目 | 管径×壁厚(mm)/倾角° | 材质 | 数量（根） |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷灰斗螺旋水冷壁（光管） | Φ38.1×7/23.578° | 15CrMoG | 798 |
| 中部螺旋水冷壁（内螺纹管） | Φ38.1×7.5/23.578° | 15CrMoG | 798 |
| 上部垂直水冷壁（前、侧）（光管） | Φ31.8×7.5 | 12Cr1MoVG | 1062 |
| 折焰角垂直水冷壁（光管） | Φ38.1×6.5 | 12Cr1MoVG | 534 |
| 水平烟道垂直水冷壁（光管） | Φ38.1×6.5 | 12Cr1MoVG | 86 |
| 凝渣管（光管） | Φ76×20 | 12Cr1MoVG | 66 |

汽水分离器

| 项目 | 单位 | 规范 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 台 | 2 |
| 外径×壁厚 | Φ mm×mm | Φ1088×134 |
| 总长度 | m | 4.855 |
| 材质 | / | SA-336F12 |
| 水进口数量/外径×壁厚 | 个/mm×mm | 2×6个/330×95 |
| 疏水出口数量/外径×壁厚 | 个/mm×mm | 2×1个/483×66.5 |
| 蒸汽出口数量/外径×壁厚 | 个/mm×mm | 2×1个/508×64 |
| 水容积 | m3 | 10/每台分离器 |

启动储水箱

| 项目 | 单位 | 规范 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 台 | 1 |
| 外径×壁厚 | Φ mm×mm | Φ810×105 |
| 总长度 | m | 19.23 |
| 材质 | / | SA-336F12 |
| 水容积 | m3 | 5.1 |

过热器

| 项目 | 管径×壁厚(mm) | 材质 | 数量（根） |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶棚过热器前段 | Φ38.1×7/23.578° | 12Cr1MoVG | / |
| 顶棚过热器中段 | Φ63.5×10 | 12Cr1MoVG | / |
| 顶棚过热器后段 | Φ63.5×10 | 15CrMoG | / |
| 水平烟道侧包墙 | Φ31.8×6.5 | 12Cr1MoVG | / |
| 后竖井前包墙 | Φ38.1×7 | 15CrMoG | / |
| 前包墙拉稀管 | Φ54×15 | 15CrMoG | / |
| 后竖井中隔墙 | Φ38.1×7 | 15CrMoG | / |
| 后竖井侧包墙和后包墙 | Φ38.1×7 | 15CrMoG | / |
| 低温过热器水平段一 | Φ45×7.5 | 12Cr1MoVG | 296×4 |
| 低温过热器水平段二 | Φ45×8/Φ45×9 | 12Cr1MoVG | 296×4 |
| 低温过热器垂直段 | Φ45×9 | 12Cr1MoVG | 148×8 |
| 屏式过热器 | Φ51×8.5 | 12Cr1MoVG | 2×19×22 |
|  | Φ45×7.5 | 12Cr1MoVG |  |
|  | Φ51×11.5 | SA-213T92 |  |
|  | Φ45×11 | SA-213T92 |  |
|  | Φ51×8 | SA-213TP310HCbN |  |
|  | Φ45×6.5 | SA-213TP310HCbN |  |
|  | Φ45×7.5 | SA-213S30432 |  |
|  | Φ45×10 | SA-213S30432 |  |
|  | Φ45×10 | SA-213TP310HCbN |  |
|  | Φ51×11 | SA-213TP310HCbN |  |
|  | Φ51×12 | SA-213TP310HCbN |  |
| 高温过热器 | Φ54×9.5 | SA-213T91 | 36×26 |
|  | Φ45×8 | SA-213T91 |  |
|  | Φ45×13 | SA-213T92 |  |
|  | Φ54×14 | SA-213T92 |  |
|  | Φ54×8 | SA-213TP310HCBN |  |
|  | Φ45×6.5 | SA-213TP310HCBN |  |
|  | Φ45×6.5 | SA-213S30432 |  |
|  | Φ54×13 | SA-213TP310HCBN |  |
|  | Φ45×10 | SA-213TP310HCBN |  |
|  | Φ54×12 | SA-213TP310HCBN |  |
|  | Φ45×9.5 | SA-213S30432 |  |
|  | Φ54×14 | SA-213TP310HCBN |  |
|  | Φ45×13 | SA-213S30432 |  |

再热器

| 项目 | 管径×壁厚(mm) | 材质 | 数量（根） |
| --- | --- | --- | --- |
| 低温再热器（水平段一、水平段二、水平段三、垂直段） | Φ57×4.5 | SA-210C | 3×296排 148排 |
|  | Φ57×4 | SA-210C |  |
|  | Φ57×4.5 | 15CrMoG |  |
|  | Φ57×4 | 15CrMoG5 |  |
|  | Φ57×4.5 | 12Cr1MoVG |  |
|  | Φ57×4 | 12Cr1MoVG |  |
|  | Φ57×4.5 | SA-213T91 |  |
|  | Φ57×4 | SA-213TP347H |  |
| 高温再热器 | Φ57×4.5 | SA-213T91 | 74片×16 |
|  | Φ51×4 | SA-213T91 |  |
|  | Φ57×4 | SA-213TP310HCBN |  |
|  | Φ51×3.5 | SA-213TP310HCBN |  |
|  | Φ57×5 | SA-213TP310HCBN |  |
|  | Φ51×4 | SA-213TP310HCBN |  |
|  | Φ51×4 | SA-213S30432 |  |
|  | Φ57×5 | SA-213S30432 |  |

集箱

| 名称 | 规格 | 材料 |
| --- | --- | --- |
| 顶棚进口集箱 | Φ495×90 | 12Cr1MoVG |
| 顶棚出口集箱 | Φ355.6×70 | 12Cr1MoVG |
| 包墙进口集箱 | Φ190.7×40 | 12Cr1MoVG |
| 水平烟道包墙进口集箱 | Φ190.7×40 | 12Cr1MoVG |
| 前、后包墙出口集箱 | Φ216×40 | 12Cr1MoVG |
| 侧包墙、中隔墙出口集箱 | Φ355.6×60 | 12Cr1MoVG |
| 水平烟道包墙出口集箱 | Φ190.7×40 | 12Cr1MoVG |
| 吊挂管过热器集箱 | Φ406.4×55/Φ325×45 | 12Cr1MoVG |
| 低过进口集箱 | Φ635×110 | 12Cr1MoVG |
| 低过出口集箱 | Φ610×90 | 12Cr1MoVG |
| 一级减温器 | Φ610×90 | 12Cr1MoVG |
| 屏过进口混合集箱 | Φ575×90 | 12Cr1MoVG |
| 屏过进口分配集箱 | Φ325×60 | 12Cr1MoVG |
| 屏过出口分配集箱 | Φ325×75 | SA-335P91type1 |
| 屏过出口混合集箱 | Φ635×100 | SA-335P92 |
| 二级减温器 | Φ635×100 | SA-335P92 |
| 高过进口集箱 | Φ584×95 | SA-335P91type1 |
| 高过出口集箱 | Φ711×155 | SA-335P92 |
| 低再进口集箱 | Φ813×48 | SA-106C |
| 低再出口集箱 | Φ965×65 | SA-335P91type1 |
| 高再进口集箱 | Φ813×45 | SA-335P91type1 |
| 高再出口集箱 | Φ965×85 | SA-335P92 |
| 再热器减温器 | Φ889×45 | SA-335P91 type1 |
| 省煤器进口集箱 | Φ584×110 | SA-106C |
| 省煤器出口集箱 | Φ584×110 | SA-106C |
| 水冷壁下集箱 | Φ190.7×42 | SA-106C |
| 螺旋水冷壁出口集箱 | Φ190.7×40 | 12Cr1MoVG |
| 垂直水冷壁进口集箱 | Φ190.7×40 | 12Cr1MoVG |
| 过渡段水冷壁出口混合集箱 | Φ559×105 | 12Cr1MoVG |
| 垂直水冷壁出口集箱 | Φ190.7×40 | 12Cr1MoVG |
| 水冷壁出口混合集箱 | Φ711×115 | 12Cr1MoVG |
| 汽水分离器进口混合集箱 | Φ559×95 | 12Cr1MoVG |
| 水平烟道水冷壁侧墙上/下集箱 | Φ190.7×40 | 12Cr1MoVG |
| 水平烟道水冷壁底部出口集箱 | Φ426×70 | 12Cr1MoVG |

主要管道

| 名称 | 数量（根） | 管径×壁厚（mm） | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过热蒸汽管 | 2 | Φ329×115 | SA-335 P92 |
| 热再热蒸汽管 | 2 | Φ683×65 | SA-335 P92 |
| 冷再热蒸汽管 | 2 | Φ702×30 | SA691Gr1-1/4CrCL22 |
| 给水管道 | 1 | Φ660×65 | 15NiCuMoNb5-6-4 |

安全门定值

| 安全门名称 | 阀门规格 | 阀门型号 | 整定压力 | 回座比 | 设计温度 | 单只排放量 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MPa | % | ℃ | t/h |  |
| 高过出口 | 3"×8" | 1743WH | 35.0 | 4-7 | 605 | 340 | 2 |
| 屏过进口 | 3"×8" | 1743WE | 35.88 | 4-7 | 478 | 447 | 6 |
| 电磁泄压阀 | 2.5"×4" | ZB92-217B | 30.8 | 2 | 605 | 270 | 1 |
| 电磁泄压阀 | 4"×8" | ZB92-30AB | 30.8 | 2 | 605 | 557 | 1 |
| 高再出口 | 6"×10" | 1786WH | 6.71 | 4-7 | 623 | 212 | 1 |
| 高再出口 | 6"×10" | 1787WH | 6.82 | 4-7 | 623 | 216 | 1 |
| 低再进口 | 6"×10" | 1707RWB | 7.20 | 4-7 | 372 | 320 | 1 |
| 低再进口 | 6"×10" | 1707RWB | 7.27 | 4-7 | 372 | 323 | 1 |
| 低再进口 | 6"×10" | 1707RRWB | 7.42 | 4-7 | 372 | 398 | 4 |

锅炉受热面水容积

| 名称 | 水压试验水容积m3 | 正常运行水容积m3 |
| --- | --- | --- |
| 省煤器系统 | 280 | 280 |
| 启动系统 | 41.5 | / |
| 水冷壁系统 | 89.9 | 30 |
| 过热器系统（含包墙） | 278 | / |
| 再热器系统 | 518.7 | / |
| 锅炉水容积合计 | 1208.1 | 310 |

汽轮机设备

汽轮机概述

三期2×1000MW汽轮机为东方汽轮机厂引进日立技术生产的超超临界压力、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、十级回热抽汽、双背压、凝汽式汽轮机。

汽缸

高压缸：高压缸采用单流双层缸结构。高压内缸采用筒形汽缸（红套环结构）。高压内缸支承在外缸内部的四个垫片上，通过凸肩轴向定位，为了确保内缸中心相对于外缸在垂直方向不变，外缸凸台上使用的垫片有坚硬的表面以防止内缸在膨胀和收缩时产生磨损。高压外缸采用下猫爪结构，前后各两只猫爪分别搭在前箱和高中压轴承箱枕座上。

中压缸：采用双流双层缸，水平中分面法兰结构。中压外缸支承在高中轴承箱和中低压间轴承箱上，采用下猫爪水平中分面支撑。中压内缸及前后隔板套分别支承在外缸内部的四个垫片上，通过凸肩轴向定位。

低压缸：采用对称双分流结构，中部进汽，在中分面上将汽缸分成上下两个部分，作功后的乏汽排入两个不同背压的凝汽器。低压缸与凝汽器的连接采用不锈钢弹性膨胀节连接方式。

滑销系统

汽轮机汽缸共设有三个死点，分别位于中压缸和A低压缸之间的轴承箱以及A低压缸、B低压缸的中心线附近，死点处的横键限制汽缸的轴向位移，高中压外缸以#4、#5轴承的轴承箱为死点向机头膨胀，A、B低压缸以各自的死点为中心向两侧膨胀。同时，在前、中轴承箱及两个低压缸的纵向中心线前后设有纵向键，引导汽缸沿轴向自由膨胀而限制横向位移。

转子

高压转子、中压转子、A、B低压转子均为整锻无中心孔的转子。转子之间由刚性联轴器连结。转子由推力轴承轴向定位，推力轴承位于高、中压间轴承箱靠近2号轴承处。

轴承

汽轮发电机组共有11个支持轴承。其中#1、2、3、4轴承采用六瓦块可倾式轴承，＃5、6、7、8、9、10、11均采用椭圆形轴承，能很好解决油膜振荡。

#2、3轴承之间有两个推力盘，中间有两个推力轴承，承受转子的剩余推力，同时也确定了转子的位置，高中压转子推力盘中心就是整个汽轮机转子相对于汽缸的膨胀死点，当机组的动静部分相对位置确定后，转子的剩余推力就依靠该推力轴承完成。

通流部分

汽轮机的通流级数共65级：其中高压缸共有17级反动式压力级；中压缸共有2×14级反动式压力级；低压缸共有2×2×5级反动式压力级。

高压共有三级抽汽，第0级抽汽口布置在高压第9级后，第1级抽汽布置在高压第13级后，第2级抽汽布置在高压排汽管道上。

中压共有三级抽汽：第3段抽汽口布置在中压第6级后；第4级抽汽口布置在中压第11级后；第5段抽汽布置在中压第14级后。

低压共有四级抽汽供6、7、8、9号四个低压加热器用汽。6、8级抽汽在A低压缸第1、3级后分别进入6、8号加热器；7、9级抽汽在B低压缸第2、4级后分别进入7、9号加热器。

配汽方式：

本汽轮机采用全周进汽+补汽阀的配汽方式，高、中压缸均采用上下切向进汽、环形进汽室配汽结构。补汽阀与高调阀并联布置于高压主汽阀后，补汽阀通过导汽管连通至高压第6级后。

启动方式：

采用带旁路的高中压缸联合启动方式，并配置43%BMCR容量的高、低压两级串联旁路系统。

汽轮机规范

主设备规范

| 项目 | 单位 | 设计数据 |
| --- | --- | --- |
| 汽轮机型号 |  | N1000-28/600/620 |
| 汽轮机形式 |  | 超超临界、一次中间再热、四缸四排汽、单轴、凝汽式 |
| 额定功率 | MW | 1000 |
| 最大功率 | MW | 1097 |
| 额定转速 | r/min | 3000 |
| 转向 |  | 逆时针方向（从汽轮机向发电机看） |
| 额定主蒸汽压力 | MPa（a） | 28 |
| 额定主蒸汽温度 | ℃ | 600 |
| 额定再热蒸汽压力 | MPa（a） | 5.277 |
| 额定再热蒸汽温度 | ℃ | 620 |
| 额定主蒸汽量 | t/h | 2700.3 |
| 最大进汽流量 | t/h | 3115 |
| 额定背压（平均） | kPa（a） | 4.7 |
| 额定给水温度 | ℃ | 305.9 |
| 末级叶片高度 | mm | 1200 |
| 配汽方式 |  | 全周进汽+补汽阀 |
| 热耗率（THA） | kJ/kW·h | 7169 |
| 轴系临界转速（设计值） | r/min | 高压转子一阶：1811 中压转子一阶：1429 A低压转子一阶：1519 B低压转子一阶：1553 发电机转子一阶：807二阶：2360 |
| 滑压范围 | % | 30~100 |
| 制造厂 |  | 东方汽轮机有限公司 |
| 投产日期 |  | #5机：2023年4月27日 #6机：2023年6月13日 |

汽轮机运行中的主要热力工况

THA工况：汽机在额定进汽参数、额定背压、回热系统及汽泵正常投运，补汽阀关闭，补给水率为0%，发电机效率不低于99％时，机组能连续运行，发电机输出额定功率，此工况为机组的热耗率验收工况。

TRL工况：汽机在额定进汽参数、回热系统及汽泵正常投运，背压11.8kPa，补汽阀部分开启，补给水率为1.5%，发电机效率不低于99％时，机组能连续运行，发电机输出额定功率，此工况为机组的夏季工况。

TMCR工况：汽机在额定进汽参数、额定背压、回热系统及汽泵正常投运，补汽阀部分开启，进汽量为100%的夏季工况进汽量，补给水率为0%，发电机效率不低于99％时，机组能连续运行，此工况为机组的最大连续运行工况。

VWO工况：汽机额定进汽参数、额定背压、回热系统及汽泵正常投运，调门和补汽阀全开，发电机效率不低于99％时，机组能连续运行，此工况为机组的阀门全开工况。

PHO工况：汽机在额定进汽参数、额定背压、回热系统及汽泵正常投运，补汽阀关闭，补给水率为0％，发电机效率不低于99％时，三台高加全部切除，发电机仍可输出额定功率，此工况为高加全部切除工况。

主要热力工况参数

| 项目 | 单位 | THA工况 | TRL工况 | TMCR工况 | VWO工况 | PHO工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率 | MW | 1000 | 1000 | 1054 | 1097 | 1000 |
| 热耗率 | kJ/kW·h | 7169 | 7494 | 7211 | 7239 | 7487 |
| 主蒸汽压力 | MPa（a） | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 再热蒸汽压力 | MPa（a） | 5.278 | 5.637 | 5.687 | 6.006 | 5.584 |
| 主蒸汽温度 | ℃ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 再热蒸汽温度 | ℃ | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 主蒸汽流量 | t/h | 2700.3 | 2932.0 | 2932.0 | 3115 | 2318.7 |
| 再热蒸汽流量 | t/h | 2217 | 2376.1 | 2392.8 | 2530 | 2295.3 |
| 低压缸排汽压力 | kPa（a） | 4.7 | 11.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 低压缸排汽流量 | t/h | 1462.9 | 1562.5 | 1560.8 | 1637.6 | 1631.2 |
| 给水温度 | ℃ | 305.9 | 311.5 | 311.9 | 316.3 | 195.5 |
| 补给水率 | % | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |

回热抽汽参数(100%THA工况):

| 抽汽级 | 抽汽口位置 | 流量 t/h | 压力 MPa（a） | 温度 ℃ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第零级 | 高压缸9级后 | 0 | 13.126 | 471.7 | 至#0高加 |
| 第一级 | 高压缸13级后 | 199.1 | 8.770 | 408.6 | 至#1高加 |
| 第二级 | 高压缸排汽 | 261.6 | 5.737 | 348.5 | 至#2高加 |
| 第三级 | 中压缸两侧6级后 | 150.8 | 2.598 | 504.6 | 至#3高加 |
| 第四级 | 中压缸两侧11级后 | 80.0 | 1.147 | 382.8 | 至除氧器 |
| 第四级 | 中压缸两侧11级后 | 145.0 | 1.147 | 382.8 | 至小机 |
| 第五级 | 中压缸排汽 | 77.2 | 0.584 | 293.8 | 至#5低加 |
| 第六级 | A低压缸两侧1级后 | 82.1 | 0.314 | 225.7 | 至#6低加 |
| 第七级 | B低压缸两侧2级后 | 71.4 | 0.143 | 145.4 | 至#7低加 |
| 第八级 | A低压缸两侧3级后 | 72.8 | 0.063 | 87.1 | 至#8低加 |
| 第九级 | B低压缸两侧4级后 | 74.3 | 0.021 | 61.1 | 至#9低加 |

发电机及励磁系统规范

发电机概述

发电机型号为QFSN-1000-2-27，其中Q代表汽轮机拖动、F代表发电机、S代表定子绕组水冷、N代表转子绕组氢内冷、1000为额定功率1000MW、2代表2极、27代表额定定子电压27kV。发电机的冷却方式为水、氢、氢。发电机的励磁型式为发电机出口带励磁变的全静态自并励磁系统。

发电机规范

| 名称 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 规格型号 |  |  |
| 发电机型号 |  | QFSN-1000-2-27 |
| 额定容量SN | MVA | 1111.1 |
| 额定功率PN | MW | 1000 |
| 最大连续输出功率Pmax | MW | 与汽轮机匹配 |
| 额定功率因数cosφN |  | 0.9 |
| 定子额定电压UN | kV | 27 |
| 定子额定电流IN | A | 23759 |
| 额定频率fN | Hz | 50 |
| 额定转速nN | r/min | 3000 |
| 额定励磁电压UfN | V | 463.6 |
| 额定励磁电流IfN | A | 5023.7 |
| 空载励磁电压Ufo | V | 159.5 |
| 空载励磁电流Ifo | A | 1891.4 |
| 稳态负序电流I2 |  | 6% |
| 暂态负序电流能力I22t | s | 6 |
| 短路比 |  | ≥0.5 |
| 定子直流电阻（每相） | Ω | 0.001017（15℃） |
| 转子线圈直流电阻 | Ω | 0.068567（15℃） |
| 直轴同步电抗Xd |  | 212.06% |
| 横轴同步电抗Xq |  | 212.06% |
| 总损耗∑Q | kW | 9105.57 |
| 满载效率 |  | ≥99% |
| 相数 |  | 3 |
| 定子绕组接线方式 |  | YY |
| 出线端子数目 |  | 6 |
| 冷却方式 |  | 水-氢-氢 |
| 励磁方式 |  | 自并励静止可控硅励磁 |
| 强励倍数 |  | ≥2 |
| 允许强励时间 | s | 10 |
| 额定氢压 | MPa（g） | 0.52 |
| 发电机噪音 | dB | 85 |
| 绝缘等级和温度 |  |  |
| 转子绕组绝缘等级 |  | F（按B级考核温升） |
| 定子铁芯绝缘等级 |  | F（按B级考核温升） |
| 定子绕组出水温度 | ℃ | ≤85 |
| 定子绕组层间温度 | ℃ | ≤90 |
| 定子铁芯运行温度 | ℃ | ≤120 |
| 定子端部结构件温度 | ℃ | ≤150 |
| 转子绕组温度 | ℃ | ≤115 |
| 集电环温度 | ℃ | ≤120 |
| 发电机容积 |  |  |
| 充氢容积 | m3 | 143 |
| 定子绕组（含引线）充水容积 | m3 | 0.54 |
| 制造厂 |  | 东方电机有限公司 |

励磁系统概述

励磁系统采用国电南瑞自并励静止可控硅整流系统。本系统主要由励磁变压器、三相全控整流装置、灭磁开关及转子过压保护装置、起励装置、NES6100励磁调节器等部分组成。

励磁系统规范

| 名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 励磁变压器 |  |  |
| 型号 |  | ZLDCB-3300/27/3/0.99 |
| 额定容量 | kVA | 3×3300 |
| 额定电压 | V | 27000±2×2.5%/990 |
| 额定电流 | A | 212/5774 |
| 初级 | V | 27000 |
| 次级 | V | 990 |
| 频率 | Hz | 50 |
| 相数 |  | 3 |
| 阻抗电压 |  | 7.94% |
| 连接方式 |  | Yd11 |
| 绝缘等级 |  | H |
| 工频耐受电压（1分钟） | kV | 70/5 |
| 防护等级 |  | IP21 |
| 冷却方式 |  | AN（自然冷却）/AF（强迫风冷） |
| 过负荷能力 | kVA | 110%长期运行 |
| 励磁整流柜 |  |  |
| 型式 |  | 晶闸管整流 |
| 整流方式 |  | 三相全控 |
| 每柜额定电流 | A | 2500 |
| 可控硅元件额定电流 | A | 3170 |
| 可控硅元件反向峰值电压 | V | 4200 |
| 冷却方式 |  | AF（强迫风冷） |
| 均流系数 |  | 0.9 |
| 并联柜数 |  | 5 |
| 磁场断路器（灭磁开关） |  |  |
| 型号 |  | GErapid-8007 2*2 |
| 额定电压 | V | 2000 |
| 额定电流 | A | 8000 |
| 开断电压 | V | 4000 |
| 开断电流 | kA | 100 |
| 控制电压（直流） | V | DC110 |
| 灭磁方式 |  | 逆变+线性电阻 |
| 灭磁电阻类型 |  | 线性 |
| 线性电阻阻值 |  | 0.2Ω |
| 励磁调节器 |  |  |
| 型式 |  | NES6100 |
| 自动电压调整范围 | ％Un | 5~130 |
| 调整偏差（精度） |  | ＜±0.1％ |
| 调节方式 |  | AVR/FCR |
| 冗余 |  | 双套AVR带 FCR |
| 操作方式 |  | 就地/远方 |

主变压器设备

主变压器概述

主变采用户外、双绕组、油浸强迫油导向循环风冷无载调压变压器。变压器组联接组别标号为YNd11，高压侧中性点直接接地或经电容隔直装置接地。

主变压器规范

主变压器规范

| 名称 |  | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  | SFP-1180000/500 |
| 额定容量 |  | MVA | 1180 |
| 额定电压 |  | kV | 530±2×2.5%/27 |
| 高压侧额定电流 |  | A | 1285 |
| 低压侧额定电流 |  | A | 25232 |
| 额定频率 |  | Hz | 50 |
| 调压方式 |  |  | 无载调压 |
| 相数 |  |  | 3 |
| 联接组标号 |  |  | YNd11 |
| 冷却方式 |  |  | ODAF（强迫油导向循环风冷） |
| 短路阻抗 |  |  | 20.14% |
| 负载损耗（75℃） |  | kW | 2253.1 |
| 空载损耗 |  | kW | 320.7 |
| 顶层油温升 |  | K | 45 |
| 绕组温升 |  | K | 58 |
| 油箱、铁芯及金属结构温升 |  | K | 70 |
| 使用条件 |  |  | 户外型 |
| 冷却装置 | 冷却器 | 组 | 10 |
|  | 潜油泵 | 台/组 | 1 |
|  | 风扇 | 台/组 | 3 |
| 变压器绝缘油牌号 |  |  | #25克拉玛依油 |
| 制造厂 |  |  | 常州东芝变压器有限公司 |

绝缘水平

| 绕组 | 短时工频耐受电压AC （相对地，有效值，kV） | 雷电冲击耐受电压 （相对地，峰值，kV) |  | 操作冲击耐受电压SI （相对地，峰值，kV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全波LI | 截波LIC |  |
| 高压线路端 | 680 | 1550 | 1675 | 1175 |
| 高压中性点 | 200 | 480 | 480 | － |
| 低压线路端 | 85 | 200 | 220 | － |

分接头布置

| 分接开关 |  | 高压侧 |  | 低压侧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 连接 | 电压（kV） | 电流（A） | 电压（kV） | 电流（A） |
| 1 | 5-6 | 556.5 | 1224 | 27 | 25232 |
| 2 | 4-6 | 543.3 | 1254 |  |  |
| 3 | 4-7 | 530 | 1285 |  |  |
| 4 | 3-7 | 516.8 | 1318 |  |  |
| 5 | 3-8 | 503.5 | 1353 |  |  |

套管型电流互感器技术数据

| 安装 位置 | 适用 | 型号 | 电流比(A) | 数量 | 准确级 | 负荷 | 接线端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 | 保护用 | LRB-500 | 2000/5 | 3 | 5P30 | 50VA | 1K1-1K2 |
|  | 保护用 | LRB-500 | 2000/5 | 3 | 5P30 | 50VA | 2K1-2K2 |
|  | 测量用 | LR-500 | 2000/5 | 3 | 0.2 | 50VA | 3K1-3K2 |
|  | 测量用 | LR-500 | 2000/5 | 3 | 0.2S | 20VA | 4K1-4K2 |
| 高压A相 | 负荷测量用 | LR-500 | 2250/3 | 1 | 0.5 | 25VA | AHM1-AHM2 |
| 高压B相 | 线圈测温用 | WT1 | 2250/3 | 1 | 0.5 | 25VA | BHM1-BHM2 |
| 高压 中性点 | 保护用 | LRB-110 | 600/1200/5 | 1 | 5P20 | 50VA | 1K1-1K2/1K1-1K3 |
|  | 保护用 | LRB-110 | 600/1200/5 | 1 | 5P20 | 50VA | 2K1-2K2/2K1-2K3 |

机组主保护、联锁试验

机组保护、联锁试验原则及条件

机组正常运行期间应严格执行定期试验的有关规定。

机组A/C级检修后重新启动或有关联锁保护回路经过改动或检修后应进行试验。

试验前应确认被试验项目的有关条件已经具备。

通知与试验有关的仪控、机务、电气人员参加，做好有关岗位的联系工作。试验中涉及的有关现场设备检查、电气开关的操作、操作员站上的操作均由运行人员执行；有关热控信号的强制、模拟、恢复由热控人员负责执行；有关电气信号的强制、模拟、恢复由继保人员负责执行。

运行中设备的试验，应做好隔离工作，不得影响其他运行设备的安全，对于试验中可能出现的问题，应做好事故预想。

联锁试验宜在冷态下进行，应按设计逻辑进行，不得任意修改，否则应经过严格的审批手续。

试验前应确认有关风门、挡板、油泵、气动门、电动门等电源、气源正常。

对于电气开关设计具有“试验”位置的辅机，只送上其控制电源，动力电源开关改至“试验位置”。

试验期间若出现异常情况，应立即停止试验，待故障消除并经有关领导批准后方可继续进行试验。

试验结果由相关专业人员及运行人员共同确认，除设备联锁保护动作正确外，还应确认相关设备报警信号正常。

试验结束，做好系统及设备的恢复工作，确认保护定值正确，同时应分析试验结果，做好详细记录。

锅炉MFT

下列任一条件满足，锅炉MFT动作

炉膛压力高高：+3kPa，延时1s。【一侧炉膛压力高高3kPa（2个模拟量、1个开关量，三取二）且另一侧炉膛压力高2kPa（2个模拟量、1个开关量，三取二）】

炉膛压力低低：-3kPa，延时1s。【一侧炉膛压力低低-3kPa（2个模拟量、1个开关量，三取二）且另一侧炉膛压力低-2kPa（2个模拟量、1个开关量，三取二）】

两台送风机全停，延时2s。

两台引风机全停，延时2s。

两侧空预器全停，延时30s。

一次风失去，延时2s。

无大油枪投运。

任一给煤机运行。

两台一次风机全停。

锅炉总风量＜25%BMCR（820t/h），延时3s。

火检冷却风压力＜3kPa，延时1800s。

燃料全失去（与门）

            - 锅炉点火记忆。

所有磨煤机停运或所有给煤机停运。

所有油枪进油气动门关或炉燃油进油快关阀关。

- 锅炉点火记忆判断条件：任一层一支大油枪投运或“任一磨煤机及相应给煤机运行延时180s且6/8有火检”。

全炉膛灭火（与门）：

            - 锅炉点火记忆。

            - 所有煤层火检3/8失去。

            - 所有油层火检8/8失去：正常模式下，所有油层火检无火，不包含微油；微油模式下，所有油层火检无火，包含微油。

有锅炉点火记忆时，给水泵全停，延时3s。

有锅炉点火记忆时，给水流量低（或门）：

            - 锅炉给水流量低（525t/h），延时20s。

            - 或锅炉给水流量低低（393t/h），延时3s。

再热器保护动作（或门）：

            - 经BTU校正后的总燃料量＞20%BMCR（80t/h），A侧高压主汽门或高压调门全关，B侧高压主汽门或高压调门全关，且高旁全关（＜5%），延时10s。

            - 经BTU校正后的总燃料量＞20%BMCR（80t/h），A侧中压主汽门或中压调门全关，B侧中压主汽门或中压调门全关，且低旁全关（A侧＜5%且B侧＜5%），延时10s。

汽轮机跳闸（或门）：

            - 负荷＞300MW，汽机跳闸（DEH送三路安全油压低信号，三取二）。

            - 负荷＜300MW，汽机跳闸（DEH送三路安全油压低信号，三取二），高旁关闭或两侧低旁均关闭（＜5%）, 延时10s。

在没有任何油层或煤层投运的情况下，大油枪三次点火失败。

- 复位条件：任一层大油枪1/8运行。

炉侧主蒸汽压力>32.61MPa（A侧三取二，或B侧三取二）。

FGD吸收塔再循环泵全停（或门）：

            - 吸收塔再循环泵全停（电流＜10A，运行信号取非，停运信号，三取二），且吸收塔出口温度≥80℃，延时5min。

            - 吸收塔再循环泵全停（电流＜10A，运行信号取非，停运信号，三取二），且吸收塔出口温度≥85℃，延时5s。

手动MFT：操作员将两个紧急MFT按钮同时按下。

FSSS电源消失。

锅炉MFT动作，产生下列动作结果

关闭燃油进油气动快关阀、燃油泄漏气动试验阀，延时60s关闭燃油回油气动快关阀。

关闭所有油枪进油气动门（含微油）、吹扫气动门（含微油），退出所有油枪和点火枪。

停所有磨煤机、给煤机。

关闭所有磨煤机进口冷、热风气动快关门、磨煤机出口气动快关门。关闭所有中层燃烧器冷却风气动风门。

停所有一次风机，关闭一次风机出口风门；停所有密封风机。

关闭干渣机所有液压关断门。

吹灰器全停并退出。

关闭主给水电动门及主给水调整门前、后电动门。

关闭过热器减温水电动总门，关闭过热器一、二级减温水调整门及电动门。

关闭再热器减温水电动总门，关闭再热器减温水调整门及电动门。

汽轮机跳闸。

跳闸给水泵。（负荷300MW以下保留一台）

停脱硝系统。（关闭脱硝供氨气动快关门）

二次风箱调节挡板切至手动，位置55%，5min后允许切换为自动控制。

MFT后20s，炉膛压力<-3kPa或>+3kPa，联跳所有送、引风机。

MFT后5s，炉膛压力<-4kPa或>+4kPa，联跳所有送、引风机。

吸收塔再循环泵全停触发MFT，延时5min，跳所有送、引风机。

炉膛吹扫

下列所有条件满足，允许启动炉膛吹扫。

无MFT动作条件。

至少一台送风机运行且其出口风门开。

至少一台引风机运行且其进、出口风门开。

至少一台空预器运行且其二次风出口风门及脱硝反应器进口烟气挡板开。

一次风机全部停运。

所有的火检均无火，且火检柜所有电源无故障。

燃油母管进、回油气动快关阀关闭，燃油泄漏试验阀关闭，所有油枪进油气动快关门关闭。（包括微油枪）

所有磨煤机停运及其出口快关门关闭。

所有给煤机停运。

燃油泄漏试验完成或者逻辑旁路。

炉膛风量在30%～40%。（984t/h～1312t/h）额定（3271t/h，暂定3280t/h）

所有二次风调节风门开度＞55%。

所有燃烬风门挡板开度＞30%。

炉膛压力正常。（大于-500Pa小于500Pa）

任一火检冷却风机运行且火检冷却风压＞5kPa。

过热器、再热器烟气调节挡板开度均大于50%。

MFT继电器柜电源正常。

干渣机液压关断门已开数量>12个。（仅#6炉）

炉膛吹扫步骤

确认炉膛吹扫条件满足，点击炉膛“吹扫”按钮，开始5min的炉膛吹扫计时。在吹扫过程中，如果任意吹扫条件失去，都会导致吹扫中断，查明原因并消除后重新进行为时5min吹扫。

炉膛吹扫5min后，显示炉膛吹扫完成，锅炉MFT信号自动复归。

汽轮机跳闸

下列任一条件满足，汽机跳闸保护动作

汽轮机转速达到110±1%额定转速，危急保安器动作。

就地手动遮断手柄逆时针旋转45°拉出至“遮断”位置。

下列任一条件满足，则ETS保护动作。

同时按集控操作台上两个“紧急停机”按钮。

#1~#10轴承X向或Y向振动高（＞125μm）且其他任一轴承X向或Y向振动高高（＞250μm），延时1s。

高压排汽室内壁金属温度＞460℃，四取二。

胀差超限（高压缸胀差＞8mm或＜-8mm；低压缸胀差＞26.5mm或＜-8mm）延时0.5s。

推力轴承工作面或非工作面金属温度＞110℃，四取二，延时2s。

汽机#1~#8任一轴承金属温度＞121℃，三取二，延时2s；发电机#9~#10任一轴承金属温度＞115℃，延时2s。

轴向位移＞0.8mm或＜-1.28mm，三取二。

TSI电超速保护＞3300r/min，三取二。

润滑油箱油位低＜1144mm，三取二，延时0.5s。

润滑油压力低低＜0.07MPa，三取二，延时0.5s。

任一低压缸排汽温度＞107℃，三取二。

EH油压力＜7.8MPa，三取二，延时0.5s。

任一凝汽器真空＜71kPa，三取二，延时0.5s。

发电机定子线圈进水流量＜82.6t/h，三取二，延时30s。

MFT跳闸，三取二，延时0.5s。

发变组保护，三取二，延时0.5s。

下列任一条件满足，DEH保护停机：

- 发电机未并网，系统转速故障（转速测点三取二故障或给定转速与实际转速偏差＞400r/min）。

- DEH110%超速保护。

- 阀门校验时汽轮机转速＞100r/min。

- 高压安全油压低（＜7.8MPa，三取二）。

- 发电机功率＞100MW，发电机脱网运行。

汽机跳闸后联动设备

主机高压遮断电磁阀（5YV/6YV/7YV/8YV）失电，机械停机电磁铁（3YV）得电，高中压主汽门、调门及补汽阀快关电磁阀得电，高/中压主汽门及调门关闭；补汽阀关闭。

高排逆止门及各抽汽电动门、逆止门关闭，高压缸预暖电动门关闭。

高排通风门开启。

交流润滑油泵、启动油泵自启。

本体及有关管道疏水气动门开启。

二台小机跳闸（大于30%负荷时）；一台小机汽源切至辅汽供（小于30%负荷时）。

汽机超速保护

OPC保护

下列任一条件满足，触发OPC保护动作：

汽机转速≥103%n0时。

机组负荷＞150MW，发电机脱网运行。

功率-负荷不平衡功能投入，汽轮机汽功率与发电机电功率偏差＞400MW。

OPC保护动作结果：高、中压调门快关电磁阀得电，高、中压调门关闭，零抽、一抽、二抽、三抽、四抽逆止门、电动门联锁关闭，高排逆止门联锁关闭。当汽机转速下降至3060r/min后，高、中压调门快关电磁阀复位，高、中压调门重新开启，机组维持额定转速。

110%电超速保护

汽机转速≥110%n0时，110%电超速保护动作，主机高压遮断电磁阀失电，高、中压主汽门、调门、补汽阀快关电磁阀得电，关闭各主汽门、调门、补汽阀，汽机遮断。

机械超速保护

汽机转速达到110%±1%n0时，危急保安器动作，泄去高压安全油，关闭高、中压主汽门、调门、补汽阀，汽机遮断。

加速度限制保护

在1s周期内汽机转速升高＞58.5r/min且汽机转速＞102%n0时，加速度保护回路动作快关中压调门，待汽机转速下降至3015r/min以下或相邻周期内转速下降，则加速度保护回路动作复归，中压调门重新开启。

汽轮机防进水联锁保护

高压组防进水保护自动开：高压联锁投入且机组负荷小于100MW或汽机跳闸或发电机解列。

高压组防进水保护自动关：高压联锁投入且负荷大于120MW。

中压组防进水保护自动开：中压联锁投入，机组负荷小于200MW或汽机跳闸或发电机解列。

中压组防进水保护自动关：中压联锁投入，机组负荷大于240MW。

低压组防进水保护自动开：低压联锁投入，机组负荷小于300MW或汽机跳闸或发电机解列。

低压组防进水保护自动关：低压联锁投入，机组负荷大于320MW且汽机未跳闸。

A/B侧主蒸汽管道疏水气动门

自动开：汽机高压组防进水保护开。

自动关：汽机高压组防进水保护关或凝汽器真空＜30kPa。

A/B高压调门阀壳疏水气动门

          - 自动开：汽机高压组防进水保护开。

          - 自动关：汽机高压组防进水保护关或凝汽器真空＜30kPa。

补汽阀阀壳疏水气动门

          - 自动开：汽机高压组防进水保护开。

          - 自动关：汽机高压组防进水保护关或凝汽器真空＜30kPa。

A补汽管疏水气动门

          - 自动开：汽机高压组防进水保护开。

          - 自动关：汽机高压组防进水保护关或凝汽器真空＜30kPa。

高压内缸疏水气动门

          - 自动开：汽机高压组防进水保护开。

          - 自动关：汽机高压组防进水保护关。

A/B中压联合汽门阀座上部疏水气动门

          - 自动开：汽机中压组防进水保护开。

          - 自动关：汽机中压组防进水保护关或凝汽器真空＜30kPa。

A中压联合汽门阀座下部疏水气动门

          - 自动开：汽机中压组防进水保护开。

          - 自动关：汽机中压组防进水保护关或凝汽器真空＜30kPa。

A/B高排逆止门前疏水气动门、疏水气动调整门

下列任一条件满足，自动开：

高排逆止门前疏水罐液位高高。

高排逆止门前疏水罐液位高延时30min。

高排逆止门关闭。

汽机高压组防进水保护动作开。

高排管道上下壁温差大于35℃，延时2s。

下列所有条件满足，自动关：

            - 汽机高压组防进水保护关。

            - 高排逆止门前疏水罐液位不高或液位高高消失，延时60s。

            - 高排管道上下壁温差小于15℃，延时2s。

高排逆止门后疏水气动门、疏水气动调整门

下列任一条件满足，自动开：

高排逆止门后疏水罐液位高高。

高排逆止门后疏水罐液位高延时30min。

A/B高排逆止门全部关闭。

汽机高压组防进水保护开。

下列所有条件满足，自动关：

            - 汽机高压组防进水保护关或凝汽器真空＜30kPa。

            - 高排逆止门后疏水罐液位不高或液位高高消失延时60s。

冷再母管疏水气动门、疏水气动调整门

下列任一条件满足，自动开：

冷再母管疏水罐液位高高。

冷再母管疏水罐液位高，延时30min。

冷再母管上下壁温差大于35℃，延时2s。

汽机高压组防进水保护开。

下列所有条件满足，自动关：

            - 冷再母管疏水罐液位不高或液位高高消失延时60s。

            - 汽机高压组防进水保护关或凝汽器真空＜30kPa。

            - 冷再母管上下壁温差小于15℃，延时2s。

A/B侧再热蒸汽管道疏水罐疏水气动门

自动开：汽机中低压组防进水保护开。

自动关：汽机中低压组防进水保护关或凝汽器真空＜30kPa。

A低旁阀前疏水罐疏水气动门

自动开：汽机中低压组防进水组保护开，或疏水罐温度对应过热度＜10℃。

自动关：汽机中低压组防进水组保护关或凝汽器真空＜30kPa，或疏水罐温度对应过热度＞30℃。

B低旁阀前疏水罐1疏水气动门

自动开：汽机中低压组防进水组保护开。

自动关：汽机中低压组防进水组保护关或凝汽器真空＜30kPa。

B低旁阀前疏水罐2疏水气动门

自动开：汽机中低压组防进水组保护开，或疏水罐温度对应过热度＜10℃。

自动关：汽机中低压组防进水组保护关或凝汽器真空＜30kPa，或疏水罐温度对应过热度＞30℃。

零抽逆止门前疏水气动门

下列任一条件满足，自动开：

零抽逆止门未全开。

高加汽侧解列。

汽机高压组防进水保护开。

下列所有条件满足，自动关：

            - 汽机高压组防进水保护关。

            - 零抽逆止门全开。

零抽电动门前疏水气动门

下列任一条件满足，自动开：

零抽逆止门未全开。

零抽电动门关到位。

高加汽侧解列。

汽机高压组防进水保护开。

零抽管路上/下壁温差＞35℃。

下列所有条件满足，自动关：

            - 汽机高压组防进水保护关。

            - 零抽管路上/下壁温差小于15℃。

            - 零抽逆止门、电动门均全开。

零抽气动调门后#1疏水气动门、#2疏水气动门

下列任一条件满足，自动开：

零抽逆止门未全开。

零抽电动门关到位。

高加汽侧解列。

零抽调门开度＜3%。

汽机高压组防进水保护开。

下列所有条件均满足，自动关：

            - 汽机高压组防进水保护关。

            - 零抽逆止门、电动门均全开。

            - 零抽调门开度＞10%。

一抽逆止门前疏水气动门

下列任一条件满足，自动开：

一抽逆止门未全开。

一抽电动门关到位。

高加汽侧解列。

汽机高压组防进水保护开。

一抽管道上/下壁温差＞35℃。

下列所有条件满足，自动关：

            - 汽机高压组防进水保护关。

            - 一抽管道上/下壁温差＜15℃。

            - 一抽逆止门、电动门均全开。

一抽电动门后疏水气动门

下列任一条件满足，自动开：

一抽逆止门未全开。

一抽电动门关到位。

高加汽侧解列。

汽机高压组防进水保护开。

下列所有条件满足，自动关：

            - 汽机高压组防进水保护关。

            - 一抽逆止门、电动门均全开。

二抽逆止门前疏水气动门

下列任一条件满足，自动开：

二抽逆止门未全开。

二抽电动门关到位。

高加汽侧解列。

汽机高压组防进水保护开。

二抽管道上/下壁温差＞35℃。

二抽逆止门前疏水罐液位高高。

二抽逆止门前疏水罐液位高延时30min。

下列所有条件满足，自动关：

            - 汽机高压组防进水保护关。

            - 二抽逆止门、电动门均全开。

            - 二抽管道上/下壁温差＜15℃。

            - 二抽逆止门前疏水罐液位不高或疏水罐液位高高消失延时60s。

二抽电动门后疏水气动门

下列任一条件满足，自动开：

二抽逆止门未全开。

二抽电动门关到位。

高加汽侧解列。

汽机高压组防进水保护开。

下列所有条件满足，自动关：

            - 汽机高压组防进水保护关。

            - 二抽逆止门、电动门均全开。

三抽逆止门前疏水气动门

下列任一条件满足，自动开：

三抽逆止门未全开。

三抽电动门关到位。

高加汽侧解列。

汽机高压组防进水保护开。

三抽管道上/下壁温差＞35℃。

下列所有条件满足，自动关：

            - 汽机高压组防进水保护关。

            - 三抽管道上/下壁温差＜15℃。

            - 三抽逆止门、电动门均全开。

三抽电动门后#1，#2疏水气动门

下列任一条件满足，自动开：

三抽逆止门未全开。

三抽电动门关到位。

高加汽侧解列。

汽机高压组防进水保护开。

下列所有条件满足，自动关：

            - 汽机高压组防进水保护关。

            - 三抽逆止门、电动门均全开。

四抽#1逆止门前疏水气动门

下列任一条件满足，自动开：

四抽#1逆止门未全开。

汽机中压组防进水保护开。

四抽管路上/下壁温差＞30℃。

下列所有条件满足，自动关：

            - 汽机中压组防进水保护关。

            - 四抽管路上/下壁温差＜20℃。

            - 四抽#1逆止门全开。

四抽#2逆止门前疏水气动门

下列任一条件满足，自动开：

四抽#1或#2逆止门未全开。

汽机中压组防进水保护开。

四抽管路上/下壁温差＞30℃。

下列所有条件满足，自动关：

            - 汽机中压组防进水保护关。

            - 四抽管路上/下壁温差＜20℃。

            - 四抽#1逆止门、#2逆止门均全开。

四抽#2逆止门后疏水气动门

下列任一条件满足，自动开：

四抽#1或#2逆止门未全开。

四抽电动门关到位。

汽机中压组防进水保护开。

下列所有条件满足，自动关：

            - 汽机中压组防进水保护关。

            - 四抽#1逆止门、#2逆止门、四抽电动门均全开。

四抽电动门后疏水气动门、四抽至除氧器加热电动门前、后疏水气动门

下列任一条件满足，自动开：

四抽#1或#2逆止门未全开。

四抽电动门关到位。

汽机中压组防进水保护开。

除氧器水位高Ⅲ值。

下列所有条件满足，自动关：

            - 汽机中压组防进水关。

            - 四抽#1逆止门、#2逆止门、四抽电动门均全开。

五抽逆止门前疏水气动门

下列任一条件满足，自动开：

汽机中压组防进水保护开。

五抽逆止门未全开。

五抽电动门关到位。

5号低加汽侧解列。

五抽管道上/下壁温差>30℃。

下列所有条件满足，自动关：

            - 汽机中压组防进水保护关。

            - 五抽管道上/下壁温差＜20℃。

            - 五抽逆止门、电动门均全开。

五抽电动门后疏水气动门

下列任一条件满足，自动开：

五抽逆止门未全开。

五抽电动门关到位。

汽机中压组防进水保护开。

5号低加汽侧解列。

下列所有条件满足，自动关：

            - 汽机中压组防进水保护关。

            - 五抽逆止门、电动门均全开。

六抽逆止门前疏水气动门

下列任一条件满足，自动开：

汽机低压组防进水保护开。

六抽管道上/下壁温差>30℃。

6号/7号低加汽侧解列。

六抽逆止门未全开。

六抽电动门关到位。

下列所有条件满足，自动关：

            - 汽机低压组防进水保护关。

            - 六抽管道上/下壁温差＜20℃。

            - 六抽逆止门、电动门均全开。

六抽电动门后疏水气动门

下列任一条件满足，自动开：

汽机低压组防进水自动开。

六抽逆止门未全开。

六抽电动门关到位。

6号/7号低加汽侧解列。

下列所有条件满足，自动关：

            - 汽机低压组防进水保护关。

            - 六抽逆止门、电动门均全开。

七抽逆止门前疏水气动门

下列任一条件满足，自动开：

汽机低压组防进水保护开。

七抽管道上/下壁温差>30℃。

6号/7号低加汽侧解列。

七抽逆止门未全开。

七抽电动门关到位。

下列所有条件满足，自动关：

            - 汽机低压组防进水保护关。

            - 七抽管道上/下壁温差＜20℃。

            - 七抽逆止门、电动门均全开。

七抽电动门后疏水气动门

下列任一条件满足，自动开：

汽机低压组防进水自动开。

七抽逆止门未全开。

七抽电动门关到位。

6号/7号低加汽侧解列。

下列所有条件满足，自动关：

            - 汽机低压组防进水保护关。

            - 七抽逆止门、电动门均全开。

抽汽逆止门、电动门，高排逆止门，高排通风电动门，高压缸预暖电动门逻辑保护

零抽、一抽、二抽、三抽逆止门

允许开 ：无保护关条件且水侧在主路 。

自动关 ：高加汽侧解列或OPC保护动作或高加水侧解列。

零抽、一抽、二抽、三抽电动门

允许开：无保护关条件且水侧在主路。

自动关：高加汽侧解列或高加水侧解列。

四抽#1、#2逆止门

允许开：除氧器水位不高。

自动关：汽机跳闸或发电机解列或OPC保护动作除氧器水位高Ⅲ值。

四抽电动门、四抽至除氧器加热电动门

允许开：除氧器水位不高。

自动关：汽机跳闸或发电机解列或除氧器水位高Ⅲ值。

五抽逆止门

允许开：无保护关条件且5号低加进出口门开。

自动关：OPC动作或5号低加汽侧解列或5号低加水侧解列。

五抽电动门

下列所有条件满足，允许开：

5号低加出口电动门全开。

5号低加入口电动门全开。

5号低加旁路电动门全关。

无保护关条件。

自动关：5号低加汽侧解列或5号低加水侧解列

六抽、七抽逆止门

允许开：无保护关条件且7号低加进口门开且6号低加出口门开

自动关：OPC动作或6号/7号低加汽侧解列或6号/7号低加水侧解列

六抽、七抽电动门

允许开：无保护关条件且对应抽汽逆止门全开

自动关：6号/7号低加汽侧解列或6号/7号低加水侧解列

高压缸预暖电动门

下列所有条件满足，允许开：

            - 盘车已经投入。

            - 辅助预暖蒸汽参数满足：蒸汽过热度＞28℃且温度＜280℃、蒸汽压力0.8~1.5MPa。

            - 高排逆止门前疏水气动门全开。

            - 凝汽器真空＞76kPa。

            - 汽机跳闸且高压进汽室内缸内壁金属温度＜150℃。

            - A/B高排逆止门全关。

下列任一条件满足，自动关：

            - 汽机挂闸。

            - 盘车停运。

            - 凝汽器真空＜76kPa。

高排通风电动门

自动开：发电机跳闸或汽轮机跳闸或OPC保护动作

高排通风气动门

自动开：汽轮机跳闸，或OPC保护动作，或高压调门关闭且补汽阀关闭且高压缸预暖电动门关闭

自动关：无汽机跳闸条件、OPC保护未动作且所有调门全关信号消失。

高排逆止门

自动开：汽机跳闸信号消失或OPC保护动作复位

自动关：汽机跳闸或OPC保护动作。

机组RB

下列a、b条件均满足，触发RB

机组在协调方式，或汽机跟随且燃料主控自动运行；

下列任一条件满足：

当前锅炉主控输出-燃料带载能力＞20MW，触发燃料RB。

机组负荷＞850MW且省煤器进口主给水温度＞280℃时，高加汽侧解列。

机组负荷指令＞550MW，任一引、送风机跳闸或停运。

机组负荷指令＞550MW，任一一次风机跳闸或停运。

机组负荷指令＞550MW，两台汽泵运行，任一台汽泵跳闸或停运。

剩余辅机带负荷能力（取任一最小值）

五台磨煤机为1400MW，四台磨煤机为850MW，三台磨煤机为600MW，二台磨煤机为380MW；（未经BTU校正）。

一套引、送风机为530MW。

一台一次风机为530MW。

一台汽泵为530MW。

RB动作结果

机、炉主控切换为：汽机主控控制主汽压力，锅炉主控跟随目标燃料量以规定的降负荷速率下降至目标值。

降负荷速率和目标负荷（目标值还要经过BTU校正）

燃料（磨煤机）RB降负荷速率为500MW/min，剩余四台磨煤机目标指令负荷为850MW，剩余三台磨煤机目标负荷指令为600MW，剩余二台磨煤机目标负荷指令为380MW。

高加RB降负荷速率为1000MW/min，目标负荷800MW。

引、送风机RB降负荷速率为1000MW/min，目标负荷500MW。

一次风机RB降负荷速率为2000MW/min，目标负荷480MW。

汽泵RB降负荷速率为2000MW/min，目标负荷剩余一台汽泵为500MW。

压力给定值按照设定的速率下降，定/滑压自动切至滑压，目标压力按滑压曲线走（当目标负荷500MW时为13.97MPa）。

            - 燃料RB为0.9MPa/min。

            - 高加RB为0.7MPa/min。

            - 引、送风机RB为1.25MPa/min。

            - 一次风机RB：#5炉为1.75MPa/min，#6炉为1.8MPa/min。

            - 给泵RB：#5炉为1.8MPa/min，#6炉为2.0MPa/min。

除燃料和高加RB外，其余RB动作，触发切除一至三台磨煤机，最终保留三台，原则为保留中层磨煤机，保留微油磨煤机。

            - 跳磨顺序：若A磨运行，跳 E-B-C；若A磨未运行，跳C-E。

            - 送、引风机RB跳磨时间间隔为10s；一次风机、汽泵RB跳磨时间间隔为5s。

除燃料和高加RB外，其余RB动作，自动按照顺控层投的方式投入一层中层大油枪，当A磨运行时投入D层油枪，否则投入F层油枪。

除燃料RB外，其余RB动作，发30s脉冲撤出各级减温水调整门自动，并关至0。

一次风机RB动作，自动关闭停运磨煤机进口冷、热风快关门及出口快关门。

RB动作10min后；当锅炉主控输出与发电机有功功率偏差小于30MW，延时3min；且主汽压力与经滞后主汽压力设定值偏差小于0.5MPa，延时3min；RB自动复归。

重要辅机跳闸，需确认RB是否发生，RB动作是否正确，否则手动干预。

DEH控制系统

DEH主要功能：

自动挂闸、自动整定伺服阀系统、自动判断启动方式、转速控制、自动同期、负荷控制、一次调频、功率闭环控制、CCS遥控控制、高/低负荷限制、阀位限制、超速保护、在线试验、自启动控制。

DEH运行控制方式：

DEH控制系统设有自动控制、手动控制、自启动控制等运行方式。

DEH手动控制方式

操作员操作OIS调出“手动控制”窗口，通过“手动增(▲)”、“手动减(▼)”按钮修改当前控制目标给定值，直接控制给定信号。

当系统处于自动方式下，操作员进行了手动操作，系统执行手动操作指令后，系统处于保持状态，维持当前目标。

在系统处于CCS控制的情况下，手动操作功能被切除。

DEH自动控制方式

在操作员站设置目标转速或负荷，控制汽机调门开度以实现机组转速或负荷控制。

在下列情况下DEH自动设置目标转速：

汽机刚挂闸时，目标为当前转速。

发电机跳闸，目标为3000r/min。

汽机已跳闸，目标为零。

自启动方式下，目标由ATC来控制。

目标转速设在临界区内时，将其改为小于临界转速区下限的特定值。

在下列情况下，DEH自动设置目标负荷：

            - 功率控制刚投入时，目标为当前功率值(MW)。

            - 发电机刚并网时，目标为初负荷给定值(%)。

            - 主汽压力控制刚投入时，目标为当前主汽压力(MPa)。

            - 阀位控制方式下，目标为阀门总流量指令(%)。

            - 跳闸时，目标为零。

            - CCS控制方式下，目标为CCS给定(%)。

            - 目标超过额定值的110%时，自动改为110%。

DEH自启动控制方式

          - 根据热应力计算结果，DEH自动设定目标转速或负荷，选择合适的升速率或负荷率对机组进行全自动控制。

          - 自启动功能投入情况下，因某些设备故障或其他原因无法执行下一步，运行人员可根据实际情况采取跳步或退出自启动模式。

          - 退出自启动模式后，除应力计算外，自启动控制不再执行任何操作并切至DEH自动控制模式。

CCS遥控控制

此时汽轮机的阀门总指令接受锅炉控制系统控制。在CCS方式下，DEH的目标等于CCS给定，且切除负荷控制、主汽压力控制。

下列所有条件满足，允许投入CCS控制：

机组已并网且负荷大于目标值（#5机60MW；#6机10MW）。

接收到CCS求信号及CCS指令信号正常。

TPC（主汽压力限制保护）未动作。

高、低负荷限制未动作；

下列任一条件满足，自动切除CCS控制：

            - TPC（主汽压力限制保护）动作。

高、低负荷限制动作。

无CCS请求或CCS指令信号故障。

发电机跳闸或汽机跳闸或汽轮机在手动控制。

自动同期

机组并网前，当DEH接收到同期装置发来的“同期请求”信号时，根据同期装置的“同期增”、“同期减”信号自动调整汽机转速，当同期条件均满足时，主变开关才可合闸。

功率闭环控制

功率回路是一个PI调节器，用于比较给定功率与实际功率，经过计算后输出指令控制CV阀和ICV阀。

下列所有条件满足，允许投入功率回路：

机组已并网。

负荷信号范围正常（负荷在0～110%额定负荷之间）。

主汽压力控制未投入。

CCS控制未投入。

TPC（主汽压力限制保护）未动作。

RB未动作。

下列任一条件满足，自动切除功率回路：

            - 发电机跳闸。

            - 汽机已跳闸。

            - 负荷信号故障。

            - TPC（主汽压力限制保护）动作。

            - 阀位限制动作。

            - 高负荷限制动作。

            - 低负荷限制动作。

            - 投入CCS控制。

            - RB动作。

            - 操作人员切除该控制。

主汽压力限制

在锅炉系统出现某种故障不能维持主汽压力时，可通过关小调门开度减少蒸汽流量的方法使主汽压力恢复正常。

主汽压力限制方式切除条件：

发电机跳闸。

主汽压力信号故障。

主汽压力限制方式投入条件：

发电机已并网。

主汽压力信号正常。

在主汽压力限制方式投入期间，若主汽压力低于设置的限制值，则主汽压力限制动作。在主汽压力限制动作时，自动切除负荷控制、主汽压力控制，退出CCS方式。

功率不平衡控制

当汽轮机实际汽功率与发电机电功率出现较大偏差或甩负荷瞬间，机组转速还未上升至保护动作转速之前，通过提前关闭高、中压调门，维持汽轮机在同步转速下空转。

保护动作条件：功率不平衡功能投入，当机组负荷＞400MW以上，且再热器压力计算汽功率-发电机实际电功率＞400MW，且负荷变化率＞300MW/min，且转速＞3018r/min，则功率不平衡回路动作，快关高、中压调门及补汽阀保持2s后，保护复归，重新开启高、中压调门，维持机组同步转速。

锅炉试验

锅炉水压试验

水压试验的要求

锅炉水压试验分工作压力水压试验和超压水压试验。

锅炉A/C级检修后，局部受热面或承压部件等检修后，为检查承压部件及阀门的严密性，应进行常规水压试验，其试验压力等于最高允许工作压力。

锅炉的超水压试验应按《电力工业锅炉容器监察规程》的规定

            - 新安装或迁移的锅炉投运时。

            - 停用一年以上的锅炉恢复运行时。

            - 锅炉改造、受压元件经重大修理或更换后，如水冷壁更换管数在50%以上，过热器、再热器、省煤器等部件成组更换或进行了重大修理时。

            - 锅炉严重超压达1.25倍工作压力及以上时。

            - 锅炉严重缺水后受热面大面积变形时。

            - 根据运行情况，对设备安全可靠性有怀疑时。

锅炉的超压水压试验压力：锅炉本体(包括过热器)试验压力为过热器出口设计压力（29.3MPa）的1.25倍与省煤器设计压力（33.1MPa）1.1倍的大者，取36.625MPa；再热器试验压力为再热器进口设计压力（6.3MPa）的1.5倍，取9.45MPa。

锅炉的超压水压试验一般在A级检修最后阶段进行，由总工程师或其指定的专责人员在现场指挥。工作压力水压试验应由检修负责人主持，运行人员负责上水前检查、阀门位置确认以及上水升压工作，检修人员负责水压时的现场检查工作。

水压试验的压力规定

| 名称 | 工作压力水压试验 | 超压水压试验 |
| --- | --- | --- |
| 一次汽水系统 | 29.3MPa | 36.625MPa |
| 二次汽水系统 | 6.3MPa | 9.45MPa |

水压试验范围

            - 省煤器、水冷壁、启动系统、过热器部分，从省煤器进口管道进口端至高温过热器出口管道出口端（堵阀）之间的所有受压组件，包括疏水、放气二次门前的所有管道、阀门等附件。

            - 再热器部分，从再热器进口管道进口端堵阀至高温再热器出口管道出口端（堵阀）之间的所有受压组件，包括疏水、放气二次门前的所有管道、阀门等附件。

            - 锅炉本体部分的管道附件。

水压试验前的检查与准备

检查与锅炉水压试验有关的汽水系统，确认检修工作已经结束，热力工作票已终结，炉膛和尾部烟道无人工作。

过热器出口、再热器进口就地分别安装两只以上不同取样源的标准压力表，压力表精度0.5级以上，高过、再热器减温水系统能正常投运，减温水调节阀调节性能良好。

厂用电系统正常运行。

超压试验盘不小于φ200mm，刻度范围应为预期最高试验压力的两倍左右，在任何情况下不应小于该压力的1.5倍。压力表已校验正确，并进行校对，试验时以标准压力表读数为准。水压试验时分离器、过热器、再热器、给水的压力表应投入。

过热器出口管道水压试验堵阀、再热器冷段进口水压用堵阀和热段出口再热蒸汽管道上的水压用堵阀已安装完毕。

检查锅炉汽水系统与汽机确已隔绝，为防止因阀门泄漏使汽机进水，汽机主汽阀后疏水阀、本体疏水阀、高压缸排汽逆止阀前疏水阀和中压主汽阀后疏水阀以及小汽机部分非水压试验范围的所有疏水阀都应打开。

水压试验用水应采用经加氨和联氨处理的除盐水，其水质要求如下：加氨调整pH值为10～10.5，氯离子含量不得超过0.2mg/L。锅炉水压试验所需精处理除盐水量准备充足。

水压试验时环境温度一般应在5℃以上，否则应有可靠的防寒防冻措施。水压试验过程中，水温应保持周围露点的温度以防锅炉表面结露，一般控制在30℃～70℃，检查时金属温度≯49℃。

对锅炉本体水压试验时，下列关键点的部件壁温应进行监控，并进行记录：省煤器进口集箱、启动分离器、储水罐、过热器出口管道。

关闭过热器电磁泄压阀进口隔离门。

检查确认炉水泵电机腔室已注水完成，若炉水泵仅泵壳参加水压试验，且必须装上水压试验专用的堵板。

若进行超压水压试验，检查试验用管道、柱塞泵安装调试完毕。所有安全门均已加压紧装置。

按照《锅炉水压试验上水检查票》检查各阀门位置正确。

就地与集控室之间应配备必要的通讯工具。

锅炉上水。

试验前检查与准备工作完毕后，向试验负责人与值长汇报，经值长同意进水。

将凝贮水箱贮满除盐水，按要求加入适量氨水，调整水质至规定要求。

锅炉检查完毕后，可对锅炉一次系统和二次系统进行同步上水。上水前，水质应化验合格，上水温度应符合要求。

上水速度不应太快，以免造成受热不均。建议上水速度：夏季不少于2h，冬季不少于4h。

上水过程中密切监视储水罐水位变化，并检查各部件是否发生泄漏，受热面的膨胀情况是否正常。若发现异常，立即查明原因，并予以消除。

当锅炉各空气门中有水连续溢出时，按水流方向顺序关闭各空气门并暂停进水。对锅炉水压系统进行全面检查有无泄漏和异常现象，并做好记录。

升压可用给水泵或者专用的柱塞泵升压。

水压试验升压及降压。

二次系统水压试验：

可通过再热器系统专门设计的水压试验用接头或再热器减温水给再热器系统充水升压；一、二次系统进行同步升压，升压速度不超过0.3MPa/min。

压力升到10%试验压力，暂停升压进行检查，未发现泄漏和异常，继续升压。发现轻微渗漏，对泄漏部位做好明显标识和记录，可继续升压。

压力升至工作压力6.3MPa，停止升压，关闭阀门，全面检查，观察压力下降情况，5min之内不超过0.25MPa为合格。

水压试验检查完成，泄压时泄压速度控制在约0.3MPa/min，待过热器系统水压结束后再拆除再热器进口和出口的水压堵阀。

二次系统超压试验：

            - 试验前所有人员停止对承压部件的检查，全部撤离危险区域。

核对压力表读数，二次汽系统试验压力以再热器出口压力表为准（注：再热器出口管道标高也应计入），并随时核对、以防超出试验压力。

工作压力正常后，方可继续升压，升压速度不超过0.1MPa/min。压力升至超压试验压力值9.45MPa时，立即停止升压，记录时间。

在试验压力下保持20min 后，以0.1MPa/min的速度缓慢降到工作压力，再次进行全面检查，并做好记录。

检查完成后，对二次系统继续泄压，泄压速度控制在约0.3MPa/min，待过热器系统水压结束后再拆除再热器进口和出口的水压堵阀。

试验过程中注意严格控制系统壁温，确保大于21℃。

试验过程中注意严格控制试验压力，不可使其超过规定的试验压力的6%。

一次系统水压试验：

            - 待二次系统泄压放水完成后，对一次系统进行升压，升压速度不超过0.3MPa/min。

            - 压力升到10%试验压力，暂停升压进行检查，未发现泄漏和异常，继续升压。发现轻微渗漏，对泄漏部位做好明显标识和记录，可继续升压。

            - 压力升至工作压力29.3MPa，停止升压，关闭阀门，全面检查，观察压力下降情况，5min之内不超过0.5MPa为合格。

            - 水压试验检查完成，泄压时泄压速度控制在约0.3MPa/min，压力降至0.6MPa时进行放水。

一次系统超水压试验：

            - 试验前所有人员停止对承压部件的检查，全部撤离危险区域。

            - 核对压力表读数，一次汽系统试验压力以过热器出口压力表为准（注：过热器出口管道标高也应计入），并随时核对、以防超出试验压力。

            - 工作压力正常后，方可继续升压，升压速度不超过0.1MPa/min。压力升至超压试验压力值36.625MPa时，立即停止升压，记录时间。

            - 在试验压力下保持20min后，以0.1MPa/min的速度缓慢降到工作压力，再次进行全面检查，并做好记录。

            - 水压试验检查完成，泄压时泄压速度控制在约0.3MPa/min，压力降至0.6MPa时进行放水。

            - 试验过程中注意严格控制系统壁温，确保大于21℃。

            - 试验过程中注意严格控制试验压力，不可使其超过规定的试验压力的6%。

当压力降至0后，开启所有空气门进行放水，通知检修放松安全门压紧装置。

水压试验的合格标准。

停止升压后，一次汽水系统压力降不大于0.1MPa/min，二次汽水系统压力降不大于0.05MPa/min。

受压元件金属壁和焊缝没有任何水珠和水雾的漏泄痕迹。

受压元件没有明显的残余变形。

水压试验的注意事项

汽机在热状态下，锅炉不得进行水压试验。

水压过程中必须统一指挥，升压和降压要得到现场指挥者的许可才能进行，遇异常情况或故障时，运行人员应按规程和有关规定进行相应处理。

上水前、后，应记录膨胀指示器的指示值，并分析其膨胀是否正常，调节进水量应均匀、缓慢，阀门或给水泵控制不可猛开猛关，防止压力突升或突降。

在做一次汽水系统水压试验时，开启再热器放空气门，监视再热器系统，防止起压。

在做超压试验时，在压力大于工作压力时不得进行检查工作，所有人员必须远离承压部件，待压力降至工作压力后，方可对各承压部件进行检查。

水压试验所必需的热控强制项目，必须在试验压力降至0后，才能解除。

水压试验期间严禁进行下列操作

机、炉联锁保护试验。

机、炉热力系统设备的调试工作。

在工程师站和电子室内进行数据下载、调试等工作。

将试验情况及发现的问题作详细记录。

水压试验结束，必须确认放水管处无人工作方可进行放水。

锅炉安全门检验

安全门校验的原则

锅炉A级检修或安全门检修后，必须对安全门动作值进行校验，在役电站锅炉安全门每年至少应校验一次。一般在75～80%额定压力下进行。

安全门校验，必须制定相应的安全措施，由检修负责人指挥，运行人员负责机组操作，检修人员负责校验。检修、运行负责人及锅炉安全监察工程师应在场，现场和集控室应配置专用的通讯工具，有专人负责联系。

安全门校验前，应对电磁泄压阀的控制回路进行检查和试验。

安全门的校验顺序应先按照其设计动作压力，遵循先高压后低压的原则。

安全门校验的技术参数应在锅炉技术档案中记录。

安全门校验必须具备下列条件

锅炉检修工作已结束，相关工作票已终结，符合启动条件。

仪表校验工作完毕，锅炉FSSS等有关联锁保护正常投运，安全门及其排汽管、消声装置完整，启动前的各项准备工作已进行完毕。

校验安全门用的标准压力表已安装完毕，各压力表校对合格。

若不带负荷校验，汽机主汽门和高排逆止门应关闭严密，盘车运行，旁路系统和真空系统能正常投运。

安全门校验过程

启动前的检查、准备及点火升温升压过程，按锅炉启动规定执行，控制再热器金属壁温不超限，否则应减弱燃烧，降低升温升压速度。

当启动分离器压力升至80%的安全门最低整定压力时，应保持压力稳定，用液压装置逐只对所有安全门进行校验。

当安全门动作时，记录蒸汽压力和附加压力值，并降低附加压力使安全门回座，记录回座时的蒸汽压力和附加压力。

当安全门动作时，要密切注意监视锅炉参数，及时调整，根据安全门排汽量，适当调整给水量，以防安全门回座后，汽温、汽压等参数波动过大。

安全门动作值如超出规定值的误差范围时，应重新进行调整，然后再次校验直到合格为止。

再热器安全门校验，调整再热器压力至80%的安全门最低整定压力，并保持一定的过热度，用液压加载装置逐只对再热器安全门进行校验，根据要求进行实跳试验。

安全门全部校验完毕后，根据值长命令，进行停炉或转入正常运行。

安全门校验合格标准

回座压力比为4～7%以内，不得超过10%。

用液压装置校验算得的安全阀动作压力与该安全阀的设定压力不超过±1%。

安全阀在运行压力下应有良好的严密性。

安全门校验的注意事项

进行带负荷校验安全门应有可靠的防止锅炉超压的安全技术措施。

若进行不带负荷再热器安全门校验时，过热器和再热器要有一定的蒸汽流量，严格控制过热器、再热器壁温超温。

校验时应保持锅炉工况稳定，加强对锅炉运行参数的监视和调整，严禁过热器、再热器管壁超温超压，防止锅炉熄火。

安全阀校验后，其起座压力、回座压力和阀瓣开启高度应符合规定，并记入锅炉技术档案。

校验期间，当发生事故时，应立即停止校验，并按事故处理规定进行处理。

安全门一经校验合格应加锁或铅封。锅炉运行中严禁将安全门解列。

试验期间，现场人员应注意自身防护。

带负荷进行安全门校验时，应注意汽机参数的变化。

燃油泄漏试验

下列所有条件满足，允许进行燃油泄漏试验。

无MFT、OFT条件存在。

燃油进、回油气动快关阀关闭。

燃油泄漏气动试验阀关闭。

所有油枪进油气动门关闭。

总风量大于30%且小于40%。

进油快关阀前供油压力大于3MPa。

所有火检显示无火。

燃油泄漏试验步骤

确认燃油泄漏试验条件满足，在DCS上发“燃油泄漏试验”启动指令，确认“燃油泄漏试验进行”灯亮，开燃油泄漏气动试验阀，全开回油调节阀（阀位＞95%），管路充油。

60s后，关闭燃油泄漏气动试验阀，若燃油母管压力＞3.0MPa，则充油成功；反之，若油母管压力未建立，则表明充油失败，DCS 上显示“充油失败”，切除油泄漏试验。

充油结束后180s内，若母管压力下降值小于0.3MPa，则燃油回油气动快关阀及油角阀泄漏试验通过；并在DCS上显示“燃油回油气动快关阀及油角阀泄漏试验通过”；否则认为锅炉回油快关阀及油角阀泄漏，燃油泄漏试验失败，并在DCS 上显示“锅炉回油快关阀及油角阀泄漏试验失败”，切除油泄漏试验。

燃油回油气动快关门及油角阀泄漏试验通过后，打开燃油回油气动快关阀，2s后关闭此燃油回油气动快关阀。

180s内，若燃油进油气动快关阀后压力上升值小于0.1MPa，则认为燃油进油气动快关阀和燃油泄漏气动试验阀通过；并在DCS 上显示“燃油泄漏试验成功”；否则认为锅炉燃油进油气动快关阀和燃油泄漏气动试验阀有泄漏，燃油泄漏试验失败，并在DCS 上显示“燃油泄漏试验失败”，切除油燃油泄漏试验。

汽轮机试验

高/中压主汽门、调门松动及全行程试验

试验条件：

所有主汽门全开。

负荷在50%～70%之间。

自动控制方式。

撤出机组协调控制方式。

撤出汽机主控，投入DEH“功率回路”。

高、中压主汽门松动试验方法：

进入“阀门活动试验”画面，选择“A高压主汽门松动试验”按钮并投入。

A高压主汽门活动试验电磁阀带电动作，主汽门以2%/s的速率逐渐关闭。

当主汽门全开信号消失3s或关闭至85%开度左右时，活动试验电磁阀失电，主汽门自动逐渐全开，全开到位后试验结束。

B高压主汽门及中压主汽门松动试验方法相同。

中压调门松动试验方法：

进入“阀门活动试验”画面，选择“A中压调门松动试验按钮”并投入。

A中压调门以1%/s的速率逐渐关闭。

当调门关闭至85%开度左右时，DEH将试验的调门逐渐开启至试验前状态，试验结束。

其余调门试验方法相同。

高、中压主汽门及调门全行程试验方法：

进入“阀门活动试验”画面，选择“A高压主汽门全行程试验”按钮并投入；

确认A高压调门以一定速度从当前位置关至10%开度，A高压调门快关电磁阀得电，A高压调门迅速关闭；

A高压调门全关后，A高压主汽门试验电磁阀得电，以2%/s的速率缓慢关闭。

A高压主汽门关闭到10%后，A高压主汽门快关电磁阀得电，A高压主汽门迅速关闭至零。

确认A高压主汽门全关到位（0%阀位）后，试验结束，A高压主汽阀快关电磁阀、试验电磁阀失电，确认A高压主汽门平稳匀速地全开。

确认A高压主汽门全开，A高压调门快关电磁阀失电，A高压调门自动开启至试验前位置。试验结束。

同样方法进行另一侧高压主汽门、调门及中压主汽门、调门全行程活动试验。

注意事项

当有阀门在做试验时，其他阀门不能同时做试验。

高压、中压主汽门活动试验时，两侧阀门不能同时试验。

一组阀门的关闭时间为2min，如在试验中出现异常情况，应立即停止试验，尽快恢复至试验前状态，通知检修查找原因和处理，待故障消除后可继续进行试验。

必须在阀门已复位（各个阀门均恢复至试验前开度）、阀门复位灯灭后，才能继续做另一组阀门的试验或退出试验。

试验时应监视机组负荷、主蒸汽/再热蒸汽压力及温度；各轴承金属温度及回油温度；轴向位移及机组振动等参数。

补汽阀全行程活动试验

试验条件

补汽阀处于全关位置

机组负荷在50%~70%之间。

试验方法

在DEH“阀门活动试验”画面中点击“补汽阀全行程试验”按钮。

补汽阀试验时，A/B补汽阀同时以1%/s的速率缓慢开启。

当补汽阀开度到达45%开度时，以同样的速度关到总行程10%以下时，A/B补汽阀快关电磁阀动作，A/B补汽阀全关。

全关到位后，补汽阀快关电磁阀复位，补汽阀维持全关，活动试验结束。

注意事项

在补汽阀活动试验时，机组会出现5%～10%的负荷波动。

试验时应监视机组负荷、主蒸汽/再热蒸汽压力及温度；各轴承金属温度及回油温度；轴向位移及机组振动等参数。

如在试验过程中想要中止试验，将所选做试验的阀门试验按钮置为切除即可，阀门将恢复到试验前位置。

注意EH油压、油泵电流波动情况。

高压遮断电磁阀试验

为确保高压遮断电磁阀能正常工作，防止高压遮断电磁阀卡涩。

试验条件：

保安系统检修后或机组首次启动或大修后。

试验前检查EH油压力正常，5YV/6YV/7YV/8YV高压遮断电磁阀状态指示灯显示正常。

高压遮断模块中间油压正常范围。

试验方法：

进入“高压遮断电磁阀试验”画面，按“DEH HPT试验”按钮，将其置“试验”位。

点击“5YV试验”按钮并确认，检查“#1高压遮断电磁阀（5YV）”动作，电磁阀动作状态指示灯由红变绿，中间压力变送器油压高发讯，试验状态显示“成功”

点击“5YV试验”按钮并切除，电磁阀动作指示灯绿变红，中间压力变送器油压高信号消失，电磁阀得电复位。

重复以上步骤进行“#3高压遮断电磁阀（7YV）”试验。

点击“6YV试验”按钮并确认，检查“#2高压遮断电磁阀（6YV）”动作，电磁阀动作状态指示灯红变绿，中间压力变送器油压低发讯，试验状态显示“成功”

点击“6YV试验”按钮并切除，电磁阀动作指示灯绿变红，中间压力变送器油压低信号消失，电磁阀得电复位。

重复以上步骤进行“#4高压遮断电磁阀（8YV）”试验。

试验结束，按下按“DEH HPT试验”按钮，将其置“切除”位。

“DEH HPT试验”结束后，各高压电磁阀均复位后无异常后，按相同方法进行“ETS HPT试验”。

注意事项：

当进行“DEH HPT试验”时，高压遮断电磁阀指示灯颜色不改变说明电磁阀有故障，禁止进行下一个高压遮断电磁阀试验，否则会造成汽机跳闸；

严禁同时试验两个主跳闸电磁阀，否则将会导致跳机。

高中压主汽门、调门严密性试验

通过试验检查确认高/中压主汽门、调门是否严密，符合控制汽机转速和在机组事故跳闸后防止机组超速的要求。

汽门严密性合格标准：

当高、中压主汽门或高、中压调门关闭以后，汽轮机转速应迅速下降至转速n以下，n可按下式进行计算：

n=P/P01000r/min

式中：P为当前主蒸汽压力，应不低于50％额定主蒸汽压力
P0为额定主蒸汽压力.

试验开始后，DEH按照上式计算出一个可接受转速，然后计算从当前转速下降到可接受转速所经过的时间。运行人员根据汽机转速是否达到可接受转速来判断主汽门或调门严密性是否合格。

试验条件：

新安装机组首次启动、机组A级检修后、主汽门调门解体检修后、超速试验前。

机组应在启动的全速阶段进行。

汽轮机在自动方式，且未进行任何试验，无异常报警。

检查高、低压旁路系统运行正常。

检查EH油、润滑油系统运行正常，启动交流润滑油泵，启动油泵运行。

试验时保持50%额定主汽压力以上并稳定，主再热蒸汽温度须有56℃以上过热度，凝汽器真空正常。

主汽门严密性试验方法：

在“阀门严密性试验”画面中按“主汽门试验”按钮，将其置为“投入”，此时高、中压主汽门应快速关闭，高中压调门自动全开。

汽轮机控制方式由“自动”切至“手动”方式。汽轮机转速缓慢下降。

严密性试验开始计时，DEH根据蒸汽参数计算出“可接受转速”，检查汽轮机惰走至可接受转速以下，记录转速惰走时间。

试验结束，手动打闸停机，重新挂闸冲转至额定转速。

调门严密性试验方法：

在“阀门严密性试验”画面中按“调门试验”按钮，将其置为“投入”，此时高、中压调门应快速关闭。检查高、中压主汽门保持全开位置。

汽轮机控制方式由“自动”切至“手动”方式。汽轮机转速缓慢下降。

严密性试验开始计时，DEH根据蒸汽参数计算出“可接受转速”，检查汽轮机惰走至可接受转速以下，记录转速惰走时间。

试验结束，手动打闸停机，重新挂闸冲转至额定转速。

注意事项

试验过程中，当转速逐渐下降时，应注意汽机不得停留在临界转速，否则应打闸停机。

试验过程中，若转速出现失控且快速上升，应立即紧急停机。

危急遮断器喷油试验

检查危急遮断装置、危急遮断杠杆动作的正确性与可靠性。确保危急遮断器飞环在机组超速达110％±1%额定转速时能迅速飞出遮断汽轮机，保证机组安全。

试验条件：

机组A级检修、危急保安器单独检修后、超速试验前、初次启动或机组运行满2000h。

检查EH及低压安全油系统运行正常。

机组定速或机组带负荷运行中进行均可；正常带负荷运行中进行试验，必须经生产副总或总工程师批准、调度同意。

试验方法：

进入“喷油试验”画面，按下“隔离试验”按钮，选择“投入”按钮。

检查隔离电磁阀（4YV）得电动作，确认OIS面板上位置开关“ZS4”（汽机机械超速已隔离）灯亮、“ZS5”灯灭。

按“喷油试验”按钮，将其置为“投入”，喷油试验开始。

喷油试验电磁阀（2YV）得电动作，油喷进危急遮断器中，飞环击出，检查并确认位置开关 “ZS2”灯亮。表明危急遮断器及紧急遮断阀动作正确，喷油试验电磁阀（2YV）失电。

按下“喷油试验”下的“切除”按钮。检查并确认复位电磁阀（1YV）得电。

检查“喷油试验”画面中位置开关“ZS1”灯亮后，位置开关“ZS2”灯灭，且PS1、PS2、PS3压力开关均满足，确认机组挂闸成功，则复位电磁阀（1YV）失电，位置开关“ZS1”灯灭。

按下“隔离试验”下的“切除”按钮。隔离电磁阀（4YV）失电动作，检查并确认“ZS4”灯灭“ZS5”灯亮。

注意事项：

喷油试验切除后，应确认“ZS2”灯灭，“1YV带电”灯亮，若未正确显示，则表明汽机机械遮断阀仍处在遮断位置，如果试图使隔离阀复位就会导致汽轮机遮断。

主机超速保护试验

通过试验检验汽轮机超速保护系统在汽轮机超速情况下，能够可靠地动作以保证汽轮机组的安全。

存在下列情况之一禁止做超速试验：

高压主汽门、调门、中联门严密性不合格。

在额定转速下任一轴承的振动异常。

任一轴承温度高于限定值。

严禁在大修之前作超速试验。

禁止在额定参数或接近额定参数下作超速试验，如一定要在高参数下作超速试验时，应投入DEH的阀位限制功能和负荷限制功能。

机组滑参数停机后。

调节保安系统、调门、主汽门或抽汽逆止门有卡涩现象。

试验条件

机组初次启动或大修后；危急保安器解体或调整后；甩负荷试验前；停机一个月以后再次启动均应进行超速试验。

试验必须得到值长许可，由总工程师主持，在汽机专工及设备部相关人员到场下进行。

机组冷态启动，汽轮机需带25％或更高负荷下运行至少3h，然后按正常停机程序减负荷到零解列后，维持3000r/min，进行超速试验。

在下述试验项目完成并合格

打闸停机试验。

主汽门、调门严密性试。

高压遮断电磁阀试验。

危急遮断器喷油试验。

额定转速下，检查轴系及各轴承振动、温度应正常，否则不允许进行超速试验。

试验前核对就地与DCS转速表，所有转速表指示正常。

汽轮机OPC保护试验方法

检查旁路在自动方式。

检查主机润滑油、EH 油系统运行正常。

点击DEH“超速试验”进入超速试验画面。

按“OPC超速试验”按钮，将其置为“投入”位。

设定目标转速为3092r/min，按“进行”键。

检查汽轮机转速开始上升，当转速升至3090r/min时，OPC保护动作，检查高、中压调门快关。

当转速下降至3060r/min时，检查高、中压调门快关电磁阀失电，高、中压调门调节开启。

检查汽轮机转速下降并稳定在3000r/min。

按“OPC超速试验”按钮，将其置为“切除”位。

汽轮机电超速保护试验方法

在DEH“超速试验”画面点击“电超速试验”按钮，将其置于“投入”位，

设定目标转速为3310r/min，升速率300r/min2，按“进行”键。

检查汽轮机转速开始上升，转速升至3240r/min，升速率100r/min2。

当转速升至3300 r/min，电磁阀动作、机组跳闸。

检查汽轮机高中压汽门、调门应能迅速关闭，转速下降。

记录动作转速。

如汽轮机转速达到3310r/min时保护未动作，立即打闸停机。

重新将汽轮机挂闸冲转，升速率300r/min2，检查转速稳定在3000r/min。

按“电超速试验”按钮，将其置为“切除”位。

汽轮机机械超速保护试验方法

在DEH“超速试验”进入超速试验画面，按“机械超速试验”按钮，将其置为“投入”位。

设定目标转速为3360r/min，升速率300r/min2，按“进行”键。

检查汽轮机转速开始上升，转速升至3240r/min，升速率自动改为100r/min2。

检查汽轮机转速开始上升，当转速升至3270～3330r/min时，飞环动作机组跳闸。

检查汽轮机高中压汽门、调门应能迅速关闭，转速下降。

记录动作转速。

如汽轮机转速达到3360r/min时飞环仍未击出，则电气遮断动作打闸停机。

重新将汽轮机挂闸冲转，升速率300r/min2，检查转速稳定在3000r/min。

按照a）～h）步骤，再做一次机械超速试验，两次转速动作差≤18 r/min。

按“机械超速试验”按钮，将其置为“切除”位。

注意事项：

试验时应保持主、再热蒸汽参数稳定；应严密监视机组转速、振动、轴温、轴向位移、高/低压缸排汽温度等参数变化。

试验过程中，就地手动脱扣拉杆必须有专人负责，机组转速超过3330r/min，立即脱扣停机。

试验前不得再作危急遮断器喷油试验。

提升转速在3200 r/min以上的高速区停留时间不得超过1min。

任一项超速试验时间应控制在30min内。

真空严密性试验

试验条件

机组负荷80％额定负荷稳定运行。

真空泵运行正常，备用真空泵启停正常，凝汽器真空＞92kPa，轴封供汽正常。

凝汽器双侧运行。

经值长许可，在单元长监护下进行。

试验方法

机组减负荷至800MW稳定运行，记录凝汽器真空、排汽温度、凝结水温度等有关参数。

解除真空泵联锁, 试开备用真空泵，检查运行正常后，全停运行真空泵。

30s后开始每隔1min记录高、低压凝汽器真空和排汽温度，共记录8min。

启动原运行真空泵运行，检查系统运行正常，重新投入真空泵联锁。

算出后5min真空下降平均值，应≯200Pa/min。

真空严密性试验评价标准：真空下降率≤100Pa/min（优）；101～200Pa/min合格。

注意事项

试验过程中，如凝汽器真空急剧下降或真空值降至88kPa或排汽温度上升至50℃应停止试验，启动真空泵，恢复真空系统，并应进行查漏工作。

试验过程中，应注意比较真空下降和排汽温度上升的对应关系，若两者明显不对应，应停止试验，分析原因并予以消除。

主机润滑油压力低自启油泵试验

试验条件

机组运行状态正常，润滑油系统无报警信号。

汽轮机启动或停运之前进行一次该试验。

交流润滑油泵自启试验方法

确认润滑油系统工作正常，各油泵联锁正常投入状态。

检查交流润滑油泵“备用投入”。

在润滑油低油压试验面板中选择交流润滑油泵联锁试验1（汽机润滑油压力≤0.115MPa，联锁启动交流润滑油泵），点击“开始试验”按钮，检查并确认交流润滑油泵联锁启动。

就地检查确认试验电磁阀动作正确，检查并确认交流润滑油泵运行正常，主机润滑油压正常。

在润滑油低油压试验面板中选择交流润滑油泵联锁试验1，点击“试验结束”按钮，就地检查试验电磁阀动作正确，停止交流润滑油泵运行，检查主机润滑油压无波动。

重复上诉操作，进行交流润滑油泵自启动#2试验块的试验。

直流润滑油泵自启试验方法

检查直流事故油泵在“备用投入”方式。

在润滑油低油压试验面板中选择直流事故油泵联锁试验1（汽机润滑油压力＜0.07MPa，联锁启动直流事故油泵），点击“开始试验”按钮，检查并确认直流事故油泵联锁启动。

就地检查确认试验电磁阀动作正确，检查并确认直流事故油泵运行正常，主机润滑油压正常。

在润滑油低油压试验面板中选择直流事故油泵联锁试验，点击“试验结束”按钮，就地检查试验电磁阀动作正确，停止直流事故油泵运行，检查主机润滑油压无波动。

重复上诉操作，进行直流润滑油泵自启动#2试验块的试验。

启动油泵自启试验方法

检查启动油泵在“备用投入”方式。

在润滑油低油压试验面板中选择启动油泵联锁试验（主油泵入口压力＜0.07MPa，联锁启动启动油泵），点击“开始试验”按钮，检查并确认启动油泵联锁启动。

就地检查确认试验电磁阀动作正确，检查并确认交流启动油泵运行正常，主机润滑油压正常。

在润滑油低油压试验面板中选择启动油泵联锁试验，点击“试验结束”按钮，就地检查试验电磁阀动作正确，停止启动油泵运行，检查主机润滑油压无波动。

注意事项

试验时应试验时应就地监视油泵的启、停情况。

试验时应注意润滑油压及密封油压变化。

EH油压低联启油泵试验

试验条件：

EH油系统没有故障信号。

各油压开关、油压变送器和就地压力表均正常。

试验方法：（以A EH油泵为例）

确认EH油泵备用投入。

点击A EH油泵出口压力低试验开关，使电磁阀1CYV得电动作开启，A EH油泵出口压力开关因油压低动作，自启备用EH油泵，并确认备用油泵出口压力及EH油母管压力正常。

关闭A EH油泵出口压力低试验开关，电磁阀1CYV失电动作关闭，压力开关报警消失，两台EH油泵并列运行。

停运最初运行的EH油泵。

抽汽逆止门活动试验

试验条件

机组检修之后启动前，均应进行系统的联动试验及抽汽逆止门的活动试验。

机组正常运行中，抽汽逆止门活动试验必须由低到高逐个进行。

试验时保持机组运行工况稳定，负荷500MW~700MW，仪用气压力正常。

试验方法

检查待试验的抽汽逆止门在全开位置。

就地缓慢开启抽汽逆止门试验放气门。

检查抽汽逆止门的气缸活塞向关闭方向动作，抽汽逆止门被部分关闭。

关闭试验放气门，检查抽汽逆止门的气缸活塞向开启方向动作。

检查气缸活塞返回全开位置，试验结束。

注意事项

试验时注意抽汽温度和加热器的压力的变化。

试验时注意监视汽轮机轴向位移和推力瓦温的变化。

若试验过程中，逆止门如有卡涩现象，则可反复试验几次，至卡涩现象消失。若卡涩现象不能消除，应按照规程加热器停运要求停运该级抽汽及相应的加热器，联系检修处理。

给水泵小汽轮机汽门活动试验

试验条件

机组负荷保持稳定。

检查汽泵自动投入，给水调节正常。

小汽轮机主汽门活动试验方法

在小机MEH“小机控制”画面点击“#1主汽门活动试验”按钮，点击“进行”并确认，检查“#1主汽门试验”显示“进行”，则开始#1主汽门活动试验。

检查#1主汽门开始缓慢关闭，当#1主汽门关到试验位置时，行程开关动作，MEH接收到“#1主汽门试验到位”信号后，“#1主汽门试验进行”显示消失，#1主汽门开始开启，当#1主汽门全开时，试验结束。

按相同方法对#2主汽门进行活动试验。

小汽轮机切换阀活动试验方法

在小机MEH“小机控制”画面点击“切换阀活动试验”按钮，点击“进行”并确认，检查“切换阀试验”显示“进行”，则开始切换阀活动试验。

检查切换阀以一定速度缓慢开启，当切换阀全开后。

MEH接收到“切换阀试验到位”信号后，“切换阀试验进行”显示消失，切换阀开始缓慢关闭，当切换阀全关时，试验结束。

注意事项

试验时，注意该泵转速变化情况，小机转速应保持恒定。

试验时发现异常，应立即停止试验。

切除切换阀活动试验时，切换阀恢复由MEH流量指令控制。

给水泵小汽轮机超速保护试验

试验条件

小机初次启动；小机A修后；小机危急保安器检修后首次启动。

试验时检查小机与给水泵靠背轮已脱开；泵侧保护跳小机由热工强制好。

试验前应进行小机高压遮断电磁阀试验、小机就地及集控紧急停运按钮试验合格；

试验前必须确认所有转速表指示正确。

试验方法

按正常启动要求将小机冲转至5950r/min，手动脱扣一次，检查小机主汽门、调门迅速关闭。

重新挂闸，升速至5950r/min以上，全面检查情况正常。

在MEH画面上投入“电超速试验”按钮。

设定小机目标转速6250r/min，升速率200r/min2，观察小机转速开始上升，同时注意小机运行情况。

当小机转速达6200r/min时，电超速保护动作，小机跳闸，检查小机主汽门、调门关闭，转速连续下降。

做好小机惰走的其它操作。

退出小机超速试验按钮，由热控恢复泵组跳闸保护。

注意事项

试验过程中应保持进汽参数稳定（在满足试验条件下，进汽压力尽量取低）。

试验中，应严密注意小机转速、振动、轴承温度、金属温度、轴向位移等参数变化。

若转速升至6250r/min，超速保护不动作，应紧急停小机。

给水泵小汽轮机高压遮断电磁阀试验

试验条件

保安系统检修后或小机首次启动或大修后。

试验前检查EH油压力正常，1YV/2YV/3YV/4YV高压遮断电磁阀状态指示灯显示正常。

试验方法

小机高压遮断模块遮断电磁阀试验。

在MEH“MEHA CONTROL”画面点击“HPT试验”按钮，将其置“试验”位。

按下“1YV”按钮，将其置为“试验”，中间油压将升高大于9.6MPa。

检查显示“1YV成功”后，1YV主跳闸电磁阀显示带电。

按上述方法试验主跳闸电磁阀2YV、3YV、4YV。

试验结束，按下“HPT试验”按钮，将其置“切除”位。

按相同方法对B小机高压遮断电磁阀进行试验。

注意事项

高压遮断电磁阀指示灯不亮表明电磁阀有故障，禁止进行下一个高压遮断电磁阀试验，否则会造成小机跳闸。

严禁同时试验两个主跳闸电磁阀，否则将会导致跳机。

机组启动和停运

机组启动总则

重大操作规定：下列任一操作应在总工程师或其指定人员主持下进行。

机组计划检修后的初次启动。

设备及系统重大改造或新技术采用后的首次启动。

机组做超速试验。

汽轮机主汽门、调门严密性试验。

机组甩负荷试验。

机组RB试验。

锅炉超压水压试验。

机组禁止启动条件（下列任一情况之一）：

机组任一主保护联锁试验不合格或工作不正常。

控制系统（DCS）通讯故障或任一过程控制单元功能失去。CCS、SCS、ECS、DEH、TSI、FSSS 系统工作不正常，影响机组启停或只能在手动的方式下运行。

机组主要检测参数监视功能失去，影响机组启动或安全运行，或机组主要检测参数超过限值。如炉膛压力、启动储水罐水位、锅炉给水流量、主再蒸汽温度、主再蒸汽压力、汽轮机转速、轴向位移、缸胀、主要缸壁温度、振动、轴承温度、发电机油氢差压、CEMS监视参数等。

机组发生跳闸后，原因未查明或缺陷未消除。

锅炉水压试验不合格。

除尘系统、脱硫系统、脱硝系统等环保设备故障，不能正常投运。

汽轮机调速系统（DEH）不能维持空负荷运行，或甩负荷后不能控制机组转速低于3300r/min。

汽轮机高、中压主汽门、调门、补汽阀、高排逆止门、抽汽逆止门任一卡涩或关不严。

汽轮机本体疏水系统工作不正常。

交、直流润滑油泵、启动油泵、油涡轮故障和顶轴装置失常；EH油系统不正常；密封油系统不正常；润滑油和EH油油质不合格。

回热系统中，主要调节及控制系统（如除氧器水位、压力自动调节、旁路系统保护及自动调节、汽动给水泵控制系统等）失灵。

盘车设备故障，盘车时汽轮发电机组动静部分有明显摩擦声或盘车电流明显增大或大幅摆动。

汽轮机高、中压内缸进汽室内壁上/下半金属温差＞35℃。

机组启动过程中，各主要参数超过限制值（详见6.1.1）。

汽轮机转子弯曲值相对于原始值大于110%。

发变组保护不能正常投运，发变组二次系统控制操作回路有异常。

发变组一次设备绝缘不合格，或发电机定冷水系统异常或水质不合格。

发电机气密性试验不合格。

发电机同期系统不正常。

发电机励磁调节器工作不正常。

柴油发电机组故障或带负荷试验不成功，或UPS、直流系统存在直接影响机组启动后安全稳定运行或安全停机的故障。

启动状态划分

锅炉状态划分

| 启动类型 | 汽水分离器外壁温度 | 参考停炉时间 |
| --- | --- | --- |
| 冷态启动 | ≤120℃ | ＞72h |
| 温态启动 | 120℃～260℃之间 | 10～72h之间 |
| 热态启动 | 260℃～340℃之间 | ＜10h |
| 极热态 | ≥340℃ | 1h以内 |

汽机启动状态划分

汽机启动状态划分：以汽轮机启动前的高压内缸进汽室上半内壁金属温度T确定，具体如下：

| 启动状态 | 高中压缸启动 |
| --- | --- |
| 长期停机冷态启动 | T＜150℃ |
| 冷态启动 | 150℃≤T<300℃ |
| 温态启动 | 300℃≤T<400℃ |
| 热态启动 | 400℃≤T<480℃ |
| 极热态启动 | 480℃≤T |

发变组状态划分

运行状态：主变开关（任意一台）、主变闸刀均在合闸位置，发电机灭磁开关合上，机组经主变压器与500kV系统并列运行，主要的保护装置投入，保护、控制、信号电源送上。

热备用状态：除主变开关（两台）断开，灭磁开关断开外，其余与运行状态相同。

冷备用状态：主变闸刀在断开位置并断开闸刀控制、操作电源，断开励磁系统起励电源，停用发变组的相关保护，10kV工作电源开关在冷备用状态。

检修状态：在冷备用状态的基础上，断开发电机励磁系统的控制及辅助电源，停用发变组的相关保护；断开主变、高厂变冷却器控制、动力电源；合上主变500kV接地闸刀并断开接地闸刀的操作、控制电源，拉开主变500kV压变二次小开关，拉开发电机中性点接地闸刀，拉出发电机出口压变并挂三相短路接地线，在励磁变低压侧挂三相短路接地线；拉出10kV工作电源开关及进线压变，并在工作电源开关处推入接地小车。

冲转参数选择

主、再热蒸汽参数参考对应启动曲线选取，一般规定

冷态启动：P1/P2=9.12/1.0MPa    T1/T2=400/380℃；

温态启动：P1/P2=9.12/1.1MPa    T1/T2=430/410℃；

热态启动：P1/P2=12.0/1.1MPa    T1/T2=480/465℃；

极热态启动：P1/P2=12.0/1.1MPa  T1/T2=540/520℃。

机组冷态启动前的准备工作

机组总体检查及准备

机组各专业所属设备的检修工作已结束，影响机组启动的缺陷已消除，相关工作票已终结或押回，机组及各系统设备完整具备启动条件。

主厂房及相关区域照明良好，事故照明正常可随时投运。

机组启动所需的人员已到位，启动专用工器具及各种记录表、启动操作票等准备齐全。

机组启动所需的水、氢气、二氧化碳、石灰石、尿素、煤、燃油储备充足，通知燃料做好机组启动前准备工作。输煤系统具备投运条件，联系将煤仓上煤至正常煤位。

确认DCS及有关热工电源送电，使系统及设备处于可监视和操作状态。各指示记录仪表、报警装置、操作、控制开关完好。

辅机完成试运转，主机和各辅机联锁保护试验完成并合格。

检查各电动门、气动门冷态调试正常，送上各电动门电源、气动门气（电）源。

检查确认消防水、生活水、杂用水系统已正常投运。检查厂区消防设施正常可用。

检查确认仪用、杂用空气系统已投运正常。

除灰、除渣、脱硫、脱硝、尿素制氨设备完好无异常，具备投运条件。

锅炉启动前的准备工作

按锅炉启动前检查票要求，检查各系统阀门位置状态正确。

确认炉内无人，关闭所有人孔和观察孔。

锅炉各水位、温度、压力、流量变送器、开关等测量、保护仪表正常完好，有关一次阀开启。

所有安全阀完好，疏水畅通，试验夹紧装置和水压试验堵头已拆除。

吹灰器完好且都在退出状态，炉膛火焰监视器、锅炉泄漏监测系统及炉膛烟温探测装置完好可用。

所有点火油枪已清理干净，并能顺利地伸进、退出，无卡涩，微油点火系统正常可用。

各燃烧器外二次风、中心风、内二次风、贴壁风挡板已在设定位置，燃烧器冷却风挡板在相应位置，燃烬风各喷口挡板位置已正确设定。

联系检修仪控人员，确认CCS、FSSS、SCS等保护联锁完整投入，调节控制系统正常。

锅炉辅助系统准备

炉水泵启动前准备工作完成。

完成干渣机系统启动前检查，并投运干渣机系统。

确认电除尘器、FGD、管式GGH、尿素制氨系统具备投运条件。

完成空预器启动前检查，手动提升空预器LCS扇形板至高位，完成空预器启动操作，投运空预器火灾报警装置等辅助设备，确认相应联锁投入。

投入火检冷却风系统运行，确认火检冷却风压力正常，将另一台火检冷却风机投备用。

投运炉膛红外烟温探测装置。

完成脱硝系统启动前检查，具备投运条件。

完成尾部烟道声波吹灰系统启动前检查，具备投运条件。

完成引风机、送风机启动前检查，确认各阀门状态、位置正确，投运引、送风机润滑、液压油系统，投运引风机密封风机。

完成炉前燃油系统启动前检查工作，确认各阀门状态、位置正确。

完成一次风机、密封风机、制粉系统启动前检查，确认各阀门、风门状态、位置正确。

完成锅炉辅汽系统检查及投运工作，将空预器吹灰汽源由本体吹灰蒸汽切至辅汽供汽，并对空预器吹灰管路进行暖管。

汽机启动前的准备工作

启动前的检查工作

检查主机润滑油箱、EH油箱、密封油箱、小机油箱油质合格、油位正常。

检查调节、保安系统各部件工作性能满足要求，DEH系统处于良好工作状态。

确认汽机转子偏心、汽缸温差，轴向位移等重要参数在正常范围内。

辅助系统投运

投运凝输水系统，分别对闭冷水箱、凝汽器、除氧器、定冷水箱、真空泵气水分离器进行冲洗及补水至水位正常。

投运闭冷水系统，通知化学投入自动加药系统。

投运循环水系统向凝汽器通水，投入加氯系统。

投入循环水用户系统。

投运主机润滑油系统及油净化装置。

投运发电机密封油系统。

对发电机进行气体置换并充氢压。

投运发电机定冷水系统。

确认主机润滑油及发电机密封油系统运行正常，且润滑油温大于35℃，启动顶轴油泵，投入主机盘车装置,检查盘车电流、机内声音、转子偏心度正常并作好记录。

投入小机油系统。

盘车投用后，全面抄录缸壁温度一次，待轴封汽系统投用后，应每小时抄录一次，直至开机结束。

当EH油温大于20℃时，投入EH油系统。

投运凝结水系统，低加水侧随系统投入。

若水质不合格，则开启开车放水门，进行凝结水系统冲洗排污，直至水质合格；向除氧器上水，继续进行凝结水系统、除氧器联合循环冲洗，根据水质情况，由化学依次投入精处理装置及加氨系统；待水质满足锅炉上水要求，维持除氧器水位正常。投入低压缸喷水；根据需要依次投入凝结水的其它用户，并投入相关自动。

投入主、小机轴封系统及抽真空；

冷/温态启动：轴封母管压力27kPa，温度180℃～260℃。

热态/极热态启动：轴封母管压力27kPa，温度300℃～371℃，

电气启动前的准备工作

查高备变带厂用电运行正常。

确认厂用电系统相关联锁试验正常。

确认直流系统、UPS系统、保安电源系统运行正常。

确认各种辅助设备的电机绝缘良好。

投入发电机出口封闭母线空气循环干燥装置运行，并查系统运行正常。

测量发电机绝缘电阻说明。

测量发电机定子回路绝缘电阻，可以包括连接在该发电机定子回路上不能用隔离开关断开的各种电气设备，采用2500V兆欧表测量绝缘电阻，其绝缘电阻值不作规定但应保证发电组一次系统中无短路接地现象。

发电机定子绕组，采用2500V兆欧表测量，在干燥状态接近工作温度时，不小于3MΩ。

发电机转子绕组，采用500V兆欧表测量，在室温下（20℃）时，不小于1MΩ。

发电机轴承和油密封（励端），采用1000V兆欧表测量，对地绝缘电阻不小于1MΩ。

发电机绝缘测量完毕均应对地放电，并恢复正常接线。

确认主变500kV压变、发电机出口压变符合运行条件。

励磁调节器及同期装置所有设备完好，符合运行条件。

检查发电机滑环、碳刷正常。

检查发电机大轴接地碳刷已放上，且接触良好。

检查发电机中性点接地变压器接地完好，符合运行条件。

检查变压器油枕油位正常，变压器本体套管等应无渗漏油，各瓷瓶、套管清洁，无裂纹及破损；检查变压器中性点装置完好，符合运行条件；检查高厂变低压侧中性点接地电阻，连接良好。

检查发变组保护符合运行条件。

机组A、C级检修后，应更换发电机出口压变一次熔丝。

每次机组调停或A、C级检修后必须对主变冷却器电源进行切换试验。试验时间原则上安排在发变组有关工作票终结后、机组启动前进行。

发变组系统由检修改冷备

检查确认发变组及励磁系统相关检修工作均已终结，回路符合投运条件。

检查主变500kV闸刀确在分闸。

拉开主变500kV接地闸刀，发变组所有接地线已拆除、接地小车已拉出。

测发变组绝缘应合格。

测量高压厂变绝缘电阻合格。

测量励磁变绝缘电阻合格。

确认发电机出口压变一次熔丝完好，将发电机出口压变小车推至“工作”位置。

检查发电机出口避雷器完好。

合上发电机中性点接地变压器闸刀

确认10kV工作段工作电源进线压变一次熔丝完好，并将进线压变摇至“工作”位置。

10kV工作段工作电源开关改冷备用。

合上主变冷却器电源，主变冷却器切换试验正常，并投入各变压器冷却装置运行。

送上励磁变冷却风机及温控装置电源。

投入发变组各控制回路直流电源。

投入励磁调节器柜直流控制电源及交流电源。

合上整流柜风机交流电源开关。

合上灭磁开关控制电源。

合上发变组保护屏有关控制、信号、保护、测量电源，确认所有联锁、保护、信号及自动装置动作试验正常，并投入发变组保护及有关压板。

冷态启动

锅炉上水

确认锅炉汽水系统按上水前检查票操作完毕。

若为A/C级检修后启动，抄录上水前锅炉膨胀指示。

确认炉水泵电机注水结束、炉水泵各冷却水门开启，冷却水流量正常。

检查开启锅炉启动储水罐水位调整门前电动总门，投入启动储水罐水位调整门自动。

检查锅炉大气扩容器、锅炉疏水箱和启动疏水泵及其管路系统、杂用水至机组排水槽冷却水系统均处于备用状态。

确认除氧器出口给水温度到80℃以上，锅炉给水与锅炉金属温度的温差不许超过111℃，除氧器出口水含铁量＜200μg/l，pH值9.2～9.6，及时投入给水加药系统。

启动汽泵前置泵，检查锅炉主给水电动门关闭，调节主给水旁路调整门向锅炉上水，控制上水流量5%BMCR（155t/h）左右，控制进水速度，夏季上水不小于2h，冬季上水不小于4h，上水时控制分离器内外壁温差＜25℃。

依次关闭省煤器出口集箱、螺旋水冷壁出口混合集箱、水冷壁出口混合集箱疏水、放气门。

待启动储水罐水位达到10m以上时，检查启动储水罐水位调整门自动控制水位正常，锅炉上水完成。

若为A/C级检修后启动，抄录上水后锅炉膨胀指示。

锅炉冷态冲洗

储水罐出口水质含铁量Fe＞500μg/L，应进行冷态开式冲洗。

冷态清洗期间，控制分级省煤器进口给水流量25%BMCR（779t/h）左右，可根据水质情况调整给水流量，清洗过程中控制除氧器水温在80℃左右。

储水罐水位变化时，依靠储水罐水位调节阀的调节维持储水罐水位。

当储水罐出口含铁量Fe＜500μg/L时开启锅炉启动疏水泵进行回收，并启动炉水泵，维持分级省煤器进口流量25%BMCR（779t/h）进行循环冲洗。

当循环清洗进行到分级省煤器进口水质优于下列指标：电导率<1μS/cm；Fe < 50μg/L；PH值9.3～9.5。锅炉冷态循环清洗完成，可以进入点火操作程序。

锅炉点火

锅炉冷态冲洗结束，水质符合点火条件。

确认脱硫、除尘系统具备通烟气的条件，将尿素水解器投运至热态备用状态。

投入尾部烟道、脱硝声波吹灰器程控运行。

确认炉底干渣系统运行正常。

确认炉膛红外烟温探测装置运行正常。

投入炉膛火焰电视，并确认装置运行正常，无报警信号存在。

确认电磁泄压阀前隔离门已开启，将电磁泄压阀控制投入自动。

确认风烟通道畅通，确认引、送风机启动条件满足，启动两组引、送风机。控制炉膛压力在-0.1kPa，投入引风机动叶调节自动，同时调节送风机动叶，使总风量维持在30%～40%。

投入炉前燃油系统运行，检查锅炉进油快关阀前燃油压力满足要求（＞3.0MPa），吹扫蒸汽满足条件（压力0.78~1.27MPa、温度220~240℃）。

确认燃油泄漏试验条件满足，进行燃油泄漏试验。

确认炉膛吹扫条件均满足，进行炉膛吹扫。

炉膛吹扫5min后，显示炉膛吹扫完成，锅炉MFT信号自动复归。开启燃油进、回油快关阀，建立炉前燃油循环，维持燃油母管压力＞3.0MPa。

炉膛吹扫完成以后，投入送风机动叶调节自动，保持总风量在30%以上，将投运的油枪层所对应的二次风调整风门置于点火位置。

检查油层点火许可条件满足；检查油枪点火许可条件满足。

采用微油点火或大油枪点火启动方式，首选微油点火启动方式，其次为大油枪启动。

锅炉点火前投入空预器辅汽连续吹灰，点火后注意监视空预器进、出口温度，防止点火过程中空预器受热元件积油燃烧。

微油点火启动

建立磨煤机一次风通道，确认两台一次风机启动条件满足，启动一台一次风机，调节热一次风母管压力至8kPa左右，投入一次风机动叶自动。

投入脱硝稀释风系统。

启动一台密封风机，检查风压、电流等参数正常，投入备用风机联锁。

投入微油点火暖风器运行，控制A或B磨煤机进口一次风流量100t/h左右，进口一次风温度＞150℃，磨煤机出口温度在80~85℃之间。

投入A或B层8支微油枪进行点火，每支油枪投入时间间隔30s。

通过就地观察孔和炉膛火焰监视，观察各微油枪雾化着火情况，燃烧应良好，火检工作信号正常，注意监视各微油燃烧器壁温正常。

确认微油枪着火良好，投入“微油模式”。

确认A或B制粉系统允许启动条件满足后启动A或B制粉系统，维持最小煤量运行，注意调节磨煤机暖风器系统，维持磨煤机出口温度65℃以上，检查火检和就地着火正常。

通知石子煤、灰渣排放人员，制粉系统已投运。

点火后关注锅炉燃烧情况，检查炉膛压力、启动储水罐水位、蒸汽参数以及燃烧器壁温的变化情况。

锅炉点火后，应注意监视空预器冷端综合温度（空预器进口二次风温度+空预器出口烟气温度）。

启动过程中，尽量不投用大油枪，短时投用大油枪时，应加强尾部烟道及除尘、脱硫系统的监视。

待空预器出口一次风温度高于150℃后，启动另一台一次风机，开启热一次风联络风门，期间应注意保持热一次风母管压力稳定。

热一次风联络风门开启后，撤出磨煤机暖风器运行并隔离加热汽源，做好防止暖风器反向加热的技术措施。

油枪点火启动

无法采用微油点火模式时，应采用油枪点火方式，且应先投运中层油枪。

油枪的启动可以单支或成排启动。

启动油枪时，应注意油枪的启动顺序和时间间隔，就地检查油枪投运正常。

通过就地观察孔和炉膛火焰工业电视，观察各油枪雾化着火情况，燃烧应良好，火检工作信号正常。

在锅炉各控制参数不超限的前提下，逐渐增投油枪。一般要求同一层油枪均着火稳定后，再投运其它油层油枪，油枪程序投运顺序为：5-4-8-1-6-3-7-2。

下列情况下，应进行燃烧调整：

着火不稳定。

火焰上有烟尾巴。

火焰不明亮。

有未燃烬碳形成的火星。

火焰形状不规则。

油枪点火时注意燃油母管压力和炉膛压力的变化。严格控制锅炉的升温升压率，视情况投入/切除油枪。投入下一支油枪之前一定要确认油母管压力正常。油枪的投用尽量均匀，保证锅炉热负荷分布均匀。

建立磨煤机一次风通道，确认两台一次风机启动条件满足，启动两台一次风机，调节热一次风母管压力至8kPa左右，投入一次风机动叶自动。

投入脱硝稀释风系统。

启动一台密封风机，检查风压、电流等参数正常，投入备用风机联锁。

当空预器出口热一次风温度＞150℃时，投运A或B制粉系统，维持最小煤量运行，维持磨煤机出口温度65℃以上，检查火检和就地着火正常。

制粉系统启动后关注锅炉燃烧情况，检查炉膛压力、启动储水罐水位、蒸汽参数以及燃烧器壁温的变化情况。

根据锅炉的升温升压速率，减少大油枪数量。

锅炉升温升压

调节燃料量，控制分离器进口工质升温速率＜2℃/min，升压速率＜0.1MPa/min。

加强锅炉储水罐水位监视，当锅炉发生汽水膨胀时应减缓燃料量的增加速度。检查储水罐水位调整门自动调节正常。

在汽机全速或蒸汽流量达到10%以前，控制炉膛出口烟温，加强监视再热器管壁温度，以防超温。

储水罐压力至 0.05MPa ~ 0.1MPa ，投入高、低压旁路自动，检查高旁自动开大至15%以上，待主汽压力 1MPa后高旁自动开大至40％。

当分离器进口工质温度在190℃±5℃时，停止增加燃料量，锅炉开始热态冲洗，适当增大外排水量，取样化验分级省煤器进口水质，水质应达到下列指标：水的电导率≤0.5μS/cm；Fe≤50μg/L；pH值9.3～9.5，热态清洗结束。

锅炉继续升温升压，注意控制升温、升压速度，监视高、低旁路自动调节正常。

高过出口蒸汽压力升至0.981MPa，检查锅炉相关疏水、放气电动门自动关闭。

逐渐提高锅炉煤量，通过尾部烟道挡板调节汽温。

随着锅炉负荷增加，逐渐增加给水流量。

锅炉启动过程中应特别注意锅炉各部的膨胀情况，认真做好膨胀指示记录。若膨胀异常，应停止升压，待异常消除后，继续升压。

汽机冲转参数达到后，应维持锅炉燃烧率及蒸汽参数稳定，高、低压旁路自动切至压力控制方式。

锅炉点火及升温升压注意事项

锅炉点火前，应及时投入空预器辅汽吹灰，在锅炉燃油和低负荷期间，应保持空预器连续吹灰，要注意监视空预器、尾部烟道各参数的变化，防止发生二次燃烧。

全炉膛第一只油枪投运失败后应至少延时 1 min（油枪吹扫完成起计时）才能再次发出油枪点火信号。若某只油枪不投运，应退出该油枪。某只油枪投运失败后，在未查明原因消除问题之前，不得再次投运该油枪。

锅炉点火后，确认顶棚出口集箱及后包墙下集箱疏水门已打开进行排水。

投用燃烧器应从下到上进行，宜保持对冲燃烧方式。燃烧器投用后，注意监视燃烧情况，应就地检查着火情况是否良好，及时调整风量，使燃烧稳定。

锅炉启动过程中，控制分离器进口工质温升率＜2℃/min。

如锅炉进行过水压试验后启动，应加强对过热器的壁温监视，在壁温不超过饱和温度以前，应控制升压速度不超过0.09MPa/min。

严密监视启动储水罐水位在正常范围，注意汽水膨胀过程对储水罐水位的影响，必要时调整燃烧。

为防止省煤器内汽化，应维持省煤器出口水温低于对应压力下的饱和温度10℃以上。

启动初期，主、再热汽温主要通过燃烧进行调节，保持炉膛富氧燃烧，适当开大下层投运燃烧器二次风挡板，关小上层二次风挡板，尽量控制火焰在炉膛下部燃烧，严控制炉膛出口烟温，合理控制给水流量，增加产汽量。

锅炉负荷小于10%BMCR时，不得投入主、再蒸汽减温水，任何减温器减温水投运后，应保证减温器后至少有20℃的过热度。

若为A/C级检修后冷态启动，在下列时间应记录膨胀指示：上水前、上水后、高温过热器出口压力9.12MPa及满负荷时。

所有油枪全部撤出后，就地检查所有油枪均已退出炉膛。为保证随时可投油助燃，要求微油系统、大油枪保持备用状态。

主蒸汽起压后，应注意检查高中压主汽阀、调阀及高排逆止门的严密性，并注意汽缸温度的变化和加强对盘车装置的监视，各疏水畅通。

锅炉点火后，根据尿素水解脱硝系统投运要求，逐步投入尿素水解器运行，确保并网前尿素水解氨蒸汽已投运。

为了尽早投入脱硝系统，通过增加锅炉燃烧率，增大炉水泵出口流量并投入高、低压加热器提高给水温度等方法，提高脱硝系统进口烟温，在并网前投入脱硝系统。

高压缸预暖

进行高压缸预暖需满足以下条件

汽机跳闸且处于连续盘车状态。

凝汽器真空＞76kPa。

高压内缸进汽室内壁金属温度＜150℃。

高压缸预暖蒸汽压力0.8～1.5MPa，蒸汽过热度＞28℃，蒸汽温度不超过280℃。

高排逆止门关闭。

高压缸预暖前准备工作：

确认高排逆止门前、后疏水门均已经全开。

将高压内缸疏水气动门开启。

关闭零抽逆止门及一抽逆止门前疏水气动门。

关闭高排通风门。

高压缸预暖操作：

确认各抽汽逆止门、电动门、高排逆止门、高排通风门关闭。

开启高压缸预暖电动门，将高压缸预暖电动调整门开至10%开度，进行高压缸预暖管道暖管。

保持20min后将高压缸预暖电动调整门逐渐开启，控制高压缸内蒸汽压力0.39～0.49MPa。

直至高压内缸进汽室内壁金属温度达到150℃，进行闷缸。闷缸时间根据“高压缸预暖闷缸曲线”来确定。

闷缸时通过调节高压缸预暖调整门开度保持高压缸内蒸汽压力稳定。

高压缸预暖闷缸时间对应表如下：

| 预暖前高压内缸进汽室内壁金属温度（℃） | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闷缸时间（min） | 220 | 200 | 190 | 180 | 150 | 110 | 0 |

高压缸预暖结束后操作：

全开高压内缸疏水门。

全开高排逆止门前、后疏水门。

全开零抽、一抽逆止门前疏水门。

将高压缸预暖电动调整门关至10%并保持5min，然后在30min内逐步全关，打开高排通风门。

高压缸预暖期间注意事项：

预暖期间维持高压缸内蒸汽压力0.39～0.49MPa，决不允许超过0.7MPa。

在预暖过程中，应以高压内缸的金属温升率限制控制高压内缸金属温升率，预暖期间，缸温的温升率应不大于50℃/h。

注意监视盘车运转情况及汽缸膨胀、差胀及转子偏心指示在正常范围。

监视高排逆止门前、后疏水罐水位，检查高压缸内外壁温差正常。

高压缸预暖完成后，至少需要30min排除蒸汽降低缸内压力。

阀壳预暖

当高压调门蒸汽室内壁或外壁温度低于180℃时，在汽轮机启动前必须预热高压调门蒸汽室，以免汽轮机一旦启动时调门蒸汽室遭受过大的热冲击。主蒸汽分别通过各自高压主汽门的预启阀进入高压调门蒸汽室。

高压调门阀室预暖前检查：

检查并确认汽机处于跳闸状态，负荷限制设定在关闭位置。

检查确认EH油压正常，油泵运行状态良好。

检查高压缸预暖已完成，高压缸预暖电动门关闭。

检查主蒸汽管道疏水、高压调门阀壳疏水、补汽阀阀壳疏水及补汽管疏水门均开启；

确认主蒸汽温度大于271℃。

高压调门阀壳预暖操作：

在DEH“自动控制”画面中点击“汽机挂闸”按钮，确认“汽机挂闸”按钮显示为红色，检查高压安全油压已建立，汽机挂闸成功。

在DEH“自动控制”画面中点击“阀壳预暖”下的“投入”按钮。

确认A/B高压主汽门缓慢开至20％，对高压调门阀室、补汽阀室进行预暖。

当调门阀室内/外壁金属温度均上升至180℃以上，且内/外壁温差小于50℃或者已进行调门阀室预暖1小时后，高压调门阀室预暖结束。

阀室预暖结束后，在DEH“自动控制”画面中点击“阀壳预暖”下的“切除”按钮，检查各汽门关闭。

按汽机停机按钮，汽机打闸。

高压调门阀室预暖操作注意事项：

在阀壳预暖开始时，注意汽轮机转速，当汽机转速上升时立即打闸。

预暖过程监视高压调门阀室内/外壁温差，当温差＞90℃时将关闭高压主汽门。

当高压调门阀室内/外壁温差下＜80℃时重新打开高压主汽门，开启至预暖位置。

发变组由冷备改热备用

检查发变组为冷备用状态、高备变带厂用电运行正常。

确认发电机、主变、高压厂变一次回路各开关、闸刀状态正确，并与LCD上所显示位置对应。

检查发电机灭磁开关断开，送上发电机励磁系统起励电源，励磁系统改为热备用，并检查励磁系统无异常。

投入发变组保护跳主变500kV开关、启动主变500kV开关失灵及闭锁500kV中开关重合闸压板。

发变组满足投运条件。

检查主变闸刀在断开状态。

经过调度许可后，断开主变500kV开关（二台）。

经过调度许可后，合上主变闸刀。

退出500kV开关保护柜短引线保护压板。

汽机冲转

冲转参数、冲转条件检查：

机组所有辅助系统和设备运行正常，不存在禁止机组启动条件。

检查凝汽器真空88kPa以上。

检查润滑油系统运行正常，轴承润滑油压0.14～0.18MPa，油温40～50℃。

检查EH供油系统运行正常，EH油母管压力14±0.5MPa，油温32～55℃。

确认汽轮机处于盘车状态，盘车电流正常，连续盘车时间≥4h。

确认主/再热蒸汽参数达到冲转参数：压力9.12/1.0MPa，温度400/380℃；主/再热蒸汽过热度大于56℃。

确认主蒸汽品质符合要求：氢电导（25℃）＜0.5μs/cm、Fe≤50μg/L、SiO2≤30μg/L、Na≤20μg/L。

确认高压缸预暖及高压调门阀壳预暖已完成。

确认汽轮机防进水的各蒸汽管道、抽汽管道、本体及高中压汽门组疏水门动作自如，各疏水门处于开启状态。

确认发电机密封油系统、定冷水系统、氢冷系统运行正常。

确认TSI测量数据显示处于正常范围内。

确认高/中压主汽门、调门、补汽阀均处于关闭位置。

确认高、低压旁路自动调节正常。

汽轮机冲转、升速、暖机：

DEH操作员站自动控制画面，汽轮机挂闸操作：

点击“汽机挂闸”按钮。

确认“汽机挂闸”按钮显示为红色，危急遮断器滑阀已挂闸。

选择高、中压缸联合启动方式。

点击“运行”下的“是”按钮，检查高、中压主汽门开启正常。

在DEH“自动控制”画面中点击“自动/手动”按钮，选择“自动”。

检查高排逆止门、高/中压调门、补汽阀均处于关闭状态，高排通风电动门开启；

摩擦检查：

            - 在DEH“自动控制”画面中“升速率”设定200r/min2，“目标转速”设定500r/min，按“进行”。

            - 检查高、中压调门逐渐开启，机组按给定的升速率增加转速。

            - 当汽机转速大于盘车转速时，确认盘车装置自动脱开，否则应立即打闸停机。

            - 盘车脱开后，恢复盘车备用状态。

            - 确认汽机转速达500r/min，在DEH“自动控制”画面中选择“摩擦检查”，按“进行”。检查汽轮机高、中压调门和补汽阀全部关闭，汽轮机转速逐渐下降。对机组进行摩擦检查，仔细倾听汽轮机内部声音，确认正常。

            - 摩擦检查停留时间不得超过5分钟，转速不允许小于200r/min。

汽轮机升速至中速暖机：

            - 摩擦检查完成后，确认机组无异常，在DEH“自动控制”画面中选择“摩擦检查”，按“切除”。

            - 在DEH“自动控制”画面中“升速率”设定200r/min2，“目标转速”设定2100r/min，按“进行”。

            - 检查A/B侧高、中调门逐渐开启，汽轮机升速至2100r/min进行中速暖机56min。

            - 当高、中压排汽口处下半内壁金属温度均大于130℃，结束中速暖机。

            - 若高、中压排汽口处下半内壁金属温度未达到上述要求，可选择升转速至2500r/min，升速率为200 r/min2，进行高速暖机30min。

低压加热器汽侧随机滑投。

汽轮机定速3000 r/min及高速暖机：

            - 中速暖机结束后，设定“升速率”200 r/min2，“目标转速”设定3000r/min；

            - 当转速达到2520r/min时检查顶轴油泵自停，注意机组振动、各轴承温度正常。

            - 汽轮机达到额定转速后，确认主油泵工作正常，停运启动油泵和交流润滑油泵并投入备用联锁。

            - 检查各轴承供油压力0.14～0.18MPa，油温40～50℃。

            - 检查机组振动、轴承金属温度、轴向位移、胀差、缸胀、汽缸上/下壁温差等重点参数在允许值内。

            - 检查EH油压、油温在正常范围内。

            - 检查凝汽器真空＞88kPa。

            - 检查低压缸排汽口温度，若温度＞47℃，低压缸喷水应能自动投入，否则手动开启。

            - 汽轮机定速3000r/min，暖机20min。

汽轮机全速后根据需要进行以下系统试验：

            - 危急保安器喷油试验。

高压遮断电磁阀在线试验。

OPC在线试验。

手打停机按钮试验。

电超速保护试验。

确认高加水侧已投入，可进行高加汽侧随机滑投。

对机组各设备全面检查一次，确认各系统运行正常，汇报值长可以进行并网。

汽轮机冲转升速过程中的注意事项

汽机启动前，应检查疏水系统确已投入；启动过程中，严格控制各加热器水位，注意保持凝汽器水位不过高；蒸汽管道应充分暖管、疏水，严防水或冷汽进入汽轮机。

冲转时应检查轴封汽温度与汽缸金属温度相匹配，并保持轴封汽压力及温度稳定。

汽机冲转前，控制冲转蒸汽参数负荷启动曲线要求，蒸汽品质合格。

冲转过程中，严密监视汽轮发电机的振动、各轴承温度变化情况。

升速过程中应注意倾听汽轮机、发电机内转动部分有无异常声音。

应严密监视和记录临界区域机组振动变化，禁止在临界转速附近停留。

机组启动过程中，因振动异常而停机必须回到盘车状态，应全面检查、分析、查明原因；当机组已符合启动条件时，连续盘车不少于4h才能再次启动，严禁盲目启动。

应注意汽轮机各部分金属内、外壁温差及温度变化率，应符合对应曲线要求。注意汽缸膨胀、胀差、轴向位移变化，应控制在允许范围内。

升速过程中，注意主机润滑油温及发电机氢冷温度的变化，并保持在正常范围内。

冲转过程应关注凝汽器真空变化，检查低压缸排汽温度在允许范围内，关注低压缸喷水自动控制正常。

在冲转升速过程中，应注意高、低压旁路自动调节正常，锅炉燃烧调整稳定，满足机组冲转需要。

发电机并网

汽机3000r/min暖机结束后，全面检查机组运行正常。发电机氢冷、水冷系统运行正常。

励磁调节器控制方式切为“REMOTE”。

选择励磁调节器自动通道电压调节方式。

确认主变冷却器动力与控制电源正常，已投入“自动”运行。

确认发变组保护正常投入，故障录波器正常投入。发电机励磁系统处于热备用状态，起励电源正常投入。

发电机准同期并列条件

发电机和电网电压频率接近相等；

发电机和电网的电压大小接近相等；

发电机和电网的电压相位要接近同步。

发变组程控并网启动允许条件

NCS允许主变开关（任一）在DCS操作。

选择主变500kV开关（任一，首选边开关）并网。

主变开关（任一）在DCS操作。

发电机自动准同期程控模式并列

发电机正常情况下应采用自动励磁（AVR）方式升压自动准同期方式并列。

发电机采用自动励磁（AVR）方式升压自动方式并列：

若以下条件满足

发变组无异常信号。

励磁系统无异常信号。

汽机转速已在2990r/min。

主变边开关分闸。

主变中开关分闸。

执行第一步：发启动允许信号，置发变组励磁自动。

若以下条件均满足

            - 发变组励磁系统已在自动位。

            - 灭磁开关断开。

            - 发变组无异常信号。

            - 励磁系统无异常信号。

执行第二步：发励磁投信号，查灭磁开关合闸反馈信号正常，投入发变组励磁，监视发电机三相定子电压建立。

若以下条件均满足。

            - 发变组无异常信号。

            - 励磁系统无异常信号。

            - 发电机定子电压升到26.5kV。

            - 灭磁开关合闸状态正常。

            - DEH启动并网。

            - 主变中开关分闸。

            - 主变接地闸刀分闸。

            - 主变闸刀开关侧接地闸刀分闸。

            - 主变闸刀合闸。

            - NCS允许主变边开关合闸。

            - 主变边开关在远方控制。

执行第三步：发发变组同期装置投入指令。

若以下条件均满足

            - 发变组开关合闸允许。

- 主变中开关分闸。

- 主变接地闸刀分闸。

- 主变闸刀开关侧接地闸刀分闸。

- 主变闸刀合闸。

- NCS允许主变边开关合闸。

- 主变边开关在远方控制。

- 发变组无保护动作信号。

- 发变组开关无异常信号。

- 发变组开关非就地控制。

- 汽轮机转速至3000r/min。

发电机定子电压升到27kV。

发电机励磁自动。

励磁系统无异常信号

执行第四步：发变组同期装置投入，主变边开关自动同期合闸。

若以下条件任一满足

            - 主变边开关合闸。

            - 主变中开关合闸。

执行第五步：发变组同期装置投入指令自动复位，发变组同期装置退出。

发电机自动准同期手动模式并列

检查汽轮机转速3000r/min。

检查发变组画面上无异常报警，无发变组保护动作信号。

检查主变500kV开关（两台）均在分闸位置。

检查主变500kV闸刀合位、发电机灭磁开关分位。

检查励磁系统画面“PSS退出”、“AVC退出”。

检查“NCS允许主变开关（任一）在DCS操作”红显。

投入“选择主变开关（任一）并网”按钮。

投入“主变开关（任一）在DCS操作”按钮。

检查励磁调节器在“自动”方式。

在励磁系统画面上合上灭磁开关，检查灭磁开关确已合闸。

在励磁系统画面上点击“励磁系统投入”按钮，检查机端电压升至26.5kV，发电机三相电压平衡，三相电流基本为零；记录发电机空载励磁电压、空载励磁电流值。

选择“DCS同期投主变开关（任一）”上电按钮，同期装置上电。

点击“装置启动”按钮，确认同期装置自动投入，数秒后确认所选择的主变500kV开关已合闸，发电机三相电流平衡，同期装置自动复归并掉电。

退出“选择主变开关（任一）并网”按钮。

在发变组画面中退出“主变开关（任一）在DCS操作”按钮。

检查“NCS允许主变开关（另一台）在DCS操作”红显。

投入“选择主变开关（另一台）并网”按钮。

投入”主变开关（另一台）在DCS操作“按钮。

投入”DCS同期投主变开关（另一台）“上电按钮。

点击“装置启动”按钮，确认同期装置自动投入，数秒后确认所选择的主变500kV开关（另一台）已合闸，同期装置自动复归并掉电。

退出”选择主变开关（另一台）并网“按钮。

退出”主变开关（另一台）在DCS操作“按钮。

检查机组已带初负荷。

检查发电机定子三相电流指示正常。

检查励磁调节器工作正常。

适当调整发电机无功使其滞相运行。

在NCS上合上主变（另一台）开关，合环运行。

汇报调度，发电机并网，并通知相关岗位。

投入PSS。

发电机并网后，应对发电机、主变、高压厂变、励磁系统进行全面检查,确认各设备运行正常。

发电机升压及并网注意事项

发电机不允许在冷却介质不正常情况下加励磁升压或并网，如冷却水流量低、温度高、导电率高、氢压低等。

汽机转速不稳时，不允许加励磁升压。

对于新安装或大修后的机组，在一次回路、同期相关二次回路检修后，可能会出现发电机相序与系统相序不一致的情况，此时必须经核相正确后，才允许机组并列。

灭磁开关合上后，发电机电压应在短时内显示出来，如电压短时内无指示，则立即将灭磁开关断开。升压过程中应注意定子电压、励磁电压、励磁电流等数据指示是否正常，三相定子电流基本为零，励磁电压与励磁电流与定子电压对应关系正常。

在发电机升压过程中发现发电机、励磁回路有异常现象时，应立即停止升压，进行检查；当发现定子电流升起或出现定子电压失控时，应紧急灭磁。

升压时，应注意各励磁整流柜运行情况，若某整流柜电流指示不正常或各整流柜电流差别较大，则应查明原因。

升压时发现励磁碳刷冒火星或集电环环火，则应紧急灭磁。

升压过程中发生发电机定子接地、过电压、过激励及励磁变、励磁系统保护信号或故障信号发出，应立即灭磁，查明原因并处理后才能继续。

发电机密封油、氢气及定子冷却水系统异常或汽轮发电机组定子绕组、铁芯等测点指示值异常时，应停止起励，查明原因并处理后再继续。

发电机并列后，应详细检查发变组系统，特别要注意各设备的保护和冷却装置，冷却介质参数合格和各部位温度变化，无漏油、水、氢等异常现象。

初负荷暖机

在并网后，通过手动设定阀位指令加负荷至5%最小负荷，并暖机10min，然后进入升负荷控制；主、再热蒸汽参数控制应符合启动曲线要求。

锅炉微油点火启动方式下，逐渐增加A或B制粉系统的煤量，注意锅炉燃烧、启动储水罐水位、蒸汽参数的变化应稳定。

确认第二台磨煤机暖磨完成，投入第二套制粉系统运行，注意适当降低第一套制粉系统煤量，确保总煤量稳定上升，检查燃烧稳定，微油点火系统投运正常，适当调整运行大油枪数量。

在这个过程中，高、中压调门逐渐开大，旁路逐渐关小，待高旁关闭后，旁路控制转为跟随模式。

检查机组振动、差胀、汽缸上/下壁温差、汽胀、轴向位移、轴承金属温度、回油温度等重要监视参数在允许范围内。

确认高加水侧已投入，投入高加汽侧。

机组升负荷至300MW

按启动曲线升负荷，逐渐增加燃料量和给水量，主蒸汽温度及再热蒸汽温度按启动曲线逐步上升。

随着机组负荷的升高，检查高、低压旁路阀逐渐关小，检查旁路控制方式由“压力控制”变为“跟随模式”。

保持主汽压力9.12MPa，投入滑压运行。

升负荷至120MW时，检查高压组疏水门自动关闭。

当机组负荷200MW左右时，可启动第三套制粉系统，逐步停运稳燃油枪，此时应密切注意炉膛火焰燃烧情况，若出现燃烧不稳定时应及时投入油枪稳燃。

机组负荷240MW左右，将给水由主给水旁路调整门切至主给水电动门运行，注意维持分级省煤器进口流量、启动储水箱水位及储水箱水位调整门开度稳定。

升负荷至240MW时，检查中压组疏水门自动关闭。

若需做超速试验，则在250MW负荷稳定暖机至少3h,试验结束后重新并网带负荷。

机组负荷升至300MW左右，检查机组运行稳定，缓慢增加燃料量，启动储水罐水位逐渐降低，逐渐关小炉水泵出口调整门，停运炉水泵，维持给水流量稳定，将锅炉由湿态转干态运行。

保持300MW负荷下暖机20min。

机组升负荷至500MW

调整各磨煤机出力，投入各给煤机煤量自动，投入燃料主控。

控制过热度稳定后，检查给水系统调节稳定，投入焓控自动，检查为过热度控制方式。

升负荷至320MW时，检查低压组疏水门自动关闭。

锅炉转直流运行后检查给水流量自动调节跟踪正常，给水流量随锅炉热负荷升高逐渐升高。

升负荷至350MW时，启动低加疏水泵。

投入机组协调，并检查一次调频投入。

负荷350MW左右，进行厂用电切换操作。

负荷400MW，联系调度投入AVC装置。

当机组负荷大于400MW时，将空预器吹灰汽源切至冷再供。

锅炉负荷＞400MW，将“微油点火模式”切至“正常模式”，可根据情况逐步停运所有油枪，停用微油点火装置。炉前燃油系统处于炉前循环状态，空预器吹灰方式改为每班一次。

机组负荷升至450MW以上，检查给水流量稳定，将第二台汽泵并入给水系统。

检查两台汽泵并列运行正常，给水系统调节稳定；将小机汽源由辅汽切至四抽供，检查冷再至A、B小机电动门已开启。

保持500MW负荷下暖机20min。

机组升负荷至1000MW

以10MW/min的升负荷速率，提升负荷至满负荷。

根据负荷及煤量情况，启动第四套制粉系统。

机组运行正常后，及时将轴封溢流切至#8低加。

锅炉燃烧稳定条件下，机组负荷≥600MW，锅炉本体受热面进行一次全面吹灰。

当机组负荷大于700MW时，将空预器LCS装置投入自动。

根据负荷及煤量情况，启动第五套制粉系统。

根据净烟气SO2情况，逐台增投吸收塔再循环泵，注意炉膛负压和引风机运行状况的变化

负荷升至800MW，完成汽轮机真空严密性试验。

负荷升至1000MW后，检查主再蒸汽温度额定，高、中、低压胀差稳定。

全面检查、调整使机组各设备、系统处于正常运行状态，确认各参数正常，汇报值长，启动结束，根据调度指令投入AGC方式。

若为A/C级检修后启动，在机组负荷达到满负荷后，抄录锅炉膨胀指示。

水汽品质符合要求，投入化学加氧运行。

升负荷阶段注意事项：

锅炉注意事项。

锅炉启动过程中，锅炉燃烧正常，启动储水罐水位正常，严密监视过热度、炉膛压力、水煤比等参数稳定，检查锅炉各受热面壁温正常。

给水由旁路切主路过程中，应保持给水流量稳定，防止给水流量大幅波动。

所有油枪全部撤出后，就地检查所有油枪均已退出炉膛，就地无漏油、冒汽现象。为保证随时可投油助燃，要求燃油系统及微油枪、大油枪仍保持热备用状态。

锅炉负荷＜10%BMCR，一般不允许投运过、再热蒸汽喷水减温。过热蒸汽温度控制用水煤比和喷水减温；再热蒸汽温度控制，正常情况下用烟气挡板控制，喷水减温为辅，保证减温器后过热度大于20℃，严防蒸汽带水。

锅炉在湿态与干态转换区域运行时，应注意保持燃料控制与启动储水罐水位调整门控制的稳定，严格按升压曲线控制汽压的稳定，以防止锅炉受热面金属温度的超温。

加负荷过程中，燃料量的调整应均匀，以防过热度，主、再热汽温度，炉膛负压波动过大。

锅炉采用微油点火启动方式，注意微油对应制粉系统的运行情况和煤粉着火情况，如出现燃烧不稳或制粉系统故障，及时投入大油枪稳燃。

锅炉启动过程中，要注意监视空预器各参数的变化，防止发生二次燃烧。

加负荷过程中，控制净烟气SO2含量＜35mg/Nm3、净烟气含尘量＜5mg/Nm3、NOx小于50mg/Nm3，监视氨逃逸率不超限，防止空预器堵塞。

高负荷阶段投运吸收塔再循环泵时，应注意炉膛负压和引风机运行状况的变化，防止引风机失速。

汽机注意事项

严格按机组启动曲线进行升温、升压、升负荷。

严密监视机组振动、胀差、缸胀、轴向位移、汽缸金属温度、温升、温差、各轴承温度的变化，其数值控制在允许范围内。应特别注意高、中、低压缸差胀的变化趋势。

升速及升负荷过程中，应检查汽轮机各内外壁温差小于极限值，避免蒸汽温度上升过快，使金属温度变化率超过规定值。

注意监视发电机内氢压及氢温的变化，及时调整冷却水量。

根据凝汽器真空，及时调整循环水运行方式。

电气注意事项

发电机升负荷过程中，应及时调节输出有功、无功。

发电机升负荷过程中，应加强对发电机及励磁系统、主变、高压厂变参数的监视。尤其要加强对发电机测点温度及碳刷运行情况的检查。

热（温）态启动

热（温）态启动原则

机组热（温）态启动的原则是保证汽机、锅炉的金属温度尽可能不被冷却，尽快过渡到相应工况点之上。因此在启动过程中要严格遵守热（温）态启动曲线，加快锅炉的升温升压速率。选择较高的冲转参数（包括轴封汽），尽快冲转、并网、带负荷至与汽机转子温度相对应的负荷水平。

锅炉热（温）态启动不需要进行冷态清洗但在系统运行后任何情况下都要进行水质监督，发现水质不正常要采取措施进行处理。

启动前检查与准备工作

机组热（温）态启动前，应参照冷态启动的规定对机组进行全面的检查，并根据实际的运行方式，确认已运行的设备系统无异常。

做好轴封母管暖管疏水工作，温态温度控制在180~260℃（热态控制高中缸轴封温度300~371℃）轴封送汽后立即抽真空，凝汽器真空在88kPa以上时，允许投入旁路系统。

汽机冲转前，必须保证主、再热蒸汽管道及主汽门前疏水门开启且已连续疏水不少于15min，本体疏水必须在投轴封汽前开启。

冲转前须连续盘车时间不少于4h，若发生盘车短时停运，应延长盘车时间，若盘车中断应重新计时。大轴偏心度应正常，润滑油温度40~50℃。

锅炉点火前，在各项准备工作完成以后，再启动引送风机进行炉膛吹扫，尽可能地减少引送风机启动后对炉膛不必要的冷却，锅炉热态启动的“炉膛吹扫”与冷态启动相同。

冲转参数选择

冲转参数选择原则：主/再热蒸汽压力参考温态启动曲线参数；高、中压主汽门前蒸汽温度要比高、中压进汽室内缸上半内壁温度高50℃～80℃，主/再热蒸汽温度在相应压力下，至少有50℃以上的过热度。

机组热（温）态启动步骤

锅炉热（温）态启动点火前上水和启动流量建立

锅炉上水前，汽水系统应检查正常；通过机侧疏水对锅炉进行降压，确认启动储水罐出口压力＜12MPa，启动储水罐水位调门前电动总门已开启。

锅炉上水前，第一台汽动给水泵冲转升速结束。

锅炉上水的水质合格，除氧器已连续加热，维持除氧器水温在120℃以上。

第一台汽动给水泵启动后，根据省煤器、水冷壁、汽水分离器的工质和金属温度的温降控制上水流量≤50t/h，当汽水分离器温降速度＜2.0℃/min和水冷壁出口各金属温度的偏差不超过50℃，可逐步增加上水流量，上水流量不得＞100t/h。

当启动储水罐水位＞7m且启动储水罐水位有缓慢上升趋势时，锅炉上水完成，减少锅炉上水量，控制启动储水罐水位调整门开度＜20%，通过调整锅炉上水量与外排流量平衡，维持启动储水罐水位稳定，启动储水罐出口压力变化≤0.1MPa/min。

启动炉水泵，逐步增加炉水泵出口调整门开度，调整幅度＜5%/min，待启动储水罐水位稳定后进行下一次操作，直至循环流量＞620t/h。在增加炉水循环泵出力的过程中，监视水冷壁壁温变化＜2℃/min，严禁大幅调整上水流量和启动储水罐水位调整门开度。

调节给水泵出力及给水旁路调整门控制省煤器进口给水流量在650t/h左右，锅炉建立启动流量。利用启动储水罐水位调整门调节储水罐水位正常。

锅炉吹扫完成，MFT复归，确认锅炉启动流量建立，锅炉点火。

锅炉点火应尽可能采用微油点火启动方式，通过调节微油对应给煤机煤量来控制燃烧率。根据燃烧情况投运大油枪。

在机组冲转前做好各制粉系统投运准备工作。跳闸磨煤机启动时应缓慢开启冷热风调节挡板吹扫剩粉。

锅炉点火后，投入汽机旁路控制主汽压力，按热（温）态启动曲线进行升温、升压。

当主、再参数接近冲转参数，应注意汽轮机转速的变化，并严密注意缸温。

若汽机冲转前汽机尚处于惰走阶段，应确认汽机转速不在临界转速区。

若高、中压转子出现负差胀，应适当提高主、再汽温，加快启动速度，尽快升速或加负荷，增加主蒸汽流量等。

当蒸汽参数满足冲转要求，开始冲转。

温态、热态、极热态启动的汽机冲转操作与冷态冲转相同，升速率、目标转速和暖机时间按相应启动曲线进行。

汽机转速升至3000r/min后，进行全面检查，待一切正常后立即进行发电机并网机组升负荷操作。

汽机升负荷速率应满足附录启动曲线要求，升负荷过程中的其他操作同冷态启动。

合理分配过热器一、二级减温水流量，宜使用一级减温水。

机组热（温）态启动注意事项

锅炉启动的各项检查工作都已完成，准备点火前再启动风机进行炉膛吹扫，尽量减少炉膛的冷却。

若锅炉在高压时跳闸，则启动储水罐出口压力必须先降到12MPa以下才可以重新启动。

锅炉上水尽量提高给水温度，应严格控制省煤器、水冷壁、分离器的工质和金属温度的温降。

为防止再热器干烧，在高、低旁蒸汽流量未建立前，应严格控制锅炉燃烧率，炉膛出口烟气温度。

投运磨煤机前，应了解磨煤机内存粉情况，防止启动时大量煤粉进入炉膛。

汽轮机具备冲转条件时，热态不进行中速暖机，汽机冲转、升速、并网按缸温对应曲线进行，避免汽缸冷却而产生额外的热应力。

热（极热）态启动，禁止在没有轴封汽的情况下抽真空。轴封母管暖管应充分疏尽。要严格控制轴封蒸汽温度与汽缸温度相匹配。

在升速或带负荷过程中，应严密监视并控制差胀、轴向位移、振动及各轴承温度及轴承回油温度在规定范围内。

特别应注意机组振动的情况，一旦发现振动超限应立即打闸停机，严禁降速或强行升速。

热（极热）态启动汽机升负荷率应严格按照热（极热）态启动曲线执行，以汽缸金属温度不冷却为原则，尽快过渡到相应工况点。

机组停运

停机规定

机组停运过程中，严格按照停机曲线进行。

及时与调度联系，明确停机的具体时间；根据机组停运原因确定停机方式、缸温控制目标、保养方法和停机中需要采取的特殊措施。

机组正常停运或故障停运前，及时与设备部、维护部、燃料部联系，是否安排必要的系统、设备试验，准备好试验方案并根据实际情况执行。

机组需要进行A/C级检修的停机，为缩短开工检修时间，或锅炉和汽轮机本体相关的管道存在缺陷，需要尽快冷却进行检修时，一般采用滑参数停机方式。

机组调停或进行辅助设备检修而停机，锅炉和汽轮机本体无检修项目，不需要对锅炉和汽机及相关的管道进行冷却和泄压时，采用正常停机方式。

停运前准备工作

应根据值长命令，明确停机原因，选择停机方式和需要采取的特殊措施，准备好停机操作票。

根据预计的停运时间，选择确定保养方式，并做好准备。

值长应通知各岗位人员对设备进行一次全面检查，记录所有缺陷以备检修时消除。

A/C修或预计停运时间超过十五天，应在停炉过程中把全部煤仓烧空，提前通知煤控值班人员，合理控制各煤仓煤位，可以提前安排烧空一个原煤仓。

应提前试投所有微油枪一次。检查燃油系统正常，各大油枪处于正常备用状态。

对锅炉各受热面进行一次全面吹灰，其中包括空预器吹灰。

检查四管泄漏装置的历史记录值，分析受热面是否存在泄漏。

确认锅炉炉水泵电机绝缘合格，锅炉启动系统具备投用条件，放尽启动系统疏水箱和疏水回收管道存水。

机组A/C级检修的，抄录一遍锅炉膨胀指示。

将全厂辅汽等切至邻机供。

对主机及小机各油泵试转及主、小机盘车电机空载试转正常。

进行一次高、中压主汽门及调门、抽汽逆止门活动试验。

全面抄录一次缸壁温度。然后从减负荷开始，应每隔半小时抄录一次，停机后每隔1小时抄录一次，直至盘车正常停用。

联系仪控投入汽轮机胀差保护。

检查待解列开关无异常报警。

确认高备变运行正常。

柴油发电机空载试验正常。

机组解列前约4h，通知化学将给水处理由OT切换为AVT方式运行；根据停炉保养要求，好加药准备。

机组解列前，应控制NOx、SO2、烟尘按超低排放标准合格排放。

滑参数停机

机组负荷1000MW减至500MW

汇报调度，撤出AGC减负荷，通过降低滑压指令，控制高压调门处于全开位置，缓慢降低主、再热汽温。

降负荷阶段，控制汽温下降速率≯1℃/min，主汽压下降速率≯0.098MPa/min，机组负荷随着主蒸汽压力的降低而减少，目标主汽压13.6MPa。

负荷减至800MW左右，根据燃烧和给煤机煤量情况，按从上到下顺序，停运第一套制粉系统。

负荷减至600MW左右，按从上到下顺序，可停运第二套制粉系统。

负荷降至500MW时，主汽压13.6MPa，保持负荷稳定运行15min，全面检查机组运行应正常。

负荷减至500MW，确认锅炉所有吹灰器（空预器吹灰器除外）已停运。

负荷从500MW减至300MW

负荷500MW，继续减负荷。

负荷500MW，手动提升至空预器LCS最高位，投入空预器连续吹灰。

检查四抽温度与辅汽温度匹配，将辅汽选择小机汽源由四抽切至辅汽供，并将另一台汽泵出系。

负荷400MW左右，进行厂用电切换。

负荷400MW以下，联系调度撤出AVC装置。

检查主机轴封供汽自动调节正常。

负荷至400MW，如A或B制粉系统在运行，投入微油稳燃。确认微油运行良好，将控制方式由“正常模式”切至“微油模式”。

负荷到350MW，根据吹灰母管压力下降情况，将空预器吹灰汽源切到辅汽。

机组负荷350MW左右，停运低加疏水泵，#7低加疏水切至事故疏水。

将锅炉给水由主路切至旁路，切换期间维持省煤器进口流量稳定。

负荷降至300MW，维持10min后，根据需要逐步增加油枪数量。

维持机组负荷300MW稳定，全面检查机组胀差、振动情况，稳定47min。

当负荷降低至300MW时，检查汽机低压组疏水门自动开启，否则手动打开。

机组负荷300MW减至200MW

锅炉转湿态前，将锅炉主控切换至手动，将机组控制方式切至汽机跟随模式。控制负荷下降速率≯1MW/min，控制主汽温降率为0.75℃/min，再热汽温降率为1℃/min。

随着负荷的降低逐渐关闭过热器和再热器减温水调整门。

机组负荷减至290MW左右，撤出机组协调，锅炉由干态转湿态运行。

根据燃烧和给煤机煤量情况，按从上到下顺序，停运第三套制粉系统，并根据锅炉燃烧情况，逐渐投油稳燃。

当储水罐水位＞4m，确认泵壳温度正常后，关闭锅炉启动系统暖管电动总门，开启炉水泵再循环电动门、过冷管电动一、二次门。储水罐水位达7m后启动炉水泵，检查炉水泵出口电动门自动开启，根据储水罐水位缓慢开大炉水泵出口调整门。

减负荷至解列前

负荷至200MW，检查确认过热器及再热器减温水调整门均已关闭。通过调整燃烧和采用尾部烟道挡板控制主、再热汽温。

负荷200MW，将除氧器汽源由四抽切至辅汽供。

负荷200MW，检查汽机中压组疏水门自动开启，否则手动打开。

检查确认最后一台制粉系统燃烧正常，随着给煤量的减少，应严密监视微油燃烧器的运行情况，给煤量应保持在最小煤量以上，若燃烧不稳，可适当降低微油磨煤机的一次风量，必要时投入大油枪运行。

根据给煤机煤量，停用第四套制粉系统，保留一套微油制粉系统运行。

检查旁路系统在自动状态，投入高、低压旁路系统，检查主汽压力到达设定值时，确认高、低压旁路自动开启。

减负荷至100MW，检查汽机高压组疏水门自动开启，否则手动打开。

将DEH由“CCS遥控”撤出，投入DEH功率控制回路。

负荷至50MW，撤出所有高、低压加热器运行。

启动主机交流润滑油泵、启动油泵。

减发电机有功至18MW，无功5Mvar，汇报值长,要求发变组解列。

在NCS上拉开主变中开关解环，保留主变边开关运行。

发电机解列

发变组正常解列

减发电机有功至18MW，无功5Mvar。

汽机拍机（同时揿下二只“汽机紧急停机”按钮或就地手动脱扣）发电机逆功率解列。

检查主变开关边开关跳闸、灭磁开关跳闸，发电机定子三相电流到零，汽轮机转速下降。

发变组程控解列（机组停运后若需维持汽轮机3000r/min进行试验时）

若以下条件均满足

发电机有功功率降至100MW。

发电机已并网。

发发电机停机指令。

执行第一步：发电机减励磁电流。

检查发变组解列程控自动按下列过程执行。

            - 减小有功及无功。

            - 检查发电机有功功率减到18MW，无功功率减至5Mvar。

            - 主变开关（任一）在合闸位置。

执行第二步：跳主变开关（两台）。

若以下条件均满足

            - 主变边开关在分闸位置。

            - 主变中开关在分闸位置。

执行第三步：发电机减励磁电流。

发电机电压降至5kV。

执行第四步：发电机励磁退。

执行第五步：程控复归。

检查确认主变开关（两台）、灭磁开关确已断开，发电机出口电压下降到零。励磁电压、励磁电流指示为零。

汇报调度发电机已解列。

解列操作注意事项

正常停机应采用先停机然后利用逆功率保护解列灭磁。

在程控解列后减励磁过程中发生汽机跳闸，应紧急灭磁，防止发电机过励磁。

发电机解列后汽机操作

检查交流润滑油泵、启动油泵运行正常，检查主机润滑油压正常。

检查主机转速下降，主汽门、调门及各抽汽逆止门、高排逆止门均关闭，高排通风门开启，各抽汽电动门关闭，高、低压旁路自动调节正常。

在转速下降过程中，注意倾听机内声音，特别注意临界转速附近汽机的振动情况。

转速下降至2500r/min，检查顶轴油泵联启，顶轴油压力正常。

转速下降过程中检查低压缸排汽温度正常，低压缸喷水电动门自动开启。

转速将至300r/min，停真空泵，打开真空破坏阀破坏真空，（如不停炉可不打开真空破坏阀）。

关闭高、低压旁路及主、再蒸汽母管前疏水门。

机组转速降到零时投连续盘车并记录惰走时间，记录大轴弯曲值及盘车电流。

真空到零，停轴封供汽系统并隔离。

撤出凝结水精处理装置。

检查定冷水温度及氢温，防止氢温过低引起发电机结露。

停止除氧器加热。

确认本机辅汽无其它用户，隔离本机辅汽系统。

待小机盘车4h后，可停运小机盘车及汽泵前置泵。

确认凝结水用户均停运，可停运凝结水泵。

当排汽温度小于50℃时，根据情况隔离凝汽器循环水。

若发电机仍维持氢压，密封油系统和润滑油系统必须保持正常运行。

若需进行发电机排氢工作，要降低定冷水压力，才可以排氢。气体置换结束，确认发电机已置换为空气。

高压内缸进汽室上半内壁温度＜150℃，方可停用盘车及顶轴油泵。在停盘车后过8h再停润滑油泵。

盘车停运后，方可停运密封油系统。

根据闭冷水用户情况，决定是否停运闭冷水泵。

做好停机后各设备的保养及检修隔离工作。

解列后电气操作

短时机组不恢复运行，应将发变组系统改为冷备用。

检查主变开关（两台）确已断开。

检查发电机灭磁开关确已断开。

拉开发电机励磁系统起励电源开关。

拉开主变闸刀及其操作和动力电源。

将10kV工作电源开关改至试验位置。

投入500kV开关短引线保护压板。

断开发变组保护屏跳500kV开关（两台）保护压板。

断开发变组保护屏启动失灵保护压板。

断开发变组保护屏闭锁中开关重合闸保护压板。

按照调度命令，在NCS操作合上主变开关（两台）合环运行。

若发变组一次系统有检修工作，根据具体工作将发变组系统改检修。

            - 断开励磁系统控制及辅助电源，停用发变组的相关保护。

            - 断开主变、高厂变冷却器控制、动力电源。

            - 取下发电机出口各压变的高压熔丝并拉开发电机出口压变低压二次小开关。

            - 将10kV工作电源开关及进线压变改至检修位置，并在工作电源开关处推入接地小车。

            - 合上主变接地闸刀，并断开主变压变二次小开关。

            - 在发电机出口压变处验明无压，挂一副三相短路接地线。

            - 在励磁变低压侧验明无压，挂一副三相短路接地线。

            - 根据工作需要发电机氢气、密封油、定冷水系统停运。

根据需要进行发电机定冷水回路进行反冲洗。

锅炉停炉

检查机组解列停机后，调节高、低旁路维持锅炉运行。

退出锅炉脱硝系统，对脱硝供氨管道进行蒸汽吹扫10~20min。

停运最后一组制粉系统，并吹扫完成，逐支退出微油枪，检查锅炉MFT动作。

确认MFT联锁动作正常，确认各级减温水隔离门及锅炉上水门关闭，油枪退出，燃油快关阀关闭，所有燃料切断。隔离炉前燃油系统，隔离脱硝喷氨系统。

关闭高、低压旁路阀。

根据需要对高加压水查漏后停运最后一台汽泵。

保持锅炉＞30%的总风量，对炉膛吹扫10min后停运引、送风机，停运脱硝声波吹灰及尾部烟道声波吹灰系统。

确认炉底液压关断门关闭，锅炉渣井炉渣排尽，干渣机炉渣走空，停运干渣机系统。

停运炉水泵，根据锅炉疏水箱水位情况，停运锅炉疏水泵。

检查关闭风烟系统各挡板，各层二次风调节挡板，关闭各风机动叶，对锅炉进行闷炉。

当启动储水罐出口压力降至1.6MPa时，按照锅炉干保养法进行热炉放水操作。

锅炉熄火72h后（或过热器、再热器金属壁温均＜300℃），根据工作需要，开启风烟系统有关风门、挡板，使锅炉自然通风冷却。一般情况不得启动风机强制冷却，特殊情况下需要启动引风机冷却的，应经公司（生产）副总经理（总工程师）批准。

空预器入口烟温低于150℃，可停止空预器运行。

低再或低过进口烟气温度低于50℃时，可停止火检冷却风机。

启动循环泵壳体温度大于60℃时，必须保证电机冷却器冷却水压力和流量正常。

根据机组停运时间长短，实施锅炉相应的保养。

滑参数停机注意事项

机组滑停注意事项

滑参数停机时，遵守先降压后降温的原则，应保证主、再蒸汽过热度≥56℃，若过热度＜56℃或汽温在10min内急剧下降50℃，应立即打闸停机。

滑参数停机时，应严格控制汽缸金属温度下降速度≯1℃/min，主、再热汽温每下降30℃，应稳定10min后再继续降温，控制主蒸汽与再热蒸汽的温差，以及汽轮机的热膨胀和胀差。

锅炉转入湿态运行后，炉水泵投入运行时注意检查省煤器进口流量、启动储水罐水位、给水泵流量的稳定，加强启动储水罐水位的控制。

停炉过程中，加强锅炉受热面金属壁温的监视，防止超过报警值。

停炉投油过程中，加强空预器进口烟温的监视及空预器的连续吹灰，防止尾部二次燃烧及空预器堵塞等问题；锅炉熄火后应对空预器进出口烟道进行监视，发现不正常升高时应立即全面检查，当发现燃烧时立即采取灭火措施。

在低负荷时，防止汽温大幅度波动。

脱硝系统停止供氨后，吹扫供氨管道，如无检修工作等需求，保持其蒸汽伴热系统运行。

监视好汽缸进汽室金属上/下温差、低压缸排汽温度、主/再热蒸汽及抽汽管道的上下温差、和容器水位变化趋势，杜绝冷汽、冷水进入汽机；各轴承振动、差胀、轴温、高、中压缸两侧膨胀等参数，倾听汽机有无动静磨擦声。

若胀差负值较大时应停止降温、降压、减负荷，待胀差指示有回升迹象时再进行减负荷降参数操作；汽轮机打闸前应检查高、中压胀差及低压胀差未进入报警区，否则应延缓汽机打闸，进行调整。

确认主机转子惰走时间正常，否则应查找原因。若转子卡住，不允许强行盘车，应进行闷缸处理，以消除转子热弯曲。

注意主机润滑油系统运行正常,在盘车状态或氢气没有置换前应注意密封油系统运行正常。

机组滑停过程中，不准进行汽轮机注油试验及其他影响高、中压主汽门、调门开度的试验，严禁做汽轮机超速试验。

正常停机

机组的滑参数停机和正常停机的异同点：

机组正常停机和滑参数停机的准备工作、操作相同。

正常参数停机应尽量维持主蒸汽压力和主、再热蒸汽温度；而滑参数停机需要参照机组的“冷态启动曲线”控制主、再热蒸汽的降温和降压速率。

机组停运后的保养

锅炉保养

锅炉的停炉后保养方法分为干态保养和湿态保养，充氮保养法

湿态保养是对锅炉本体不放水并加药保养。

干态保养是将锅炉本体内的水汽全部放空并进行干燥。

锅炉充氮保养法是将氮气充入炉受热面并在在充氮过程中放尽炉水。

锅炉停炉后的保护规定及方式:

在停炉前4h应联系化学加药。

锅炉停用时间少于2天，可以按闷炉的方法保养。

锅炉停用时间在3～5天内，对省煤器、水冷壁和启动储水罐采取加药湿态保养。

锅炉停时间大于5天以上，锅炉的省煤器、水冷壁、过热器、再热器等采取热炉放水、余热烘干、充气加缓蚀剂保护。

锅炉湿保养法

停炉后尽量将启动储水罐进至高水位。

保养期间，锅炉不放水。

锅炉干保养法

停炉前4h，停止给水的加氧处理，提高加氨量，维持炉水的pH值在9.6以上

停炉后，维持30%额定风量对炉膛吹扫10min左右，全停送、引风机，关闭锅炉各风烟道、挡板闷炉，关闭过热器系统疏水阀、放气阀、锅炉本体所有放水阀、放气阀，尽量减少炉膛热量损失。

锅炉MFT后，锅炉本体若无检修工作则闷炉，若有检修工作则可以根据需要采用自然冷却或快速冷却。

热炉放水前，应先关闭再热器疏水、放气门，确认给水管路已隔绝。

当启动储水罐出口压力降至1.6MPa时，开启水冷壁、省煤器各疏水门进行热炉放水。

当启动储水罐出口压力降至0.6MPa时，开启水冷壁、省煤器、过热器各疏水、放气门，迅速放尽炉内存水，烘干锅炉。

若凝汽器仍有真空，待锅炉压力降至0后，关闭汽水系统所有疏水、放空气门，开启高、低压旁路抽真空，将剩余湿气排尽。

热炉放水结束后，无特殊情况下应保持闷炉状态72h，再根据检修需要开启送、引风机挡板及烟道挡板进行自然通风冷却。

热炉放水结束后2h，重新开启再热器疏水、放气门。

机组A/C级检修的，抄录一遍锅炉膨胀指示。

待水冷壁温度下降后，关闭汽水系统所有疏水、放空气门，通入加有气相缓蚀剂的压缩空气进行辅助保养。

再热器一般采用干保养。

汽机停运后的保养

汽机的停运不超过10天，应做好下述防腐保养措施

隔绝所有可能进入汽缸及凝汽器汽侧内的汽水系统，开启汽机本体疏水门。

隔绝与公共系统连接的有关汽、水、气门，并放尽其内部剩汽、剩水、剩气。

所有的主/再汽管道、旁路系统管道、抽汽管道疏水门应开启。

放尽热井及循环水进/出水室剩水。

注意凝泵坑水位，防止满水，保持排涝泵在自动运行方式。

小机的本体疏水门应打开。

除氧器采用湿式保养。

放尽加热器汽侧剩水，加热器水侧采用湿式保养。

保持润滑油净化系统随主机润滑油系统运行方式连续运行，监视系统运行正常。

在主机交流润滑油泵保持运行的条件下，每天投运盘车半小时，记录转子偏心度；发电机密封油系统保持运行。

在冬季，若上/下缸温差大，则应关闭汽缸本体疏水门、有关抽汽管道、主/再热汽管道疏水门。

冬季机组停运后，应注意执行防冻措施，特别是当汽机房室温可能低于5℃或室外会造成冰冻的情况下，有关设备与系统应采用保温、放尽剩水或启、停方法，以防设备损坏。

机组停用时间超过10天，应进行下列保养措施

同上6.6.2.1 a)～6.6.2.1 f)项进行。

所有停运设备和系统内的剩水应全部放尽。

加热器汽/水侧（＃8、＃9低加汽侧除外）、除氧器水箱和轴封加热器水侧进行充氮保养，氮气压力维持在30kPa。

长时间停运，汽机本体及与之相连的管道和轴封系统应由检修采用热风干燥，烘干汽缸内设备。

发电机保养

在短时停机期间，发电机内仍充满氢气，密封油系统处于正常运行，定冷水系统正常运行。

维持发电机密封油系统运行，保持密封油压高于氢压0.056MPa、油温高于30℃，确保氢气密封。

维持发电机内氢气纯度96%以上。

维持氢压大于水压，监视氢气纯度在规定范围内，发电机氢气冷却器应停运，为了防止停机期间定子线圈表面结露，控制机内相对湿度小于50%，机内氢气露点温度不高于-5℃。

发电机定冷水系统应维持正常运行或间歇地投运以维持水电导率在规定的限值之内。定子冷却水温保持高于氢温5℃以上，并注意氢气压力、纯度。

冬季停机，如果发电机有可能暴露在结冰温度之下（室温＜5℃），冷却器应排干存水以防结冰。应使发电机本体各部分的温度维持在5℃以上，维持定冷水温度在5℃以上通水循环的方法防冻。

为避免冷却水管腐蚀及沉垢，应让小流量的水始终流过冷却器。

如发电机封闭母线无检修项目时，应维持封闭母线干燥装置投入自动运行。

长期停机时，氢气已排出机外，密封油系统及其他辅助系统都已停运。

将定子绕组中余水排掉，用压缩空气吹干，定子水回路中充以干燥空气，或在定子回路中充以氦气或氮气。

清洗氢气冷却器，清洗完毕后，排干存水并用压缩空气吹干水管以防腐蚀。

建议拆下两个人孔盖，在此位置上安装空气加热器或空气干燥器，使机内空气得到持续的干燥。

在长期停机期间，如果转子长时间置于机内，转子应每隔三天旋转90°，以避免转子产生弯曲永久变形。

机组正常运行维护

正常运行中监控的参数限值

汽轮机组运行监控参数限制值

| 系统 | 项目 | 单位 | 正常值（TRL） | 高限 | 低限 | 跳闸值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主再热蒸汽参数 | 主蒸汽压力 | MPa(a) | 28 | 29.4 |  |  |  |
|  | 主蒸汽温度 | ℃ | 600 | 604 |  |  | 在正常运行时主蒸汽温度10min内下降50℃，需手动打闸 |
|  | 主蒸汽流量 | t/h | 2932 | 3078.6 |  |  | VWO工况流量 |
|  | 再热蒸汽压力 | MPa(a) | 5.637 | 6.2 |  |  |  |
|  | 再热蒸汽温度 | ℃ | 620 | 624 |  |  | 在正常运行时再热蒸汽温度10min内下降50℃，需手动打闸 |
|  | 主/再蒸汽两侧温差 | ℃ | ≤17 | 42 |  |  | 12月内不得超过400h |
|  | 高压排汽压力 | MPa(a) | 6.128 | 6.74 |  |  |  |
| 监视段压力 | 零级抽汽压力 | MPa(a) | 14.36 | 15.196 |  |  |  |
|  | 一级抽汽压力 | MPa(a) | 9.50 | 10.045 |  |  |  |
|  | 二级抽汽压力 | MPa(a) | 6.128 | 6.459 |  |  |  |
|  | 三级抽汽压力 | MPa(a) | 2.745 | 2.906 |  |  |  |
|  | 四级抽汽压力 | MPa(a) | 1.197 | 1.292 |  |  |  |
|  | 五级抽汽压力 | MPa(a) | 0.608 | 0.658 |  |  |  |
|  | 六级抽汽压力 | MPa(a) | 0.326 | 0.350 |  |  |  |
|  | 七级抽汽压力 | MPa(a) | 0.148 | 0.161 |  |  |  |
|  | 八级抽汽压力 | MPa(a) | 0.065 | 0.071 |  |  |  |
|  | 九级抽汽压力 | MPa(a) | 0.023 | 0.024 |  |  |  |
| 汽轮机本体参数 | 高压排汽内壁金属温度 | ℃ |  | 440 |  | ＞460 |  |
|  | 低压缸排汽温度 | ℃ |  | 47 |  | ＞107 |  |
|  | 凝汽器背压 | kPa(a) | 4.7 | 13 |  | ＞30 |  |
|  | 轴向位移 | mm | ＜+0.6 ＞-1.08 | 0.6 | -1.08 | ＞+0.8或＜-1.28 |  |
|  | 高压缸差胀 | mm | ＜+7 ＞-7 | +7 | -7 | ＞+8 或＜-8 |  |
|  | 中压缸差胀 | mm | ＜10.1 ＞7.2 | +10.1 | -7.2 |  |  |
|  | 低压缸差胀 | mm | ＜+25 ＞-6.5 | +25 | -6.5 | ＞+26.5或＜-8 |  |
|  | 轴承相对振动 | m | ＜80 | 125 |  | ＞250 |  |
|  | 支持轴承温度 | ℃ | ＜90 | 115 |  | ＞121 |  |
|  | 推力轴承温度 | ℃ | ＜80 | 85 |  | ＞110 |  |
|  | 发电机轴承温度 | ℃ | ＜90 | 110 |  | ＞115 |  |
|  | 轴承回油温度 | ℃ | ＜70 | 75 |  |  |  |
|  | 轴封母管压力 | kPa | 27~30 | 31 | 10 |  |  |
|  | 低压轴封汽温度 | ℃ | 149 | 170 | 121 |  |  |
| 润滑油系统 | 主机润滑油压 | MPa | 0.18 | 0.2 | 0.115 | ≤0.07 | ≤0.115联启交流润滑油泵 ≤0.07联启直流事故油泵 |
|  | 主机润滑油温 | ℃ | 42 | 40（盘车） | 27（盘车） |  |  |
|  |  |  |  | 50（运行） | 40（运行） |  |  |
|  | 主机顶轴油母管压力 | MPa | 18 | 20 | 9.8 |  |  |
| EH油系统 | EH油压 | MPa | 14.2 | 17.5 | 11.2 | ＜7.8 |  |
|  | EH油温 | ℃ | 42 | 55 | 32 |  |  |

锅炉运行监控参数限值

锅炉运行参数限额见下表：（设计煤种）

| 项目 | 单位 | BMCR | BRL | 高限 | 低限 | 保护 跳闸值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主蒸汽压力 | MPa | 29.30 | 29.13 | 30.2 | / | / | ≥32.61MPa锅炉MFT ≥30.8MPa锅炉电磁泄压阀动作 |
| 主蒸汽温度 | ℃ | 605 | 605 | 613 | 591 | / | 30%～100%BMCR维持额定值 |
| 主蒸汽流量 | t/h | 3115 | 2912 | / | / | / | / |
| 再热器进口压力 | MPa | 6.30 | 5.89 | / | / | / | / |
| 再热器进口温度 | ℃ | 372 | 360 | / | / | / | / |
| 再热器出口压力 | MPa | 6.12 | 5.71 |  | / | / | / |
| 再热器出口温度 | ℃ | 623 | 623 | 631 | 603 | / | 50%~100%BMCR维持额定值 |
| 再热蒸汽流量 | t/h | 2530.02 | 2369.29 |  |  |  |  |
| 分级省煤器进口给水压力 | MPa | 33.10 | 32.53 |  |  |  |  |
| 分级省煤器进口给水温度 | ℃ | 315 | 310 | / | / | / | / |
| 分级省煤器进口给水流量 | t/h | 3115 | / |  | 623 | ＜525 ＜393 | ＜525t/h，延时20s,锅炉MFT ＜393t/h，延时3s，锅炉MFT |
| 炉膛压力 | kPa | -0.15 | -0.15 | 2 | -2 | ＞+3 ＜-3 | ＞3kPa或＜-3kPa延时1s锅炉MFT MFT后＞3kPa延时20s跳送风机 MFT后＞4kPa延时5s跳送风机 MFT后＜-3kPa延时20s跳引风机 MFT后＜-4kPa延时5s跳引风机 |
| 总风量 | t/h | 3271 | 3113.4 | / | 1200 |  | ＜25%BMCR(820t/h)，延时3s，锅炉MFT |
| 过量空气系数 | % | 1.15 | 1.15 | / | / | / | / |
| 空预器进口烟温 | ℃ | 376 | 370 | / | / | / | / |
| 空预器出口烟温（未修正/修正） | ℃ | 121/117 | 119/115 | / | / | / | / |
| 空预器出口热二次风温度 | ℃ | 337 | 333 | / | / | / | / |
| 空预器出口热一次风温度 | ℃ | 336 | 332 | / | / | / | / |
| 空预器冷端综合温度 | ℃ | 148 | 148 |  | / | / | / |
| 空预器烟气侧差压 | kPa | 1.39 | 1.29 |  | / | / | ＞1.39kPa，加强空预器吹灰 |
| 燃油压力 | MPa | 3.0 | 3.0 |  | 2.5 | / | / |
| 热一次风母管压力 | kPa | 10 | 9.5 |  | / | / | / |
| 进磨煤机总一次风流量 | t/h | 603 | 585.7 | / | / |  |  |
| 进磨煤机一次风温度 | ℃ | 300 | 294 | / |  |  |  |
| 火检冷却风压力 | kPa | ＞5 | ＞5 |  | 5 | / | ＜5.0kPa备用火检冷却风机自启 ＜3.0kPa延时1800s，锅炉MFT |
| 启动储水罐水位 | m |  |  | 17.5 | 1.5 | 0.5 | ＜0.5m跳炉水泵。 ≥12.7m 水位调整门全开 ≤6.2m水位调整门全关 |
| 氮氧化物 | mg/Nm3 | <50 | 50 |  | / |  | 禁止长时间超过正常值 |
| 二氧化硫 | mg/Nm3 | <35 | 35 |  | / |  | 禁止长时间超过正常值 |
| 烟尘 | mg/Nm3 | <5 | 5 |  | / |  | 禁止长时间超过正常值 |

注：空预器冷端综合温度=排烟温度+空预器二次风入口温度，详见附录。

受热面壁温运行监控参数限值

| 测点位置 | 材料 | 规格 | 设计压力 （MPa） | 报警温度 （℃） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺旋水冷壁 | 15CrMoG | 38.1×7.5 | 35.4 | 468 |  |
| 垂直水冷 | 12Cr1MoVG | 31.8×7.5 | 33.9 | 511 |  |
| 水平烟道底部管 | 12Cr1MoVG | 31.8×6.5 | 33.9 | 496 |  |
| 凝渣管水冷壁管壁温 | 12Cr1MoVG | 76×20 | 33.9 | 495 |  |
| 水平烟道侧墙水冷壁 | 12Cr1MoVG | 31.8×6.5 | 33.9 | 508 |  |
| 后竖井前包墙承重管 | 15CrMoG | 54×15 | 33 | 487 |  |
| 后竖中井隔墙承重管 | 15CrMoG | 38.1×7 | 33 | 487 |  |
| 后竖前烟道吊挂管 | 12Cr1MoVG | 54×14 | 33 | 507 |  |
| 后竖后烟道吊挂管 | 12Cr1MoVG | 54×14 | 33 | 503 |  |
| 顶棚过热器出口管 | 15CrMoG | 63.5×10 | 33.5 | 476 | 相关曲线见附录 |
|  |  |  | 31.02 | 481 |  |
|  |  |  | 30.65 | 482 |  |
|  |  |  | 23.22 | 501 |  |
|  |  |  | 15.25 | 525 |  |
|  |  |  | 12.34 | 535 |  |
| 水平烟道侧墙管 | 12Cr1MoVG | 31.8×6.5 | 33 | 524 | 相关曲线见附录 |
|  |  |  | 30.78 | 530 |  |
|  |  |  | 30.44 | 531 |  |
|  |  |  | 23.05 | 555 |  |
|  |  |  | 15.13 | 555 |  |
|  |  |  | 12.24 | 555 |  |
| 后竖井包墙管 | 15CrMoG | 38.1×7 | 33 | 487 | 相关曲线见附录 |
|  |  |  | 30.78 | 492 |  |
|  |  |  | 30.44 | 493 |  |
|  |  |  | 23.05 | 510 |  |
|  |  |  | 15.13 | 532 |  |
|  |  |  | 12.24 | 535 |  |
| 低温过热器出口管 | 12Cr1MoVG | 45×9 | 32.4 | 537 | 相关曲线见附录 |
|  |  |  | 30.42 | 542 |  |
|  |  |  | 30.12 | 543 |  |
|  |  |  | 22.79 | 565 |  |
|  |  |  | 14.96 | 568 |  |
|  |  |  | 12.1 | 568 |  |
| 屏式过热器出口管 | SA-213T92 | 51×11.5 | 32 | 589 | 相关曲线见附录 |
|  |  |  | 30.1 | 595 |  |
|  |  |  | 29.84 | 596 |  |
|  |  |  | 22.57 | 622 |  |
|  |  |  | 14.81 | 649 |  |
|  |  |  | 12.1 | 649 |  |
|  |  | 45×11 | 32 | 589 |  |
|  |  |  | 30.1 | 595 |  |
|  |  |  | 29.84 | 596 |  |
|  |  |  | 22.57 | 622 |  |
|  |  |  | 14.81 | 649 |  |
|  |  |  | 12.1 | 649 |  |
| 高温过热器出口管 | SA-213T92 | 54×14 | 31.4 | 627 | 相关曲线见附录 |
|  |  |  | 29.6 | 630 |  |
|  |  |  | 29.4 | 630 |  |
|  |  |  | 22.21 | 630 |  |
|  |  |  | 14.57 | 630 |  |
|  |  |  | 11.78 | 630 |  |
|  |  | 45×13 | 31.4 | 630 |  |
|  |  |  | 29.6 | 630 |  |
|  |  |  | 29.4 | 630 |  |
|  |  |  | 22.21 | 630 |  |
|  |  |  | 14.57 | 630 |  |
|  |  |  | 11.78 | 630 |  |
| 低温再热器出口管 | SA-213T92 | 57×4.5 | 7.14 | 595 | 相关曲线见附录 |
|  |  |  | 6.21 | 595 |  |
|  |  |  | 5.8 | 595 |  |
|  |  |  | 3.96 | 595 |  |
|  |  |  | 2.63 | 595 |  |
|  |  |  | 2.1 | 595 |  |
| 高温再热器出口管 | SA-213T92 | 57×6 | 7.14 | 649 | 相关曲线见附录 |
|  |  |  | 6.21 | 649 |  |
|  |  |  | 5.8 | 649 |  |
|  |  |  | 3.96 | 649 |  |
|  |  |  | 2.63 | 649 |  |
|  |  |  | 2.1 | 649 |  |
|  |  | 51×5.5 | 7.14 | 649 |  |
|  |  |  | 6.21 | 649 |  |
|  |  |  | 5.8 | 649 |  |
|  |  |  | 3.96 | 649 |  |
|  |  |  | 2.63 | 649 |  |
|  |  |  | 2.1 | 649 |  |

汽水品质控制指标

全挥发性水处理（AVT）方式下正常运行时水汽质量标准

| 样水 | 控制项目 | 单位 | 标准值 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主蒸汽 | 氢导 | S/cm | ＜0.1 | ＜0.0.8 |
|  | 二氧化硅 | g/L | ≤10 | ≤5 |
|  | 钠 | g/L | ≤2 | ≤1 |
|  | 铁 | g/L | ≤5 | ≤3 |
|  | 铜 | g/L | ≤2 | ≤1 |
|  | 溶解氧 | g/L | ≤7 | - |
| 给水 | TOC | g/L | ≤200 | - |
|  | 氯离子 | g/L | ≤1 | - |
|  | 硬度 | g/L | 0 | 0 |
|  | 氢导 | S/cm | ＜0.1 | ＜0.08 |
|  | 铁 | g/L | ≤5 | ≤3 |
|  | 铜 | g/L | ≤2 | ≤1 |
|  | 溶解氧 | g/L | ≤7 | ≤3 |
|  | 二氧化硅 | g/L | ≤10 | ≤5 |
|  | 钠 | g/L | ≤2 | ≤1 |
|  | pH |  | 9.2～9.6 | - |
| 凝结水精处理出水 | 氢导 | S/cm | ≤0.1 | ≤0.08 |
|  | 铁 | g/L | ≤5 | ≤3 |
|  | 铜 | g/L | ≤2 | ≤1 |
|  | 二氧化硅 | g/L | ≤5 | - |
|  | 钠 | g/L | ≤2 | ≤1 |
|  | 氯离子 | g/L | ≤1 | - |
| 凝泵出口凝结水 | 硬度 | mol/L | 0 | - |
|  | 钠 | g/L | ≤5 | - |
|  | 溶解氧 | g/L | ≤20 | - |
|  | 氢导 | S/cm | ≤0.20 | ≤0.15 |
| 疏水 | 硬度 | mol/L | ≤2.5 | 0 |
|  | 铁 | g/L | ≤100 | - |
| 发电机定冷水 | 电导率 | S/cm | ≤2.0 | - |
|  | pH |  | 8.0～8.9 | - |
|  | 硬度 | mol/L | ＜2 | - |
|  | 铜 | g/L | ≤20 | ≤10 |
|  | 溶氨量 | g/L | ＜300 | - |
| 闭式冷却水 | pH |  | 8.0~9.2 | - |
|  | 电导率 | S/cm | ≤20 | - |

加氧水处理（OT）方式下正常运行时水汽质量标准

| 序号 | 样 水 | 控制项目 | 单位 | 标准值 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主蒸汽 | 氢导 | S/cm | ＜0.15 | ＜0.10 |
|  |  | 二氧化硅 | g/L | ≤10 | ≤5 |
|  |  | 钠 | g/L | ≤3 | ≤2 |
|  |  | 铁 | g/L | ≤5 | ≤3 |
|  |  | 铜 | g/L | ≤2 | ≤1 |
| 2 | 给水 | TOC | g/L | ≤200 | ≤100 |
|  |  | 氯离子 | g/L | ≤5 | ≤2 |
|  |  | 硬度 | mol/L | 0 | 0 |
|  |  | 氢导 | S/cm | ≤0.15 | ≤0.10 |
|  |  | 铁 | g/L | ≤5 | ≤3 |
|  |  | 铜 | g/L | ≤2 | ≤1 |
|  |  | 溶解氧 | g/L | 30～150 | - |
|  |  | 二氧化硅 | g/L | ≤10 | ≤5 |
|  |  | 钠 | g/L | ≤3 | ≤2 |
|  |  | pH |  | 8.0～9.0 | 8.0～8.5 |
| 3 | 凝结水 精处理 出水 | 氢导 | S/cm | ＜0.12 | ＜0.10 |
|  |  | 铁 | g/L | ≤5 | ≤3 |
|  |  | 铜 | g/L | ≤2 | ≤1 |
|  |  | 二氧化硅 | g/L | ≤10 | ≤5 |
|  |  | 钠 | g/L | ≤3 | ≤1 |
|  |  | 氯离子 | g/L | ≤3 | ≤1 |
| 4 | 凝结水 | 硬度 | mol/L | 0 | - |
|  |  | 钠 | g/L | ≤5 | - |
|  |  | 溶解氧 | g/L | 50～250 | - |
|  |  | 氢导 | S/cm | ＜0.20 | ＜0.15 |
| 5 | 除氧器 入口水 | 溶解氧 | g/L | 30～150 | - |
|  |  | 氢导 | S/cm | ＜0.15 | ＜0.10 |
| 6 | 除氧器 出水 | 溶解氧 | g/L | 30～150 | - |
| 7 | 疏水 | 硬度 | mol/L | ≤2.5 | 0 |
|  |  | 铁 | g/L | ≤50 | ≤30 |

机组正常运行调整

机组正常运行调整通则

检查机组的主辅设备运行正常，发现异常情况，找出原因，采取措施，保证机组正常运行。

检查机组各系统的联锁、保护装置在投入位置，报警正常，压板投切正确。

根据调度要求，及时调整机组负荷，以满足外界负荷的需要，调整机组各设备、系统运行参数在正常范围，确保机组在安全、经济、环保状态下运行。

按规定进行设备定期切换或试验，保证设备可靠备用，合理安排设备、系统运行方式，及时调整运行工况。

汽机正常运行调整通则

根据机组负荷、主蒸汽流量，及时调节凝结水、给水流量，维持除氧器水位、水煤比在正常范围。

调节凝汽器补水流量，保持凝汽器水位正常。

回热系统正常投运，各加热器水位正常，出水温度符合设计要求，疏水方式合理。

凝汽器运行端差，循环水温升正常，凝结水过冷度，真空严密性试验等符合要求，保持最有利真空下运行。

根据机组运行情况（负荷及真空）及季节性的变化，合理调整循环水系统及闭冷却水系统的运行方式。

根据设备的油、风、水温度，合理调整冷却水量。

每周核对监视段压力一次，分析通流部分的结垢情况。

计算方法：△P=（P脏-P净）÷P净×100%

在相同运行方式、相同蒸汽流量下，△P：高压缸≯10%，中压缸应≯15%，如超过，应及时汇报。

锅炉正常运行调整通则

锅炉正常运行调整应平稳，监视各参数再规定的范围内，保持锅炉主、辅机在安全、经济的方式下运行。

通过调节燃料量和给水量，保持正常的煤/水比，维持正常的汽压、汽温。

保证汽水品质合格。

正确调整风烟系统各参数，正确配风，降低NOx，减少结渣的可能，防止出现尾部烟道二次燃烧及空气预热器低温腐蚀。

加强燃烧调节，保证锅炉在最佳工况下运行，尽量减少各项损失。

监视各自动装置的运行，保持运行工况的稳定。

锅炉运行中，应保持炉前燃油处于良好的备用状态。

应注意监视自动控制运行正常，发现异常应查明原因，必要时切为手动控制，保证机组稳定运行。

应检查各火检探头信号稳定。运行磨煤机或油枪对应的火检探头发生故障，一般应停磨或停油枪处理。无法停运处理的，符合同一层中单个火检运行中撤出并且时间不超过本运行值值班时间的，由值长批准，否则应经生产副总经理（总工程师）批准。

负荷调整

机组负荷调整，通常采用协调控制方式，当AGC投入时，机组自动接受调度来的负荷指令；当AGC未投入时，根据值长令手动设置负荷指令。当协调控制系统故障或根据实际运行工况需要，可采用其他控制方式进行负荷调节。

正常情况下负荷变化率应控制在小于1.5%/min，最大不能超过2.5%/min(事故情况除外)，并应设定负荷高、低限定值。

加减负荷应符合“定滑运行曲线”的要求，并使汽轮机各部分的金属温度变化率及温差满足主机金属温度变化率及温差控制曲线的要求。以保证机组安全运行及满足其他操作的需要。

机组增减负荷时，应注意汽温、汽压、给水量以及给煤量相应的变化，并及时进行风量和炉膛负压的调整。

机组增减负荷过程中，需要启停磨煤机及其他设备时要提前作好准备，以便及时启停。

机组负荷变化过程中，对因故障而撤出的自动调节装置，应根据需要及时进行手动调节，以满足机组负荷的要求及运行工况的稳定。

监视并调整各水位、温度在正常范围，以适应机组负荷的变化。

燃烧调整

锅炉运行时，应根据负荷、燃料性质、制粉系统运行方式、煤粉细度、排烟温度、风量、氧量、煤粉着火情况等及时调整运行工况。

正常运行时，需保持炉内燃烧稳定，火焰呈光亮的金黄色，火焰不偏斜，不刷墙，具有良好的火焰充满度，但燃烧器之间的气流不得相互干扰。

正常运行时，同一层标高的前后墙燃烧器应尽量同时运行。选择投运的磨煤机时，在满足点火能量允许条件的前提下，应尽量使运行燃烧器相互靠近。

正常运行时，维持炉膛出口压力为-0.10kPa。

炉膛出口氧量值应根据不同的燃料特性和负荷来决定。当燃用灰熔点低的煤种或煤油混烧时，为防止炉膛结焦，可适当提高炉膛出口氧量。

应注意金属壁温的变化，按要求进行各受热面吹灰，防止锅炉结焦。若发现锅炉结焦，应及时清除。

为确保锅炉经济运行，定期对飞灰、炉渣取样分析，进行比较，及时进行燃烧调整。

锅炉运行时，应尽量减少各部位漏风，各门、孔应关闭严密，发现漏风处应及时处理。

锅炉负荷变化时，及时调整风量、煤量、给水量以保持汽温、汽压的稳定。增负荷时，先增加风量，后增加给煤量。减负荷时，先减给煤量，后减风量，其幅度不宜过大，尽量使同层煤粉量一致。负荷变化幅度大时，调整给煤量不能满足要求时，采用启、停磨煤机的方法。

当锅炉由于各种原因造成燃烧不稳时，应及时投油稳燃，并查明原因，及时消除燃烧不稳定因素。若锅炉发生熄火时，应立即停止向炉膛供给燃料，避免锅炉爆燃。

二次风和燃烬风调整原则：锅炉二次风和燃烬风的配风比例需兼顾燃烧效率和NOx生成量，原则上在保证SCR入口NOx的前提下，尽量提高二次风配比。

严密监视锅炉“四管”泄漏系统报警情况，一旦出现报警值，应及时检查监视屏上报警点，并结合锅炉运行参 数分析确认受热面是否泄漏。

严格控制深度调峰快速升降负荷过程中受热面壁温和工质温度的变化速率，防止受热面局部超温和氧化皮脱落。

直流炉应严格控制煤水比，严防煤水比失调，湿态运行时应严密监视分离器水位，干态运行时应严密监视中间点温度，防止蒸汽带水或金属壁温超温。

加强机组运行期间汽、水品质监督，确保汽、水品质合格；水汽品质劣化时，严格依照三级处理原则进行处理。

低负荷稳燃措施

当锅炉负荷低于400MW运行时，应视作低负荷运行，在低负荷运行期间，应注意稳燃。

低负荷运行前，应试投微油枪正常，检查大油枪正常备用，发现问题及时联系检修处理。

低负荷运行前，应联系燃料调度，燃用煤种为设计煤种或近似设计煤种，低负荷运行应及时了解入炉煤种特性。

加强对仪控自动装置运行情况的监视，若自动不灵敏，应及时改为手动，并做好记录。

低负荷运行期间应加强炉前燃油系统运行监视，若遇油压自动调节不稳定，应及时切至手动调节，确保油压在3.0MPa以上和油枪随时可投用。

根据负荷确定磨煤机运行数量，尽量维持A或B磨煤机运行。若需要三台磨煤机运行时，应保持中层燃烧器对应磨煤机对冲运行，且每台磨给煤量应＞45t/h，另一台给煤机作为调节。

机组负荷＜400MW时，应投油助燃。若A或B磨煤机运行，可投入A或B层燃烧器的微油点火装置；若磨煤机处于隔层运行时，应投对应层油枪稳燃。若磨煤机给煤量＜45t/h时，运行制粉系统对应层应投油助燃。当油枪投运时，空预器应投连续吹灰。

低负荷时，控制各运行磨煤机一次风量、煤粉细度在合理范围，确保低负荷着火稳定性。

低负荷运行期间若减负荷，应控制减负荷速率＜10MW/min。

低负荷运行磨煤机内煤量相对较少，振动较大，应加强对磨煤机的检查。发现异常应及时调整或切换磨煤机运行。

低负荷运行时，禁止锅炉受热面吹灰。

低负荷运行时，防止水冷壁超温。

加强对炉膛火焰、负压、汽温、汽压及功率的监视，做好事故预想，防止炉膛热负荷较低而熄火。若发生锅炉熄火，则按照MFT原则进行处理。

主蒸汽、再热蒸汽温度调整

运行人员应掌握在各种工况下汽温的变化规律，熟悉过热汽温特性及过热器管壁耐热性能，密切监视各参数变化情况，有预见性的进行合理调节，保证机组对蒸汽温度的要求，保证锅炉金属材料的壁温在允许范围内。

过热器的蒸汽温度是由水/煤比和两级喷水减温来控制。

正常运行时，再热蒸汽出口温度是通过调整低温再热器和省煤器烟道出口的烟气调节挡板来调节。在变工况、事故和左右侧汽温偏差大时可采用喷水调节。

锅炉负荷＜10%BMCR，不得投运过、再热蒸汽喷水减温；低负荷运行时，减温水的调节尤须谨慎，为防止引起水塞，应确保减温后蒸汽具有过热度20℃以上。投用再热器事故减温水时，应防止低温再热器内积水，减温后蒸汽的过热度亦应大于20℃。

在主、再热汽温调整过程中，要加强受热面金属温度监视，保证金属温度不超限，并根据左右侧的金属温度调整主、再热汽温，以免出现较大的左右侧温度偏差。

调整汽温还可以通过改变火焰中心高度、调整过剩空气量、改变燃烬风门的开度、对有关受热面进行吹灰等方法。

当发生燃烧煤种改变、磨煤机投停、负荷增减、高压加热器的投撤等情况时，应注意监视汽温变化情况，必要时可将控制方式切至手动，进行手动调节。

正常运行时，应投入喷水减温自动，各级减温水调节阀的开度合适，减温水量不可猛增、猛减。若超过一定的范围，则应适当调整水煤比，使减温水有较大的调整范围。

锅炉防爆燃技术措施

可能引起锅炉爆燃的原因

锅炉点火操作不当，主要包括：

锅炉点火前已有油或煤粉漏入炉膛，并已形成和达到可爆燃浓度的空气混合物，未进行通风吹扫即点火。

锅炉启动点火时，油温低于规定值或有杂物堵塞使油喷嘴前油压降低等造成雾化不良，有油滴积沉在受热面上，当炉膛温度逐渐升高，沉积的油滴大量挥发并遇上火源时，在炉内爆燃。

多次点火不成功，炉膛及后部烟道或受热面上积有可燃燃料，未经通风吹扫即再点火，引起爆燃。

无油点火初期，煤粉燃烧不完全，再次投油助燃。

锅炉长时间在低负荷或空气不足的情况下运行，在灰斗或烟道死区滞积有可燃的燃料，当这些燃料被突然增大的通风或吹灰所扰动时，导致爆燃。

因操作不当或其他原因造成炉膛结渣，当炉膛上部突然掉渣使部分燃烧器失去火焰，或使全炉膛灭火时，继续送入燃料和空气，并在此情况下强投点火器，企图以爆燃法挽救灭火。

供给燃烧器的燃料或空气或点火源突然中断或短时间内空气/燃料比不当造成瞬间灭火，但随即又恢复正常，炉膛或锅炉烟道的各死角积聚的可燃物遇到火源时被点着而引起爆燃。

在一支或多支燃烧器火焰丧失或燃烧不稳定情况下另行再投入燃烧器或油枪等，也会引起积聚的燃料爆燃。

锅炉熄火停炉后，油系统阀门关闭不严，燃油继续漏入炉膛而未被发现，在热炉膛的条件下，燃油挥发达到一定浓度后，即可发生爆燃。

锅炉燃烧恶化且空气动力场组织不好时，会导致CO在局部聚集，当聚集到一定的浓度并与氧气混合时，易发生局部爆燃。

锅炉冷态启动防爆燃技术措施

点火前技术措施

锅炉启动前，须确认锅炉灭火保护系统已可靠投入，机组修后锅炉冷态启动前，确认FSSS系统相关联锁保护试验正常，不得随意修改保护定值。

原则上控制A/B磨煤种挥发分35%＜Vdaf＜45%，水分Mt＜15%，热值＞5000kcal/kg，暂停低热值、低灰熔点、高挥发分、高灰分等煤种上仓。禁止底脚煤、污泥煤上仓，启动阶段不得更换煤种。若锅炉启动用煤为预混煤，应尽量避免两种指标特性差异较大的煤种预混。

启动风机前，投入电除尘器一、五电场，点火前，投入电除尘器二、三、四电场。

为防止两侧风量及烟温偏差，点火前启动两套送引风机运行。

点火前联系维护确认微油枪及油枪雾化片无堵塞。

点火前进行燃油泄漏试验，试验合格后方可点火，否则应查明原因，不得随意旁路。

点火前检查炉膛烟温探测装置及炉膛工业电视正常并投入。

点火前投入锅炉尾部烟道声波吹灰、脱硝系统声波吹灰及空预器蒸汽连续吹灰。

点火前进行锅炉吹扫，吹扫要求为5min，吹扫风量在981～1300t/h。

锅炉点火前，提高除氧器水温，进行锅炉补排水操作，加热水冷壁至80℃以上。

点火后技术措施

垂直水冷壁壁温达到80℃左右时，采用微油枪点火方式，投运微油点火暖风器，控制A/B磨煤机进口一次风量为100～110t/h，提高磨煤机进口一次风温至120℃以上，同时逐支投运对应层8支微油枪，现场观火检查微油枪雾化、着火正常，燃油系统无泄漏，检查微油火检正常。

若锅炉冷态启动采用大油枪点火方式，现场观火检查大油枪雾化、着火正常，优先投运中层大油枪，待热一次风温＞150℃，方可投运下层首台制粉系统；若首支大油枪点火不成功，必须进行炉膛吹扫后方可重新点火。

投入“微油模式”，启动A/B制粉系统，维持最低煤量为20t/h，控制动态分离器频率≮25Hz，检查煤火检正常，现场观火检查煤粉着火正常。原则上控制磨煤机出口温度≮65℃。启动首台制粉系统时需控制水冷壁、过热器、再热器等壁温温升。

锅炉投粉后严密监视微油枪运行情况，若微油枪熄灭，检查对应煤粉着火情况，若单个燃烧器的微油枪无法及时投运，应立即停止投粉。

点火后加强对DCS画面火检强度的监视，就地检查煤粉着火情况，煤层火检强度低于50%以下时，不得停运对应角油枪。

锅炉投粉后严密监视煤粉着火情况；应现场检查着火情况，若发现火焰闪烁、燃烧不稳定，及时投运大油枪助燃；若发现任一燃烧器煤粉不着火，应立即停止投粉，待炉膛温度升高后再投。

锅炉停止投粉后，必须通风吹扫10min以上，方可再次投粉。

点火至起压时间原则上控制在2h内，锅炉投粉后，锅炉升温升压时间不宜过长，尽量缩短低煤量、低炉温、低风量运行时间，减少未燃煤粉的积聚和沉降，防止锅炉爆燃和尾部烟道二次燃烧。

启动过程中应严密监视烟气系统温度、炉膛压力、CO、氧量变化情况。若发生炉膛压力波动＞200Pa或CO波动＞100mg /Nm3，及时进行燃烧调整，必要时锅炉手动MFT。

空预器出口一次风温达到150℃以上，停用暖风器，并入另外一台一次风机。

正常运行锅炉防爆燃技术措施

检查FSSS系统无异常报警，不得随意退出FSSS系统，若因设备缺陷或工作需要，须经生产副总或总工同意，并做好相应的安全措施。严禁FSSS系统退出时进行锅炉启动。

机组大、小修后启动前需确认锅炉MFT试验动作正确。

加强煤火检、油火检、二次风量、一次风量及炉膛负压等涉及锅炉主保护测点的监视，发现参数显示异常，及时分析原因，联系维护消缺。

定期执行燃油进油气动快关阀严密性试验，确保燃油进油气动快关阀可正常关闭严密。磨煤机停运后检查冷、热风快关门、出口气动快关门正常关闭严密，若存在无法关闭或内漏较大，应立即联系维护消缺。

定期执行油枪试投试验，检查各油枪动作正确、流量正常、着火正常、现场无漏油，监视燃油泵运行正常，燃油母管压力及油温正常。

加强煤质监督管理，入厂煤必须取样化验，确认煤质指标合适，方可入炉掺烧。若煤种指标明显超出设计煤种，或遇新煤种掺烧，必须开展燃煤掺烧试验。

集控运行人员应熟悉配煤方式及燃煤指标；燃料部、运行部、设备部做好燃煤信息沟通，合理组织燃煤掺烧，更换上仓煤种需值长同意。

严格执行锅炉定期观火，检查锅炉燃烧稳定，炉内火焰明亮，充满度均匀；当发现火焰闪烁、燃烧不稳时，应及时投油助燃。

严格执行锅炉定期吹灰，吹灰时关注掉焦及干渣机运行情况，若锅炉掉大焦或干渣机驱电流异常应及时分析原因；锅炉观火时检查受热面结焦情况，发现锅炉结焦加剧应及时汇报，采取提高锅炉氧量、增加吹灰频次、更换煤种、升降负荷等手段消除。

正常运行时，合理安排燃烧器配风，做好锅炉氧量、CO含量监控，控制两侧氧量平衡，密切关注石膏浆液颜色、飞灰含碳量变化趋势。

按照求执行磨煤机煤粉细度取样化验工作，控制煤粉细度在合适范围内，若煤粉细度异常，及时分析原因并调整。

发生单只燃烧器煤粉不着火或漏粉等，禁止采用关闭对应磨煤机出口气动快关门或燃烧器手动插板门进行隔离的方式维持制粉系统运行。

运行中出现磨煤机堵煤趋势时，应及时降低煤量消除；若磨煤机出现严重堵煤，应及时停运制粉系统，宜采取石子煤排放的方式清除内部存煤，再次启动前不得大风量吹扫，防止大量煤粉突然进入炉膛造成爆燃。

一次风机失速经调整后，一次风压快速回升工况，应适当降低一次风压偏置值，控制一次风压缓慢上升至正常值，避免一次风压快速上升或超调严重，大量煤粉突然进入炉膛造成爆燃。

当炉膛已经灭火或已局部灭火并濒临全部灭火时，严禁投油助燃。

锅炉MFT后，应立即确认MFT动作结果正确，确保已切断所有燃料，严禁采用爆燃法恢复燃烧，锅炉熄火后严格执行炉膛吹扫；若厂用电中断造成锅炉MFT，熄火后保持自然通风15min后闷炉；MFT原因查明后，方可重新点火。

锅炉MFT保护应动作而拒动，应立即紧急停炉，MFT保护拒动原因不查明，禁止锅炉启动。

发电机运行规定

发电机可在额定运行方式下或在容量限制曲线范围内长期连续运行。

额定功率因素时，发电机运行电压变化范围在额定的±5%内或频率变化在额定的±2%范围内，如发电机各部分温度均未超限，发电机允许连续输出额定功率。

发电机正常运行时，定子三相电流应平衡，各相电流之差不得超过额定值的6%，同时最大一相电流不得大于额定电流。

发电机长期稳定运行其负序电流不得大于额定值的6%，短时负序电流能力应满足（I2/In）2t≤6s的要求。

发电机正常运行要求氢压为0.52MPa。当氢压下降时，具体带负荷见“P-Q曲线”图。

发电机定子线圈各槽出水温度及汇水管总出水温度均不得大于85℃。

发电机定子绕组运行温度不得大于90℃，且定子绕组（层间）最高与平均温度差不得大于12℃。

发电机定子铁芯运行温度不得大于120℃，定子端部结构件温度不大于150℃，发电机转子绕组运行温度不得大于115℃。

发电机具有进相运行能力，发电机进相运行时应按照发电机的P-Q曲线和V型曲线进行。

正常运行中，发电机4只氢冷器都要投入运行。当任一氢冷器因故退出运行时，发电机只能带80%额定负荷运行。

在事故情况下，发电机允许定子绕组在短时内过负荷运行，同时也允许转子绕组有相应的过负荷（过电压）。允许的定子电流和持续时间如下：（I2-1）t=37.5s其中：I---定子过电流的标幺值；t---持续时间，适用范围10s-60s；（每年运行在上述定子电流下的次数不超过两次）。

发电机进相运行的条件:

发电机运行工况正常，定、转子冷却方式符合规定，冷却介质温度、流量在额定范围内。

发电机自动励磁调节装置良好，运行正常，过励限制、低励限制、电压/频率限制、失磁保护满足进相运行的要求且投入正常。

发电机的端电压、厂用母线电压不低于额定值的95%。

发电机定子线圈、铁芯、端部构件温度在允许范围内。

发电机进相运行期间的注意事项:

发电机在不同负荷下可吸收系统无功的数值由发电机进相试验确定。

发电机端电压、厂用母线电压不低于额定值的95%。发电机运行工况应符合容量曲线。

发电机冷却水系统的压力、流量、温度正常；氢气压力、纯度及冷、热氢温度正常。

发电机定子线圈、定子铁芯温度正常，各部温度、温差或温升不超过规定值。

注意各辅机电流的增大。

发电机进相运行期间，若发生振荡或失步，应立即增加发电机无功，减少发电机有功，稳定发电机运行。

发电机进相运行期间，若发生异常如发电机各部件温度升高过快或超过规定值或温差大超限等，应立即停止进相运行，恢复正常方式。

发电机低励限制曲线

| 有功（MW） | 0 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无功下限（MVar） | -400 | -385 | -365 | -275 | -190 | -100 |

发电机运行中检查

发电机正常运行时应保持各自动装置工作正常，应经常监视、调节发电机参数正常运行。

发电机本体清洁，无漏水、漏油、漏氢现象。

发电机本体各部分声音正常，无异常振动、异味。

发电机本体各部分温度符合规定的要求。

发电机定冷水进、出水温，氢温正常，定冷水导电率、氢气压力、纯度、湿度，密封油差压等参数符合规定的要求。

发电机大轴接地铜刷辫与大轴接触良好，无过热、颤振及放电现象。

发电机碳刷、滑环、均压弹簧安装牢固，压力适当，碳刷在刷盒内无摇动或卡涩现象，无过热冒火现象，碳刷引线压接良好，碳刷边缘无脱落现象，刷盒与刷架上无积垢，定期测碳刷尾部温度以判断运行是否正常；集电环表面应无变色、过热现象，其温度不应大于120℃。碳刷有效长度不应超过磨损极限，否则应更换新碳刷。

封闭母线风路循环系统运行正常，进、出风温度及露点、外壳温度正常。

发电机出口压变、励磁变、中性点接地装置、避雷器完好，前后门关好，无异常状况。

发变组保护屏上各继电器完好，保护装置运行正常，无异常报警信号。

发电机绝缘过热监测仪、发电机局部放电监测仪运行正常，无异常报警信号。

系统各设备及其连接处、引线接头正常，无发热、放电和松动现象。

励磁系统运行规定

正常情况下，调节器应选择“远方”控制，“就地”控制方式仅供调试、试验时使用。

励磁系统由两个完全相同的通道(通道A及通道B)组成。可以任意选择通道A或通道B作为运行通道。备用通道总是自动地跟踪运行通道。

每个通道有手、自动控制方式，每一通道的手动与自动控制调节具有相互跟踪功能，正常运行采用自动控制方式。

一个通道切换至另一通道或同一通道的“自动/手动”运行方式切换前应注意跟踪正常。

通道自动方式运行故障后首先切至备用通道自动方式，在备用通道自动方式因故不能投入时则切至本通道手动方式。通道手动方式运行后，在自动方式恢复正常时，需手动切回到自动方式，不允许手动方式长时间运行。

在自动方式下，励磁系统自动调节有恒压、恒无功、恒功率因数三种方式，正常一般选择恒压方式，最大限度地维持发电机机端电压恒定。在手动方式下，励磁系统自动维持发电机恒定励磁电流。在手动方式运行时，必须根据发电机的负荷变化人为调整发电机的励磁电流，以维持发电机电压恒定。

励磁整流系统共有5组整流柜，当其中1组因故障退出运行时，不影响包括强励在内的励磁功能；当2组退出运行时，不允许强励，但尚可在1.1倍的励磁电流工况下运行。不允许只有2组整流柜运行的工况。

当发电机机端电压低至80%额定电压时，励磁系统允许不小于2倍的额定励磁电压强励值，允许强励时间不大于10秒。发电机励磁系统强励动作时，运行人员在强励时间内不得干涉，强励动作结束后，AVR应自动控制励磁电流在1.05倍额定值以下。若强励限制结束后，AVR未自动控制励磁电流在1.05倍额定值以下，应立即手动将AVR切至“手动”方式，手动控制励磁电流在1.05倍额定值以下，并加强监视。

PSS的投、撤应根据调度命令执行。

励磁系统停运后，防止设备结露，及时将励磁小室空调停运。

励磁系统运行中检查

励磁系统各运行参数正常，无超限及报警。

励磁变压器温度正常，冷却风机运行正常或备用良好。

励磁变压器本体清洁完好，无异物，无异音、异臭及无异常振动；引线接头、电缆、母线等应无发热迹象；各控制箱和二次端子箱应关严，无受潮。

检查发电机碳刷小室进、出风口滤网清洁，无异物堵塞。

励磁小室内可控硅元件、AVR装置运行无异声、无过热，各控制柜门关闭，室内空调运行正常，清洁无杂物。

发电机励磁调节柜通道运行方式及调节方式正确，工作与备用通道跟踪正常，自动与手动调节跟踪正常。无其他报警信号。

各整流柜运行正常，各柜均流情况良好且不超限，各冷却系统工作正常，整流桥温度正常，空气进出风口无杂物堵塞。

集电环通风装置运行正常，进风口滤网清洁，无过热、变色现象。

设备定期维护和切换工作

通则

进行试验、切换时应严格按照运行规程、安规及操作制度的有关规定。

试验、切换中发现缺陷应立即汇报值长或单元长、做好记录，同时联系检修迅速消缺。如短时间内不能消缺，运行人员应加强监视，采取必要的安全措施，做好事故预想。对于处于备用的设备如定期试验不成功，经检修处理正常后，应补做试验。

如试验结果与上次有较大变化时应立即分析原因，必要时再重做一次，确属异常，则应及时汇报，联系处理，并做好记录。

遇有特殊情况，切换、试验项目不能如期进行，应经当值值长同意，可推迟进行，但应注明原因。一旦条件满足时，应及时补做。

设备的定期维护、试验、切换包括：自动装置、保护装置、信号装置的定期试验；

备用设备的定期切换或试转；设备的定期测量；设备的定期维护；表计的定期核对；锅炉受热面的日常吹灰。

正常运行中的设备切换及试验

锅炉设备定期切换及试验

| 项 目 | 试验周期 | 操作人 | 监护人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉前燃油泄漏试验 | 锅炉点火前 | 巡检、操作员 | 单元长 |  |
| 油枪（微油枪）点火试验 | 每月三次 | 巡检、操作员 | 单元长 |  |
| 空预器电机切换 | 锅炉点火前 | 巡检、操作员 | 单元长 |  |
| 空压机、干燥机切换 | 每月二次 | 巡检、操作员 | 单元长 | 尽量保障两段母线负荷均匀 |
| 燃油快关阀关闭试验 | 每月一次 | 巡检、操作员 | 单元长 |  |
| 密封风机切换 | 每月一次 | 巡检、操作员 | 单元长 |  |
| 送风机液压油泵、润滑油泵切换 | 每月二次 | 巡检、操作员 | 单元长 |  |
| 一次风机液压油泵、润滑油泵切换 | 每月二次 | 巡检、操作员 | 单元长 | / |
| 引风机液压油泵、润滑油泵切换 | 每月二次 | 巡检、操作员 | 单元长 | / |
| 引风机密封风机切换 | 每月二次 | 巡检、操作员 | 单元长 | / |
| 火检冷却风机切换 | 每月一次 | 巡检、操作员 | 单元长 | / |
| 干渣机液压油泵备用切换 | 每月一次 | 巡检、操作员 | / | / |
| 备用磨煤机切换 | 每月四次 | 巡检、操作员 | 单元长 | / |
| 磨煤机液压油泵切换 | 每月一次 （磨煤机启动前） | 巡检、操作员 | 单元长 | 磨煤机停运状态方可执行，且油泵先停后启 |
| 磨煤机润滑油泵切换 | 每月二次 | 巡检、操作员 | 单元长 | / |
| 仪用、检修用气管路放水 | 每周一次 | 巡检 | / |  |
| 四管泄漏报警装置巡查 | 每天一次 | 巡检、操作员 | / |  |
| 本体吹灰器投运 | 每天一次 | 巡检、操作员 | 单元长 | / |
| 空预器吹灰器投运 | 每班一次 | 巡检、操作员 | 单元长 | / |
| 仪用储气罐、脱硝声波吹灰储气罐、烟道声波吹灰储气罐定期放水 | 每周一次 | 巡检 | / | / |
| 检修储气罐定期放水 | 每周一次 | 巡检 | / | / |
| 锅炉结焦情况检查 | 每天一次 | 巡检员 | 单元长 | 重点检查炉膛侧墙及屏过区域 |
| 渣井落渣情况检查 | 每二天一次 | 巡检、操作员 | 单元长 | / |
| 渣井液压关断门活动试验 | 每月一次 | 巡检、操作员 | 单元长 | / |
| 脱硝声波吹灰器就地远方信号核对 | 每月一次 | 巡检、操作员 | / | / |
| 锅炉尾部烟道声波吹灰器就地远方信号核对 | 每月一次 | 巡检、操作员 | / | / |
| 炉侧备用辅机状态检查 | 每二天一次 | 巡检、操作员 | / | / |
| 炉侧DCS测点参数状态检查 | 每二天一次 | 操作员 | / | / |

汽机设备定期切换及试验

| 项目 | 试验周期 | 操作人 | 监护人 | 主持人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危急遮断器喷油试验 | 每运行2000h或机组启停前 | 操作员 | 设备部点检、运行部专工、单元长 | 值长 |
| 高压遮断电磁阀试验 | 每周一次 | 操作员 | 单元长 | 值长 |
| 高中压主汽门、调门松动试验 | 每周一次 | 操作员 | 单元长 |  |
| 高中压主汽门、调门全行程试验 | 每月一次 | 操作员 | 单元长、专工 |  |
| 真空严密性试验 | 每月一次 | 操作员 | 单元长 |  |
| ETS真空低、润滑油压低、EH油压低保护在线动作试验 | 每月一次或机组启停前 | 操作员 | 单元长 |  |
| 主机润滑油压低联启油泵试验 | 每周一次 | 操作员 | 单元长 |  |
| 抽汽逆止门活动试验 | 每月一次 | 巡检员 | 单元长 |  |
| 备用冷却器及滤网切换 | 停机时 | 巡检员 | 单元长 |  |
| EH油压低联启油泵并切换 | 每月二次 | 操作员 | 单元长 |  |
| 主机顶轴油泵试转 | 每月一次 | 操作员 | 单元长 |  |
| 主机盘车电机试转 | 每月一次 | 操作员 | 单元长 |  |
| 真空泵、定冷泵、闭冷泵、循环水泵、凝输泵切换或启停 | 每月一次 | 操作员 | 单元长 |  |
| 交流密封油泵切换、 直流密封油泵试转 | 每月二次 | 操作员 | 单元长 |  |
| 主油箱排油烟风机、密封油箱排烟风机、轴加风机切换 | 每月二次 | 操作员 | 单元长 |  |
| 小机交流润滑油泵切换 | 每月二次 | 操作员 | 单元长 |  |
| 小机直流油泵试转 | 每月二次 | 操作员 | 单元长 |  |
| 小机高压遮断电磁阀试验 | 每周一次 | 操作员 | 单元长 |  |
| 小机主汽门活动试验 | 每周一次 | 操作员 | 单元长 |  |
| 循环水泵冷却水泵切换、旋转滤网冲洗水泵更改首选 | 每月一次 | 操作员 | 单元长 |  |
| 核对监视段压力、抄录缸温 | 每月四次 | 操作员 |  |  |
| 各油箱及储气罐、氢干器放水 | 每月四次 | 巡检员 |  |  |
| 发电机漏氢量计算 | 每日中班 （24：00） | 操作员 |  |  |
| 电动滤水器试转 | 每日中班 | 巡检员 | 三岗巡检 |  |
| 密封油放污油及检漏计放油水 | 每班一次 | 巡检员 |  |  |
| 循环水泵进口旋转滤网冲洗效果检查 | 每班一次 | 巡检员 |  |  |
| 机侧DCS与就地液位校对 | 每月二次 | 巡检员 |  |  |

电气设备定期切换及试验

| 项目 | 试验周期 | 操作人 | 监护人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用电动机测绝缘 | 备用时间超过15天及启动前 | 电气巡检员 | 电气巡检员 |  |
| 主变冷却器电源切换试验 | 每月一次 | 电气巡检员 | 电气巡检员 |  |
| 高压厂变、高备变冷却器试投 | 每月一次 | 电气巡检员 | 电气巡检员 |  |
| 柴油发电机空载试验 | 每月二次 | 电气巡检员 | 电气巡检员 |  |
| 柴油发电机带载试验 | 机组检修后复役前或调停后 | 电气巡检员 | 操作员 |  |
| 低压厂变风机手动启动试验 | 每月一次 | 电气巡检员 |  | 试验后切回 自动控制方式 |
| 充电器二路交流电源切换试验 | 每月一次 | 电气巡检员 | 电气巡检员 | 试验后切回 正常供电方式 |
| 备用充电器切换试验 | 每月一次 | 电气巡检员 | 电气巡检员 | 试验后切回 正常供电方式 |

机组一次调频

一次调频是指当电网频率偏离额定值时，机组调节控制系统自动控制机组有功功率的增加(频率下降时)或减少(频率升高时)，以使电网频率迅速回到额定值范围。

机组控制方式及切换

机组共有BASE（基本方式）、TF（汽机跟随方式）、BF（锅炉跟随方式）、CCS（协调方式）四种运行方式。压力控制有滑压、定压两种方式。根据机组的不同工况或在系统、设备发生故障时，可灵活地采用TF、BF或BASE方式。机组在协调方式下运行，可以接受自动调度系统的负荷指令。基本方式指汽机主控、锅炉主控均在手动控制方式。

BASE方式

BASE方式说明

当锅炉、汽机主控均在手动时，机组运行方式为BASE方式。

在BASE方式下，总燃料量、机组负荷均由操作员通过手动控制锅炉主控或燃料主控或各给煤机煤量，汽机主控或DEH实现。

BASE方式下进行调整，应注意机炉之间的相互协调，应通过调整给水和燃料量控制主汽压力的变化，并及时调整汽机调门的开度以适应机组负荷的变化。

TF方式

TF方式说明

当汽机主控在自动，而锅炉主控在手动时，机组运行方式为TF方式。

在TF方式下，汽机主控自动控制主汽压力，操作员通过锅炉主控或燃料主控或各给煤机煤量手动控制机组负荷。

在TF方式下，当锅炉主控投自动时，TF方式切换为协调方式；当汽机主控撤至手动时，TF方式切换为BASE方式。

TF方式可以采用定压或滑压控制方式。

下列条件全部满足，允许投入TF方式：

CCS方式下，发电机有功功率正常。

TF方式下，主蒸汽压力正常。

CCS遥控已投入。

CCS遥控方式，高压旁路全关。

TF方式投入步骤：

投入DEH CCS遥控方式。

选择压力控制方式为定压或滑压。

检查确认机组主汽压实际值与经滞后主汽压设定值基本一致后，将汽机主控切至自动。

若选择定压方式，可手动修改压力设定值，并监视调节参数平稳变化。

BF方式

BF方式说明

当锅炉主控在自动，而汽机主控在手动时，机组运行方式为BF方式。

在BF方式下，锅炉主控自动控制主汽压力，操作员通过汽机主控或DEH控制机组负荷。

在BF方式下，当锅炉主控撤至手动时，BF方式切换为BASE方式；当汽机主控投自动时，BF方式切换为CCS方式。

BF方式只能采用定压控制方式。

下列条件全部满足，允许投入BF方式：

无RB信号。

发电机有功功率正常。

主蒸汽压力正常。

炉膛压力控制自动投入。

燃料主控自动投入。

MFT已复归。

二次风风量控制自动投入。

给水控制自动投入。

高压旁路全关。

BF方式投入步骤：

选择压力控制方式为定压方式。

将锅炉主控切至自动。

确认主汽压设定值跟踪机组主汽压实际值，可手动修改压力设定值，并监视调节参数平稳变化。

CCS方式

CCS方式说明

当汽机主控和锅炉主控均投自动时，机组运行方式就是CCS方式。

在CCS方式下，当锅炉主控撤至手动时，CCS方式切换为TF方式；当汽机主控撤至手动时，CCS方式切换为BF方式。

在CCS方式下，压力控制方式可以采用滑压或定压方式，当发生RB时，压力控制方式自动切为滑压方式。

机组转干态后，下列任一条件满足，允许投入CCS方式：

机组已在TF方式运行，BF投运条件满足。

机组已在BF方式运行，TF投运条件满足。

CCS方式投入步骤：

确认“AGC模式”在“投入”位置。

设置合适的负荷变化率。

在负荷低限和负荷高限上设定合适的机组最低、最高负荷限值。

确定合适的压力控制方式。

若机组已在TF方式运行，按照投运BF的步骤投运锅炉主控后，机组即在CCS方式运行。若机组已在BF方式运行，按照投运TF的步骤投运汽机主控后，机组即在CCS方式运行。

投入CCS方式瞬时，目标负荷自动跟踪为当前负荷，然后可以根据调令设定目标负荷。

CCS控制系统按目标负荷值开始对机组进行负荷调节，此时应确认机组的实际负荷以允许的速率改变，直至实际负荷与目标负荷值相一致。

当机组的负荷指令等于最大或最小负荷限制值时，CCS控制器将闭锁CCS内部负荷设定值的增加或减少。

CCS方式下的负荷调节受下列条件的限制：

当发生RB工况时，机组实际负荷指令由RB内部设置的负荷指令控制。

当发生负荷指令增闭锁或减闭锁工况时，机组的内部负荷指令无法增或减，但不妨碍RB的进行。

当引起RB、负荷指令增闭锁、减闭锁工况的故障原因消除，相应报警消失，负荷限制功能解除。

CCS负荷指令闭锁增条件

负荷指令达上限。

汽泵指令达上限。

燃料主控指令达上限。

送风机指令达上限。

引风机指令达上限。

频率高。

CCS负荷指令闭锁减条件

负荷指令达下限。

汽泵指令达下限。

燃料主控指令到下限。

送风机指令达下限。

引风机指令达下限。

省煤器防沸腾保护。

汽机主控指令达下限。

频率低。

主汽压力控制方式

定压方式下的主汽压力值由操作员在机组协调控制画面上的主汽压力设定站上设定，在设定时需设定上限、下限、滑压速率。

滑压方式下的主汽压力值由协调控制系统根据压力设定曲线自动给出。

操作员可通过主汽压力设定功能块实现定滑压方式的切换。

由滑压切至定压方式时，切换的瞬间压力设定值自动跟踪当前主汽压力值，然后可以手动修改压力设定值。

由定压切至滑压方式时，因切换后压力设定值自动改为由滑压曲线给出的数值，所以应注意切换当时实际主汽压力与滑压曲线给出的压力设定值是否一致或接近，否则将引起大的工况扰动。

机组季节性保护

冬季保护

冬季前应全面进行防冻检查。

检查投入伴热装置。

对室外裸露在空气中的冷水管阀，应保持内部有介质流动，对死角和无介质流动的部分应排尽积水或采取保温措施。

对各备用设备，应根据周围气温，采取必要的防冻措施，对停用设备应放尽内部存水。

机房门窗应完整，百叶窗应关闭，防止冷风直吹运行设备，必要时应设置挡风帘。

夏季保护

夏季气温较高，对各转动部分的油温、轴承温度、电气设备温度，应加强监视，对散热条件较差的设备，应采取适当的降温措施，如：增加冷却水量，降低冷却水温，安置临时通风设施等。

作好机房内的防暑降温工作，保证空调设备的正常使用，创造良好的工作条件。

梅雨季节应加强电气设备的防潮保护，对漏雨、漏水的部位要及时汇报上级，并根据气象预报及时作好防台、防汛保护工作，作好事故预想，对已有的排水设施应保证完好，出力正常。

雷雨季保护

针对性地组织反事故演习。

针对可能出现的甩负荷、冷却水中断、厂用电中断、变频器跳闸等突发性事故做好事故预想

辅机及公用系统

辅机运行通则

设备、系统移交运行条件:

辅机设备、系统检修后应先进行联锁试验，合格后方可进行试运行，经验收合格及工作票终结后方可投入正常运行。

与辅机、系统相关的挡板和阀门的控制回路、自动装置、热控联锁保护以及机械装置、气动装置，应按各自的规定事先校验合格。

设备、系统周围道路畅通，楼梯、平台、栏杆完好，照明充足。

计划性检修中，涉及多个专业的设备、系统检修后，在试验、试转前应进行会签。

终结工作票时，应做到工完场清，并进行必要的检修技术交底。

涉及设备异动的，应将《设备异动报告》送交现场。

现场具有符合实际的《运行规程》、《系统图》等技术文件。

设备、系统试运行的规定

可以单独进行分步试运行的设备在检修后均应进行试运行。

设备试运行，由检修负责人提出申请，终结或收回设备及相关系统的所有工作票，办理试运行手续，有关专业会签。运行根据试运行要求恢复设备、系统至试运行状态。

设备试运行工作由检修负责人负责，单元长发令，运行操作。除了按照正常启动流程进行检查操作外，还应重点监视启动电流、启动电流返回正常值的时间、轴承振动、温度、温升等启动过程的动态参数，并按照试运行方案进行调节能力、带载能力等的试验。

辅机试运行的时间规定：以各轴承温升达到稳定,且轴承温度在限额之内为准。

试运行结束后检修负责人及运行人员必须填写试运行结论、验收意见并签字。

电动（气动）门试验规定

计划性检修后电动（气动）门的调试，由检修负责人提出申请，终结或收回设备及相关系统的所有工作票，办理调试手续，并按照规定进行会签。

运行接到《电动（气动）阀门、调整门调试单》后，重点审查该阀门的调试是否在运行流程上可行。

根据调试要求，做好送电、送气、恢复等工作。

调试结束，按照各自职责填写“调试结论”、“验收意见”，部分条目合格的，必须写明合格的条数。

电动（气动）阀门就地回路调试后，若不接着做远方回路调试的，应将其恢复并停电、停气。进行远方回路调试时，重新办理调试手续。调试结束，即转为备用（就地回路调试结束的设备，其就地回路即转为备用）。

风烟系统档板、风门，循环水系统阀门调试应要考虑本系统设备内部的检修工作情况。

辅机启动前检查

检查辅机电机接线完好，电机和电缆接地线牢固，电机通风口清洁无杂物，电机通风罩完好、牢固；检查转动设备地脚螺栓连接牢固，对轮安全罩完好；检查转动设备上各人孔、检查孔关闭严密，设备保温完整；检查转动设备各轴承温度、振动测量探头安装正确。

检查冷却水和密封水母管压力正常，投入辅机的冷却水和密封水,并调整冷却水和密封水流量正常。

检查辅机润滑系统运行正常，润滑油压力和流量符合要求，润滑油油质良好，油箱或轴承箱油位正常。符合投运条件的润滑油系统应尽早投入运行。

检查各风门、挡板的执行机构完好：连杆牢靠，动作灵活，无卡涩现象；限位装置良好；有关指示灯显示正常；就地开度指示与集控LCD上指示相符。装有轴承冷却吹扫风的风门挡板，应开启其冷却吹扫风门。

检查设备、系统的监控仪表全部投入，指示正确。具有远方控制功能的设备，一般应切至“远方”控制。

对充水后需要放空气的管道和泵进行排空气。

对可以用手盘动的辅机，应盘动一下，确认其转动灵活，无卡涩现象。

按照电气规定测量绝缘合格。

当辅机启动前的检查工作完成，确认已具备投运条件后，方可送上辅机及相关设备的动力电源和控制电源或气源。

配合热工、电气完成辅机的各联锁、保护试验工作，且应动作正常、定值正确（注意：10kV电动机的联动试验，应将开关置于“试验”位置后再进行，试验结束后再送电）。

为防止引、送风机倒转引起轴承损坏，一般在启动第一台引风机前，投运所有引、送风机及电机轴承润滑装置，或者采取可靠的防止风机转动的措施。

备用辅机应处于随时可启动状态，除事故处理外，停运时间较长的辅机在启动前应按照正常启动的程序进行检查。设备及系统的操作须作好详细记录，重要操作应执行操作监护制度。

辅机启动

辅机启动时，应有专人到就地监视启动全过程，并与集控室保持联系，发现异常及时汇报，必要时使用事故按钮。当辅机运行正常后，巡检人员方可离开现场。

辅机启动时，操作员应监视其启动全过程，监视并记录启动电流及返回至正常值时间，检查系统各参数正常。

对于事故处理而紧急启动的辅机或因热控、电气联锁动作而自启动的备用辅机，在其启动后，应立即在就地和LCD上进行全面检查。

正常情况下，应避免辅机带负荷启动。

辅机启动后检查

各转动设备的轴承(瓦)以及减速箱温度正常。

电机的温度、电流指示符合规定。

辅机设备的振动符合要求。

检查润滑油箱、轴承箱油位正常，润滑油供油压力、供油流量、供油温度正常，润滑油系统及轴承无渗漏和甩油现象。转动设备本体和电动机无异常声音和摩擦声。

检查转动设备和系统运行参数在正常运行范围，系统调节装置运行正常，运行参数无报警。

各调节装置的机械连接应完好，无脱落现象。

辅机设备所属系统无泄漏现象。

确认各联锁和自动调节装置投入方式正常。

辅机启动后发生跳闸，必须查明原因并消除故障后才可再次启动。

辅机运行或备用中维护

定期检查辅机运行参数正常。

辅机及电动机运转平稳，无异音，电动机无过热现象，振动不超限。

各轴承润滑良好，油质合格，油位、温度正常，冷却水畅通无泄漏。

调节风门挡板连接机构完好，操作灵活，动作正确。

辅机应按照有关规定进行定期切换和试验工作。

备用的辅机、设备应根据规定投入电加热等保养设施。

备用的辅机在冬季做好必要的防冻措施。

辅机停运

辅机停运前，应考虑相关系统、设备以及联锁保护的情况。

正常情况下，应首先将辅机负荷转移或减去后再停运。

辅机停运后，根据转备用或检修的要求决定控制和动力电源、气源的方式，并调整有关联锁开关的运行方式。

辅机、系统的检修隔离

辅机、系统转检修状态，一般应按照先切除控制和动力电源、气源，再隔离热力系统的原则进行。

热力系统隔离，一般应按照先隔离高压侧，再隔离低压侧的原则进行，并符合《安规》的规定。

辅机、系统隔离过程中应注意隔离相关的密封水系统，并根据需要放尽设备、系统中的介质。

辅机、系统隔离后，应按照检修工作的要求做好安全措施。

辅机事故处理原则

发现运行中的辅机有异常的声音、气味、参数变化等，应及时分析检查，有备用辅机的及时切换至备用辅机运行，无备用辅机的根据情况减负荷处理。

辅机发生故障时，运行人员应迅速解除人身、设备的危险，并控制故障的范围，保持非故障设备的负荷，避免或减小对主机的影响。

在辅机事故处理过程中，应尽量保证厂用电系统的正常运行。

各岗位在发现辅机发生事故时，都要尽可能迅速汇报值长、单元长和领导，以便及时、正确地采取对策。

各岗位应在值长、单元长统一指挥下，密切配合。所有岗位接到命令后应复诵一遍，若没有听懂命令或对命令有理解上的不清楚，应询问清楚，命令执行完毕后，应迅速向发令者汇报。

在辅机发生故障和处理事故时，运行人员不得擅自离开工作岗位，如果故障发生在交接班时间，应根据情况延迟交班，在未办理交接手续前，交班人员应继续工作，接班人员应协助交班人员一起消除事故，直至值长发出接班命令为止。

辅机故障消除后，各岗位应将所观察到的现象、故障发生的过程和时间以及所采取的措施等作正确、详细的记录。

若辅机事故扩大为主机事故，按照主机事故处理原则执行。

发生下列情况之一时，应立即停运辅机

运行参数超过保护值，保护未动作。

转动设备发生强烈振动并超过规定值。

转动设备内部有明显的金属摩擦声。

转动设备轴承温度急剧升高超过规定值或轴承冒烟。

电动机冒烟、着火或被水淹。

发生下列情况之一时，应先启动备用辅机，再停运故障辅机

离心泵汽化、不打水或风机出力不足。

轴封处冒烟或大量漏水，经调整无效。

轴承温度超过报警值，并有继续上升趋势。

电动机电流超过额定值。

电动机电缆引线严重过热，绝缘有焦糊气味。

电动机外壳温度升高至 70℃，并继续上升。

压缩空气系统

压缩空气系统设备规范

离心空压机

| 名称 | 单位 | 技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 型式 | / | 离心式空压机 |
| 型号 |  | TRA-500KW |
| 数量 | 台 | 5 |
| 压缩介质 | / | 空气 |
| 压缩级数度 | / | 3 |
| 排气压力 | MPa | 0.8 |
| 排气流量 | Nm³/min | 87 |
| 排气温度 | ℃ | 146 |
| 冷却方式 | / | 水冷 |
| 冷却进水压力 | MPa | 0.3-0.5 |
| 冷却水进水温度 | ℃ | ≤38 |
| 制造商 | IHI寿力压力技术 |  |
| 电机 |  |  |
| 型号 | / | HKA400-2 |
| 额定功率 | kW | 500 |
| 转速 | r/min | 2980 |
| 额定电压 | kV | 10 |
| 额定电流 | A | 35.1 |
| 绝缘等级 |  | F |
| 防护等级 |  | IP55 |
| 冷却方式 |  | 风冷 |
| 环境温度限值 | ℃ | 40 |
| 主油泵 | / | 轴头泵 |
| 辅助油泵 | / | 全流量螺杆泵 |
| 制造商 | 美国马拉松 |  |

螺杆式空压机

| 名称 | 单位 | 技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 型式 | / | 干式无油螺杆式空压机 |
| 型号 | / | DS250HWC |
| 数量 | 台 | 2 |
| 排气压力 | MPa | 0.85 |
| 排气流量 | Nm³/min | 44.5 |
| 排气温度 | ℃ | 130-160 |
| 冷却方式 | / | 水冷 |
| 排气含油量 | ppm | 0 |
| 冷却进水压力 | MPa | 0.3-0.5 |
| 冷却水进水温度 | ℃ | ≤38 |
| 冷却水最大流量 | m³/h | 16 |
| 电机 |  |  |
| 型号 | / | 449TSD-4 |
| 功率 | kW | 250 |
| 转速 | r/m | 2960 |
| 电压 | kV | 10 |
| 绝缘等级 | / | F |
| 防护等级 | / | IP55 |
| 冷却方式 | / | 风冷 |
| 制造商 | IHI寿力压力技术 |  |

干燥机

| 名称 | 单位 | 技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | / | ZDC4000 |
| 数量 | 台 | 7 |
| 额定处理气量 | Nm3/min | 60 |
| 额定工作压力 | MPa | 0.8 |
| 入口空气温度 | ℃ | ≥110℃ |
| 出口空气含油量 | ppm | 0 |
| 出口空气压力露点 | ℃ | ≤-20 |
| 出口空气含尘粒度 | um | ＜1 |
| 再生耗气量 | % | 0 |
| 冷却方式 | / | 水冷 |
| 冷却进水压力 | MPa | 0.3-0.5 |
| 冷却水最大流量 | m³/h | 34 |
| 干燥塔 |  |  |
| 干燥塔数量 | 个 | 2个/台 |
| 干燥塔吸附剂 |  | 活性氧化铝 |
| 吸附剂再生时间 | h | ＜3 |
| 吸附时间 | h | ≥4小时 |
| 设计压力 |  | 1.05 |
| 设计温度 | ℃ | 250 |
| 分离器 |  |  |
| 型号 |  | WS4 |
| 额定处理气量 | m3/min | 60 |
| 工作压力 | MPa | 0.8 |
| 设计压力 | MPa | 1.1 |
| 除水效率 | % | ＞99.9 |
| 自动排放间隔 | s | 60 |
| 排放时间 | s | 5-8 |
| 冷却器 |  |  |
| 型号 |  | KL19.7 |
| 型式 |  | 管壳式 |
| 管侧设计压力 | MPa | 0.6 |
| 管侧耐压试验压力 | MPa | 0.75 |
| 管侧设计温度 | ℃ | 60 |
| 管侧工作介质 | / | 水 |
| 换热面积 | m2 | 19.7 |
| 壳侧设计压力 | MPa | 1.1 |
| 壳侧耐压试验压力 | MPa | 1.38 |
| 壳侧设计温度 | ℃ | 150 |
| 壳侧工作介质 | / | 空气 |
| 除尘过滤器 |  |  |
| 型号 |  | 1FP50 |
| 额定处理气量 | m3/min | 60 |
| 设计压力 | MPa | 1.02 |
| 工作压力 | MPa | 0.8 |
| 工作温度 | ℃ | ≤66 |
| 压损 | MPa | 0.009MPa |
| 除油效率 | % | 99.98 |
| 过滤精度 | um | 1 |
| 残余含油量 | ppm | 1 |
| 滤芯型式 |  | 螺杆式 |
| 滤芯寿命 | h | 8000 |
| 制造商 | / | 无锡气净法 |

自洁式空气过滤器

| 名称 | 单位 | 技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | / | FF200 |
| 数量 | 台 | 5 |
| 过滤空气量（吸入状态） | m3/min | 200 |
| 高效过滤筒 （HV滤料）K32100T | 只 | 9 |
| 消耗空气量 | m3/min | 0.1 |
| 过滤精度 | μm | 1.0/2.0/3.0 |
| 过滤效率 | % | 99.96/99.99/100 |
| 过滤压损 | Pa | ≤150 |
| 电源 | / | 220V-50Hz |
| 耗电功率 | W | 100 |
| 制造厂家 |  | 无锡气净法工业技术有限公司 |

检修空冷器

| 名称 | 单位 | 技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | / | KL14.4 |
| 型式 | / | 管壳式 |
| 管侧设计压力 | MPa | 0.8 |
| 管侧耐压试验压力 | MPa | 1.0 |
| 管侧设计温度 | ℃ | 60 |
| 管侧工作介质 | / | 空气 |
| 换热面积 | m2 | 14.4 |
| 壳侧设计压力 | MPa | 1.1 |
| 壳侧耐压试验压力 | MPa | 1.55 |
| 壳侧设计温度 | ℃ | 180 |
| 壳侧工作介质 | / | 水 |
| 制造厂家 | 湖北友诚热工设备有限公司 |  |

储气罐

| 名称 | 单位 | 技术规范 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 仪用、检修、除灰 | 除灰仪用 | 灰库仪用 | 热机仪用 |
| 数量 | 个 | 7（4+1+2） | 2 | 1 | 2 |
| 容积 | m3 | 40 | 2 | 4 | 3 |
| 设计压力 | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 工作压力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 设计温度 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 工作温度 | ℃ | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| 安全阀开启压力 | MPa | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 安全阀口径 | mm | 80 | 32 | 50 | 50 |
| 筒体材质 | / | S30408 | S30408 | S30408 | S30408 |
| 罐体高度 | mm | 5750 | 3197 | 3789 | 3390 |
| 罐体直径 | mm | 3400 | 1000 | 1300 | 1200 |

压缩空气系统联锁

离心空压机允许启动条件（与门）

离心空压机冷却水进水电动门均打开。

离心空压机无故障。

离心空压机在“强制卸载”状态。

离心空压机联锁启动条件（或门）

该空压机在第一备用时，其余任一台离心空压机跳闸。

该空压机在第一备用时，空压机出口母管压力＜0.67MPa，延时10s。

该空压机在第二备用时，在第一备用的离心空压机启动失败。

该空压机在第二备用时，空压机出口母管压力＜0.64MPa，延时5s。

自洁式过滤器联锁启动条件：对应离心空压机已运行。

自洁式过滤器联锁停止条件：对应离心空压机已停运，延时10min。

螺杆空压机允许启动条件（与门）

螺杆空压机冷却水进水电动门均打开。

螺杆空压机无故障报警。

螺杆空压机联锁启动条件：备用投入，运行螺杆空压机跳闸。

干燥机允许启动条件（与门）

干燥机冷却水进水电动门均打开。

干燥机进气电动门开。

干燥机无故障报警。

空压机出口母管压力（两点取或）＞0.60MPa。

干燥机出口母管压力（两点取或）＞0.60MPa。

干燥机联锁启动条件（或门）

该干燥机在第一备用时，其余任一台干燥机跳闸。

该干燥机在第一备用时，干燥机出口母管压力＜0.67MPa，延时10s。

该干燥机在第二备用时，在第一备用的干燥机启动失败。

该干燥机在第二备用时，干燥机出口母管压力＜0.64MPa，延时5s。

检修空冷器出口电动门自动关闭条件：空压机出口母管压力＜0.57MPa。

三期空压站至外供气母管#1管电动调整门保护关条件：03仪用气母管压力＜0.64MPa，延时5s。

三期空压站至外供气母管#2管电动调整门保护关条件：03仪用气母管压力＜0.64MPa，延时5s。

压缩空气系统启动与停止

离心空压机检查与投运

按照辅机运行通则进行启动前检查。

检查开启仪用气至自洁式过滤器隔离门，电源已送上。

打开自动疏水器前隔离门、打开自动疏水器平衡管隔离门、关闭疏水器旁路门。

检查开启空压机出口隔离门，干燥机进、出口隔离门，各储气罐进出口隔离门，检修空冷器进、出口隔离门。

检查确认空压机房闭式冷却水母管压力正常，开启空压机冷却水进、回水门。

调整真空发生器调整门，控制油箱真空-2～-４kPa。

检查辅助油泵运行，润滑油压力、温度正常，管路无漏油，启动准备结束，启动条件满足。

启动空压机，检查空压机在卸载条件下开始运行，经过整定的延时（10s左右），压缩机开始加载运行，排气压力升高至0.8MPa左右，画面显示“加载”。

启动完成后，检查辅助油泵停运。

全面检查空压机振动、油温、排气压力等参数正常。

将备用空压机操作至启动前状态，投入备用空压机联锁。

离心空压机停运

检查备用空压机已启动或压缩空气系统已无用户。

撤出空压机联锁。

停止空压机，空压机卸载运行30s后停运。

主电机停运后，检查辅助油泵运行正常。

根据需要，投入备用空压机联锁。

如空压机停运后需检修，需在停机后保持辅助油泵运行不小于30min后停运辅助油泵，关闭空压机出口门、闭冷水进、回水门，打开自动疏水器旁路门。

螺杆空压机检查及投运

按照辅机运行通则进行启动前检查。

检查开启空压机出口隔离门，空压机密封气隔离门，干燥机进气、出口隔离门，各储气罐进出口隔离门，检修空冷器进、出口隔离门。

检查确认空压机房闭式冷却水母管压力正常，开启空压机冷却水进回水门，检查管路无泄漏。

检查空压机手动排污门关闭。

检查油位指示器指针在绿色或橙色区域。

启动空压机，检查空压机在卸载条件下开始运行，自动运行指示灯亮。经过整定的延时（10s左右），压缩机开始加载运行，排气压力升高至0.8MPa左右，画面显示“加载”。

将备用空压机操作至启动前状态，投入备用空压机联锁。

螺杆空压机停运

检查备用空压机已启动或压缩空气系统已无用户。

撤出空压机联锁。

停止空压机，空压机卸载运行30s后停运。

根据需要，投入备用空压机联锁。

如空压机停运后需检修，关闭空压机出口门、闭冷水进、回水门，打开手动排污门。

干燥机投运

按照辅机运行通则进行启动前检查。

检查确认空压机房闭式冷却水母管压力正常，开启干燥器冷却水进、出水门。

关闭干燥机底部及出口滤网排污门，投入冷却器自动疏水器运行，开启干燥机进、出口隔离门。

开启干燥机进气电动门，对干燥机进行充压后启动干燥机。检查干燥机各运行参数正常。

将备用干燥机操作至启动前状态，投入备用干燥机联锁。

干燥机停运

检查备用干燥机已投运或仪用空气需全停，撤出联锁。

关闭干燥机进气电动门。

停止干燥机运行。如干燥机转备用，投入联锁。

如干燥机停运后需检修，关闭干燥机进、出口隔离门，闭冷水进、出水门，其他阀门视工作需要关闭。

仪用/输灰储气罐投运

开启仪用/输灰储气罐疏水门，检查疏水器运行正常。

缓慢开启仪用/输灰储气罐进口隔离门，查仪用/输灰储气罐压力指示正常后，开足储气罐进口隔离门。

缓慢开启仪用/输灰储气罐出口隔离门。

仪用/输灰储气罐停运

检查其他仪用/输灰储气罐供气正常或仪用/输灰空气系统无用户。

缓慢关闭仪用/输灰储气罐进口门。

缓慢关闭仪用/输灰储气罐出口门。

开启仪用储气罐底部疏水门，泄压至零后关闭。

检修储气罐投运

检查空压机出口母管压力正常。

检查检修储气罐出口隔离门、储气罐及出口管道排污门关闭。

检查空压机房闭冷水母管压力正常，开启一台检修空冷器冷却水进、回水门。

开启一台检修空冷器进、出口隔离门、出口电动门。

检查检修储气罐压力缓慢上升到规定值。

缓慢开启检修储气罐出口隔离门，检查检修储气罐压力、温度正常。

将另一台检修空冷器操作至备用状态。

检修储气罐停运

检查检修压缩空气系统无用户。

关闭检修储气罐出口门。

关闭检修空冷器出口电动门。

开启储气罐底部疏水门，泄压至零后关闭。

根据工作需要退出检修空冷器运行。

压缩空气系统运行调整

离心空压机

离心空压机的正常运行方式为三台运行供二台机组仪用及检修空气，二台备用。

检查系统压力、主电机电流、润滑油温度、压力、差压正常，最后一级进气温度、末级排气温度正常，不超限。

检查主电机及油泵等运行时的噪音、振动、温度正常。

定期检查自动排污阀工作正常。

系统无漏水、漏油、漏气现象。

螺杆式空压机

空压机的正常运行方式为一台运行一台备用。

排气温度＜41℃，油过滤器差压＜0.2MPa，空气进口滤网差压＜0.005MPa。

声音无异常，无管道漏气现象。

显示窗内无故障报警显示，如有则应进行检查并处理。

检查水分离装置疏水门工作正常。

空压机停止运行之后，在设定的时间（20s）内闭锁启动。

干燥机正常运行检查内容

一般干燥机的实际投运数量宜与空压机的投运台数一致。

检查干燥机冷却水供水压力、温度正常。

检查干燥机控制面板上无报警，干燥机运转声音正常，不结霜，无漏气现象。

检查干燥机的自动排水系统正常。

检查两塔工作压力、再生出口温度、冷吹温度、再生塔压力。

离心空压机运行参数限额

| 项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低 |  |
| 系统压力 | MPa | 0.8 | 0.85 |  |  |  |  |
| 排气压力 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| 主电机电流 | A |  | 35.8 |  |  |  |  |
| 润滑油压力（前） | MPa |  |  |  |  |  |  |
| 润滑油压力（后） | MPa |  |  |  | 0.1 |  |  |
| 润滑油差压 | MPa |  | 0.15 |  |  |  |  |
| 润滑油温度 | ℃ |  | 55 |  | 5 |  |  |
| 最后一级进气温度 | ℃ | 35～45 | 55 |  | 35 |  |  |
| 末级排气温度 | ℃ | ＜100 |  |  |  |  |  |
| 主电机定子温度 | ℃ |  | 140 |  |  |  |  |
| 主电机轴温 | ℃ |  | 90 |  |  |  |  |
| 一级振动 | μm |  | 30 |  |  |  | 低速小齿轮＜30 高速小齿轮＜27 |
| 三级振动 | μm |  | 27 |  |  |  | 低速小齿轮＜30 高速小齿轮＜27 |
| 负压 | kPa | -2～-4 |  |  |  |  |  |

螺杆空压机运行参数限额

| 项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低 |  |
| 一级排气压力 | MPa |  |  |  | 0.4 | 0.38 |  |
| 排气压力 | MPa | 0.8 |  |  | 0.34 |  |  |
| 加载压力 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| 卸载压力 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| 润滑油压 | MPa |  |  |  | 1.7 |  |  |
| 润滑油温 | ℃ |  | 68 | 71 |  |  |  |
| 一级排气温度 | ℃ |  | 225 | 235 |  |  |  |
| 二级排气温度 | ℃ |  | 68 | 71 |  |  |  |
| 最终排气温度 | ℃ |  | 68 | 71 |  |  |  |
| 空压机出口温度 | ℃ | ＜41 | 41 |  |  |  |  |
| 冷却水进水温度 | ℃ |  | 40 | 45 |  |  |  |
| 冷却水排水温度 | ℃ |  | 70 | 75 |  |  |  |
| 油分离器差压 | ℃ |  | 0.8 |  |  |  |  |

压缩空气系统故障处理

下列情况之一，空压机应紧急停机

电机或压缩机剧烈的振动或清楚的听到金属的碰撞或摩擦声。

电动机冒烟起火燃烧及发生人身事故时。

空压机到达保护定值。

排气压力高于卸载压力，但低于安全阀设定压力。

润滑油系统大量漏油。

空压机跳闸

现象

运行空压机跳闸报警，相关保护动作信号发出。

仪用压缩空气压力低可能报警。

原因

            - 空压机热工或电气保护动作。

厂用电源故障。

处理

            - 一台空压机跳闸，确认备用空压机自启动，若未自启动，立即手动启动。

备用空压机启动后，确认仪用空气母管压力恢复至正常。

检查跳闸空压机故障原因，拉开电源开关，联系处理。

若因厂用电源故障引起空压机跳闸的，立即启动接于正常母线下的空压机，一般应拉开跳闸空压机电源开关，待母线电源恢复后送电投备用。

排气温度高

现象

空压机排气温度高报警。

空压机出口管烫。

螺杆空压机排气温度达 105℃报警，109℃跳闸。

原因

            - 冷却水流量低或冷却水高。

冷却器脏或堵塞。

油位过低，油过滤器脏或堵塞。

油分压差高。

空压机环境温度高。

温度传感器故障。

处理

            - 启动备用空压机，仪用空气压力正常后停止故障空压机。

检查油位是否正常，必要时加油；联系检修清扫冷却器、清理油过滤器。

检查冷却水供水正常，可适当增加冷却水量或降低冷却水温度。

仪用空气压力低

现象

“仪用空气压力低”大屏报警。

仪用空压机管道压力显示低。

原因

            - 仪用空压机系统管道泄漏。

系统用气量猛增。

空压机故障，备用空压机未联动。

压力变送器故障。

人为卸载未恢复。

干燥机通道堵。

处理

            - 开启备用空压机。

检查压力低的仪用空气系统中空压机的排气压力是否正常，由于空压机故障引起系统压力低，则等备用空压机启动正常后将故障空压机停运，联系检修处理。

检查系统是否泄漏，由于系统泄漏原因，将泄漏点隔离联系检修处理。

检查空压机如人为卸载未恢复，现场按空压机加载键。

切换为备用干燥机，检查干燥机通道堵塞原因，联系检修处理。

冷却器气水相窜

现象：冷却水回水观察镜内有汽泡，空压机排气温度比正常运行时低。

原因：

空压机冷却器交换管道泄漏。

干燥机泠却器交换管道泄漏。

处理：

            - 停运故障空压机，隔离冷却水进出口阀。

            - 停运故障干燥机，隔离冷却水进出口阀。

        - 干燥机阀门故障

原因：

仪用气压力不正常。

阀位开关不正常。

电磁阀故障

处理：

            - 检查仪用气汽源。

            - 检修或更换阀位开关。

            - 检修或更换电磁阀。

燃油系统

燃油系统设备规范

微油点火装置

| 名称 | 单位 | 技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | / | EOBS 型 |
| 燃料 | / | #0柴油 |
| 微油枪数量 | 支 | 2×8 |
| 单只油枪出力 | kg/h | 90（油量可调：60至120） |
| 进油枪前油压 | MPa | 2.5～3.2 MPa |
| 吹扫蒸汽压力 | MPa | 0.78～1.27 |
| 吹扫蒸汽温度 | ℃ | 220～240 |
| 单只油枪蒸汽用量 | Nm3/min | 0.2 |
| 微油枪助燃风/冷却风 | / | 冷一次风 |
| 微油枪助燃风压力 | kPa | ＞1.5 |
| 单只油枪助燃风流量 | m3/h | ＜900 |
| 一次风管风速 | m/s | 18～29 |
| 一次风流量 | t/h | 满足原煤燃烧器的最小， 最大一次风量要求 |
| 给煤量 | t/h | 满足磨煤机最小出力要求 |
| 煤粉浓度 | kg/kg | 0.19～0.57 |
| 燃烧器壁温 | ℃ | ≤800 |
| 制造商 | 深圳东方锅炉控制有限公司 |  |

油枪点火装置

| 名称 | 单位 | 技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | / | JJYQ-1000 |
| 燃料 | / | #0柴油 |
| 油枪数量 | 支 | 4×8 |
| 雾化方式 | / | 机械压力雾化 |
| 调节方式 | / | 回油调节 |
| 推进方式 | / | 气动 |
| 点火方式 | / | 高能点火器 |
| 单只油枪出力 | kg/h | 1000 |
| 进油枪前油压 | MPa | 2.5～3.2 MPa |
| 吹扫压力 | MPa | 0.7 |
| 吹扫温度 | / | / |
| 单只油枪吹扫用量 | Nm3/min | 0.2 |
| 油枪助燃风 | / | 二次风 |
| 制造商 | 深圳东方锅炉控制有限公司 |  |

燃油系统联锁

OFT（油燃料跳闸）动作条件（或门）

MFT动作，5s脉冲。

炉前燃油供油母管压力低低且任一油枪进油气动快关门未关（包括微油枪），延时5s(RB时延时调整为20s)。

燃油进油气动快关阀关闭且任一油枪进油气动门未关（包括微油枪）。

任一油枪进油气动门关失败（包括微油枪）且燃油进油气动快关门未关且无煤层运行。

OFT动作结果

关闭所有油枪进油气动门。

关闭所有油枪吹扫气动门。

关闭燃油母管进油气动快关阀。

关闭燃油泄漏试验阀。

延时60s，关燃油回油气动快关阀。

退出所有油枪和点火枪。

OFT复归条件（与门）

所有油枪进油气动门关闭（包括微油枪）。

炉膛吹扫已完成。

MFT已复归。

无OFT跳闸条件存在。

油层点火允许条件（与门）

炉膛吹扫完成。

MFT已复位。

OFT已复位。

燃油母管压力≥3.0MPa。

吹扫蒸汽压力≥0.6MPa。

燃油进油气动快关阀开。

火检冷却风压＞5kPa。

30%＜炉膛总风量＜50%或任一煤层/油层投运时炉膛总风量＞30%。

燃油进油气动快关阀联锁

燃油进油气动快关阀允许打开条件（与门）

所有油枪进油气动门关闭（包括微油枪）。

燃油泄漏气动试验阀已开。

燃油进油气动快关阀前压力＞1.5MPa。

MFT已复位。

OFT已复位。

燃油进油气动快关阀保护关条件（或门）

            - MFT动作。

            - OFT动作。

燃油泄漏气动试验阀联锁

燃油泄漏气动试验阀允许打开条件（或门）

燃油泄漏试验进行中。

MFT已复位且OFT已复位。

燃油泄漏气动试验阀联锁开条件：燃油泄漏试验开燃油泄漏气动试验阀。

燃油泄漏气动试验阀保护关条件（或门）

MFT动作。

OFT动作。

燃油回油气动快关阀联锁

燃油回油气动快关阀联锁开条件：燃油泄漏试验开燃油回油气动快关阀。

燃油回油气动快关阀联锁关条件：燃油泄漏试验关燃油回油气动快关阀。

燃油回油气动快关阀保护关条件（或门）

MFT动作，延时60s。

OFT动作，延时60s。

各油层整层启动顺序

油层点火允许条件满足。

按“层启”按钮：该层5号油枪先启动，之后每隔30s依次启动该层油枪，启动顺序为：（5-4-8-1-6-3-7-2）。

各油层整层停运顺序

按“层停”按钮：该层2号油枪先停运，之后每隔30s依次停运该层油枪，停运顺序为：（2-7-3-6-1-8-4-5）。

微油点火系统联锁

微油枪点火允许条件（与门）

油层点火允许条件满足。

对应磨煤机进口一次风量＞50t/h。

对应微油枪进油气动门全关。

对应微油枪吹扫气动门全关。

对应微油点火器未点火。

对应微油点火控制柜远方控制。

微油点火启动顺控

启动点火器，同时开微油枪进油气动门，点火器点火15s自动停止。

微油枪进油气动门开到位25s内，火检有火，则点火成功。

微油枪进油气动门开到位25s内，火检无火，则点火失败，执行微油停止程序。

微油点火启动顺控自动复位条件（或门）

微油枪跳闸。

启动停止顺控。

微油枪跳闸条件（或门）

点火失败（微油枪进油气动门开到位25s后，火检无火，延时3s）。

微油枪进油气动门开失败（开微油枪进油气动门指令10s后未全开）。

MFT动作。

OFT动作。

启动停止顺控。

微油枪进油气动门未关且微油枪吹扫气动门未关。

两台一次风机全停。

微油枪停运顺控

关微油枪进油气动门。

启动点火器，同时打开微油枪吹扫气动门。

点火器点火25s自动停止。

微油枪吹扫气动门开到位吹扫30s。

关微油枪吹扫气动门。

微油枪禁止吹扫条件

MFT动作。

OFT动作。

微油枪进油气动门未关。

吹扫压力＜0.5MPa。

微油模式允许投入条件：每层8支微油枪均投运。

微油模式退出条件（或门）

微油层8/8无火检，延时20s。

锅炉主控指令＞30%。（#6炉＞40%）

手动退出。

微油枪进油气动门联锁

微油枪进油气动门允许打开条件（与门）

MFT已复位。

OFT已复位。

对应角的微油吹扫气动门关到位。

微油枪进油气动门保护关条件（或门）

            - MFT动作。

OFT动作。

对应的微油层的磨煤机跳闸。

油枪点火系统联锁

油枪点火允许条件（与门）

油层点火允许条件满足。

对应油枪已退到位。

对应点火枪已退到位。

对应油枪进油气动门全关。

对应油枪吹扫气动门全关。

对应油枪点火器未点火。

对应油枪点火控制柜电源正常。

对应油枪点火控制柜远方控制。

无油枪的跳闸条件。

对应层两侧燃烧器二次风门开度均＞20%。

油枪启动顺控

将油枪推进，查油枪推进到位，否则退油枪。

将点火枪推进，查点火枪推进到位，否则退油枪、退点火枪。

启动点火器点火，同时打开对应油枪进油气动门。

点火器点火15s后，退出点火枪，停止点火器点火。

若油枪进油气动门开到位后14s内有火，则点火成功。

若油枪进油气动门开到位后14s内无火，则点火失败，则该油枪跳闸。

油枪点火启动顺控自动复位条件（或门）

油枪跳闸。

油枪启动停止顺控。

油枪跳闸条件（或门）

点火失败（油枪进油气动门开到位14s，火检无火，延时3s）。

油枪进油气动门开失败（开油枪进油气动门指令10s后未全开）。

油枪进油气动门未关且油枪未推进到位，延时3s。

MFT动作。

OFT动作。

启动停止顺控。

该油枪启动顺控过程中，油枪退失败。

单个大油枪停止步序：

关闭油枪进油气动门。

推进点火枪，查点火枪推到位。

启动点火器点火，同时打开油枪吹扫气动门。

点火器点火15s后，退出点火枪，停止点火器点火。

油枪吹扫气动门打开到位后吹扫60s。

关闭油枪吹扫气动门。

退出油枪。

油枪禁止吹扫条件（或门）

MFT动作。

OFT动作。

对应的油枪进油气动门未关到位；

对应油枪未推进到位。

吹扫压力＜0.5MPa。

油枪进油气动门联锁

油枪进油气动门允许打开条件（与门）

MFT已复位。

OFT已复位。

对应角油枪吹扫气动门关到位。

油枪已推进到位。

大油枪进油气动门保护关：MFT动作或OFT动作。

油枪吹扫气动门联锁

油枪吹扫气动门允许开条件：对应油枪进油气动门关到位。

油枪吹扫气动门保护关条件：MFT动作或OFT动作。

油枪联锁

油枪允许推进条件：MFT已复位且OFT已复位。

油枪保护退出条件：MFT动作或OFT动作。

点火枪联锁

点火枪允许推进条件（与门）

MFT已复位。

OFT已复位。

油枪已推进到位。

点火枪保护退出条件（或门）

MFT动作。

OFT动作。

点火器点火，延时15s。

燃油系统启动与停止

炉前燃油系统投运前检查

确认燃油系统、燃油吹扫系统、火检冷却风系统各设备检修工作结束，工作票已终结，现场清洁，现场消防设备齐全。

燃油系统所属各表计齐全好用，开启一次门，气动门控制气源送上。

检查炉前燃油进油滤网A和B前、后隔离门关闭。

开启进油流量计前后隔离门，关闭其旁路门。

开启燃油管路蓄能器隔离门。

确认燃油泄漏试验阀关闭，燃油进油快关阀关闭。

检查关闭各放油门，开启燃油进油隔离门，开启微油进油母管滤网前后隔离门、关闭其旁路门。

开启微油回油母管隔离门，开启微油回油流量计前、后隔离门，关闭其旁路门。

开启燃油调整门前、后隔离门，关闭其旁路门。

确认燃油回油快关阀关闭。

各油枪进油气动门、隔离门关闭。

检查关闭炉前燃油进、回油母管吹扫隔离门，开启其疏水门。

检查开启空气吹扫进气一、二次门，开启吹扫隔离总门、微油吹扫母管隔离门。

检查各油枪吹扫气动门关闭、开启其前隔离门。

开启微油助燃/冷却风隔离总门、开启各微油枪助燃风隔离门、关闭各微油枪冷却风隔离门。

炉前燃油系统投运

联系值长启动一台燃油泵，确认燃油母管压力正常。

开启燃油回油隔离总门。

开启燃油进油A或B滤网前、后隔离门。

开启各油枪进油隔离门，进行燃油泄漏试验。

MFT复归后，调整燃油回油调整门至5%左右，开启燃油进、回油快关阀，关闭燃油泄漏试验阀。

调节炉前燃油压力正常，炉前燃油系统循环。

炉前燃油系统蒸汽吹扫系统的投运（系统改造，停用）

检查辅汽至燃油吹扫用汽已投入。

检查确认各油枪及微油枪吹扫气动门关闭、开启其前隔离门。

确认油枪蒸汽吹扫隔离总门关闭、微油蒸汽吹扫母管隔离门关闭。

对油枪及微油枪蒸汽吹扫母管进行暖管、疏水。暖管结束后全开油枪蒸汽吹扫隔离总门及微油蒸汽吹扫母管隔离门。

确认炉前燃油系统蒸汽吹扫压力压力为0.78～1.27MPa，温度 220～240℃。

炉前燃油系统停运

锅炉停止运行或炉前燃油系统需检修时，经值长同意，炉前燃油系统应可停运。

检查所有油枪停运并退出，关闭燃油进油A和B滤网前、后隔离门、回油隔离总门，隔离燃油系统。其他炉前油系统阀门的状态视工作需要而定。

本锅炉燃油系统隔离后应及时调整燃油泵运行状态，防止燃油泵流量过小。

若燃油系统长期停运或需检修时，应放尽内部燃油并吹扫完毕，做好安全措施。

油枪投运前检查

按照辅机运行通则完成启动前检查。

确认油枪、点火器等电源送上。

就地控制柜及DCS油枪各状态指示正常。

确认炉前燃油系统已投运，油压、油温正常。

确认吹扫系统正常，检查确认各层油枪进油气动门、吹扫气动门关闭，开启各层油枪进油隔离门，吹扫隔离门。

就地检查各油枪完好，其油管路和吹扫管路连接完好，所有油枪的动力气源隔离门开启。

开启各燃烧器中心风隔离挡板。

确认火检冷却风压力正常，阀门状态正确。

火焰检测系统和炉膛工业电视装置正常。

油枪投运

检查油枪点火条件满足。

单操方式，手动启动油枪点火程序，检查油枪按照点火程序投入。

层控方式，手动启动层启动程序，检查油枪按照#5-#4-#8-#1-#6-#3-#7-#2顺序依次执行点火程序。

油枪投运后，必须检查雾化、着火良好。

油枪停运

单操方式，手动启动油枪停运程序，检查油枪按照停运程序停运。

层控方式，手动启动层停运程序，检查油枪按照#2-#7-#3-#6-#1-#8-#4-#5顺序依次停运，并执行自动吹扫程序，吹扫完毕，油枪自动退出。

油枪停运后，必须检查在完全退出位置。

微油点火系统投运前检查

微油系统有关检修工作全部结束，工作票收回，现场清理干净。

检查微油就地控制柜电源正常；就地控制柜及DCS油枪各状态指示正常。

确认炉前燃油系统投运前检查完成，已投运正常，油压、油温正常。

确认吹扫系统正常。

确认微油回油母管隔离门开启，微油回油流量计前、后隔离门开启，其旁路门关闭。

确认微油枪油枪进油气动门、吹扫气动门关闭，进油隔离门和吹扫隔离门开启。

暖风器系统已投运，对应磨煤机一次风流量已建立。

就地检查微油进油母管管油压正常。

微油系统投运

检查微油枪点火允许条件满足。

调整二次风门开度。

单操方式，手动启动微油点火程序，检查微油枪按照点火程序执行。

层控方式，手动启动层启动程序，检查微油枪按照#5-#4-#8-#1-#6-#3-#7-#2顺序依次执行点火程序。

点火后，若某微油枪火检无火，则该微油枪点火失败，重新该启动微油枪；若再次启动失败， 应检查并排除故障。

8支微油枪均点火成功后，将系统切换到微油模式。

在增加给煤量的过程中，将该微油层或相邻层二次风门适当开大，同时调整入炉总风量，保持入炉风量在30～40%左右。

根据锅炉最低稳燃要求，当负荷加至允许炉膛无油稳燃且炉内燃烧状况良好，可退出微油模式，然后逐支停运微油枪。

当空预器出口热一次风温度达到150℃左右时，可以撤出微油点火暖风器。

燃油系统运行调整

炉前燃油系统的运行

锅炉在运行中，应保持炉前燃油系统及吹扫系统处于备用状态，若需要隔离炉前燃油系统的，应按照设备停复役管理的规定进行审批。

若发现油压异常时，应及时检查并消除原因，必要时可将燃油泵切换至备泵运行。

当炉前燃油管道充放油、投停油枪时，加强机组间的沟通，注意燃油回油调整门开度，注意燃油母管压力的变化，防止油压的扰动对其它机组的影响。

检查燃油系统所有管道，法兰，阀门等处无漏油渗油现象。

锅炉正常运行时，保持所有油层进油手动隔离门、吹扫隔离门开启，随时可以投用。

遇定期工作油枪试投时，应检查各油枪进油隔离门状态，试投期间，关注燃油系统是否有跑、漏油情况，发现异常及时停运油枪并进行隔离。

关注吹扫母管压力。

油枪运行

油枪在运行中，着火应稳定，颜色明亮，不冒黑烟。

可通过调整每只燃烧器中心风门及二次风门开度，调整油枪的配风。

各油枪阀门管路、吹扫阀门管道、接头无泄漏现象。

炉前燃油压力、温度正常并稳定，吹扫压力、温度正常。

微油点火系统运行

锅炉采用微油点火启动方式，要注意保证对应制粉系统的煤质需满足防止锅炉内爆的要求，注意对应制粉系统的运行情况和煤粉着火情况。

锅炉冷态启动微油点火时，宜尽量维持锅炉总风量略大于锅炉保护风量，点火初期使用中、上层燃烧器及燃烬风进行炉膛通风，随给煤机煤量上升逐渐开大下层燃烧器二次风。

锅炉正常运行后，微油点火系统退出运行时，需首先切换为正常模式，然后才能停止微油枪。

在微油枪投运时要密切注意A、B层煤粉燃烧器的壁温变化情况，控制壁温不超过700℃；若壁温超过700℃，需提高磨煤机一次风速，降低给煤量；若有继续上升趋势，应停止本支微油枪或制粉系统，并检查超温原因；最高不超过800℃。

在 A、B层煤粉燃烧器点火阶段，为防止烟道尾部和空预器进口发生二次燃烧现象，应通过监视烟温、含氧量、一氧化碳含量等措施，并采取调整总风量及空预器连续吹灰来防止。

锅炉冷、热态启动若遇煤质异常恶化应采取投用少量的大油枪方式配合启动。

燃油系统故障处理

微油枪点不着火或燃烧不稳

现象：

微油枪出口处无亮光或无稳定的连续亮光

火检无信号或强度弱。

原因

            - 高能点火器故障；

喷嘴有杂物堵塞；

油角阀前手动隔离阀没开。

微油助燃风风速过大或过小。

油中含水量大。

处理

            - 联系热控检查处理高能点火器，使其发火正常。

联系检修清理微油枪喷嘴。

检查油角阀前手动隔离阀开启

调整一次风速和助燃风量。

检查油系统使其供油正常，若油中含水量大可连续多次点燃直至着火正常。

微油煤粉燃烧器投粉后煤粉着火不佳

现象：煤粉着火和燃烧不稳、产生脉动

原因

微油枪的燃油压力偏低。

一次风速太高和该层二次风量过大。

燃煤热值太低，偏离设计值太远。

进入炉膛的总风量偏大。

煤粉量过大，不足以全部点燃。

处理

            - 调整微油油压（或更换油枪头），并注意观察着火效果。

调整一、二次风量、风压，并注意观察着火效果。

调节给煤量，使给煤量适中。

适当降低进入炉膛总风量。

提早联系煤控调整煤种。

微油煤粉燃烧器壁温超温

现象：微油煤粉燃烧器壁温超过700℃。

原因

一次风冷却不足。

油枪着火强度太强。

煤粉着火强度太强。

煤粉管结焦或堵塞。

处理

增加一次风量，增大一次风速，并注意观察着火效果。

调整助燃风风压，并注意观察着火效果。

调整微油油压（或更换油枪头），并注意观察着火效果。

调整给煤量，使给煤量适中。

以上处理无效，则立即停用本微油枪，微油煤粉燃烧器壁温最高不超过800℃。

制粉系统

制粉系统设备规范

磨煤机

| 项目 | 单位 | 规范 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计煤种 | 校核煤种 |
| 型号 | / | ZGM123N-II |  |
| 分离器型式 | / | 动态旋转分离器 |  |
| 磨辊加载方式 | / | 液压蓄能变加载 |  |
| 数量 | 台 | 5+1/6 |  |
| 基本出力（磨煤机基点出力） | t/h | 89 | 89 |
| 磨煤机最大碾磨出力(初期) | t/h | 90.98 | 84.51 |
| 磨煤机碾磨出力（保证出力） | t/h | 84.46 | 66.93 |
| 磨煤机实际出力（BMCR计算出力） | t/h | 76.786 | 66.93 |
| 最小出力 | t/h | 18.2 | 16.9 |
| 最大通风量 | t/h | 139.72 | 137.77 |
| 计算通风量 | t/h | 129.53 | 124.38 |
| 保证出力下的通风量 | t/h | 135.03 | 124.38 |
| 最小通风量 | t/h | 87.56 | 86.34 |
| 磨煤机出口一次风量(包括密封风量） | t/h | 144.97 | 137.12 |
| 风煤比 | / | 1.69 | 1.86 |
| 煤粉细度 | % | 18～20 | 18～20 |
| 磨煤机进口混合风温度 | ℃ | 306.2 | 255.6 |
| 磨煤机出口温度 | ℃ | 78 | 73 |
| 磨煤机转速 | r/min | 28.8 | 28.8 |
| 最大通风阻力 | Pa | 6670 | 6670 |
| 通风阻力(保证出力) | Pa | 6367 | 5791 |
| 计算通风阻力（BMCR) | Pa | 6011 | 5791 |
| 磨煤机的密封风量 | t/h | 6.7 | 6.7 |
| 磨煤机的密封风量 | m3/min | 86.78 | 86.78 |
| 磨煤机的密封风压与一次风差压 | Pa | 2000 | 2000 |
| 保证出力下的单位功耗 | kW·h/t | 7.91 | 9.08 |
| 磨煤机单位磨损率 | g/t | 4~6 | 4~6 |
| 石子煤排量（保证出力下） | kg/h | 45.5 | 42.3 |
| 制造商 | 北京电力设备总厂 |  |  |

动态分离器

| 名称 | 单位 | 技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | / | YVF2-250-MA |
| 数量 | 台 | 6 |
| 标称功率 | kW | 55 |
| 额定转矩 | N.m | 350 |
| 额定电压 | V | 380 |
| 标称电流 | A | 106 |
| 恒转矩频率范围 | Hz | 3～50 |
| 恒功率频率范围 | Hz | 50～100 |
| 防护等级 | / | IP56 |
| 绝缘等级 | / | F |
| 制造商 | 西门子电机（中国）有限公司 |  |

磨煤机石子煤斗

| 名称 | 单位 | 技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 石子煤斗容积 | m3 | 0.6 |
| 石子煤排放量 | t/h | 0.178 |
| 可存储时间 | h | 6.7 |

减速机

| 项目 | 单位 | 规范 |
| --- | --- | --- |
| 减速机型号 | / | MLN70M |
| 传动方式 | / | 螺旋伞齿-行星二级传动 |
| 功率 | kW | 700 |
| 输入转速 | r/min | 990 |
| 传动比 | / | 34.211 |
| 润滑油品 | / | ISO VG 320 |
| 润滑油量 | L/min | 250 |
| 制造商 | 南京高精齿轮集团有限公司 |  |

磨煤机电机

| 项目 | 单位 | 规范 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | / | YMKQ600-6-10 |
| 电动机类别 | / | 三相鼠笼异步式 |
| 额定功率 | kW | 800 |
| 额定电压 | kV | 10 |
| 额定电流 | A | 61 |
| 额定转速 | rpm | 992 |
| 防护等级 | / | IP54 |
| 绝缘等级 | / | F |
| 轴承型式 | / | 滚动耐磨轴承 |
| 轴承油脂型号 | / | 锂基三号 |
| 轴承润滑方式 | / | 脂润滑 |
| 轴承冷却方式 | / | 自冷却 |
| 制造商 | YMKQ600-6-10 |  |

磨煤机润滑油站

| 项目 |  | 单位 | 规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油站型号 |  | / | XYZ-250稀油站 |
| 油箱容积 |  | L | 440 |
| 过滤器型号 |  | / | RFLDW/HC1301双筒过滤器 |
| 过滤精度 |  | μm | 25 |
| 供油温度 |  | ℃ | 45±5 |
| 粘度等级 |  | / | N320 |
| 冷却器型号 |  |  | ZNRJ01020401板式冷却器 |
| 换热面积 |  | m2 | 20 |
| 冷却水压力 |  | MPa | 0.2～0.6 |
| 冷却水温 |  | ℃ | ≤35 |
| 冷却水耗量 |  | m3/h | 30 |
| 油泵 |  |  |  |
| 油泵型号 |  | / | GR60/SMT/440L/SN螺杆泵 |
| 油泵数量 |  | 台 | 2 |
| 油泵流量 |  | L/min | 250 |
| 额定压力 |  | MPa | 0.4 |
| 油箱电加热器 |  |  |  |
| 数量 |  | 台 | 6 |
| 额定功率 |  | kW | 0.75 |
| 额定电压 |  | V | 380 |
| 电动机 |  |  |  |
| 型号 |  | / | YD160M-8/4 |
| 转速 |  | r/min | 730/1450 |
| 级数 |  | 级 | 8/4 |
| 额定功率 |  | kW | 5/7.5 |
| 额定电压 |  | V | 380 |
| 额定电流 |  | A | 13.9/15.2 |
| 防护等级 |  | / | IP55 |
| 制造商 | 西门子电机（中国）有限公司 |  |  |

磨煤机液压油站

| 项目 | 单位 | 规范 |
| --- | --- | --- |
| 油站型号 | / | ZNYY-B2 |
| 油箱容积 | L | 900 |
| 过滤精度 | μm | 5/10 |
| 供油温度 | ℃ | 30～50 |
| 颗粒度等级 | / | NAS1638标准：8级 |
| 冷却器型号 | / |  |
| 换热面积 | m2 | 6.8 |
| 冷却水压力 | MPa | 0.2～0.6 |
| 冷却水温 | ℃ | ≤35 |
| 冷却水耗量 | m3/h | 6.5 |
| 油泵 |  |  |
| 油泵型号 | / |  |
| 油泵数量 | 台 | 2 |
| 加载油泵流量 | L/min | 60 |
| 反作用油泵流量 | L/min | 12 |
| 最高连续压力 | MPa | 25 |
| 额定压力 | MPa | 14 |
| 加载比例溢流阀最大调整压力 | MPa | 16 |
| 反作用比例溢流阀最大调整压力 | MPa | 10 |
| 液压缸 |  |  |
| 缸径 | mm | 280 |
| 杆径 | mm | 125 |
| 行程 | mm | 300 |
| 额定压力 | MPa | 24 |
| 油箱电加热器 |  |  |
| 数量 | 台 | 3 |
| 额定功率 | kW | 1 |
| 额定电压 | V | 380 |
| 电动机 |  |  |
| 型号 | / | OCV3164B |
| 数量 | 台 | 2 |
| 转速 | r/min | 1450 |
| 额定功率 | kW | 15 |
| 额定电压 | V | 380 |
| 额定电流 | A | 29/15.6 |
| 防护等级 | / | IP55 |
| 制造商 | 西门子 |  |

给煤机

| 名称 | 单位 | 技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | / | HD-BSC36 |
| 型式 |  | 皮带称重式 |
| 数量 | 台 | 6 |
| 出力范围 | t/h | 10-250 |
| 密封风压(与给煤机进口压差） | Pa | 500-700 |
| 密封风量 | Nm3/min | 7-9 |
| 给煤距离 （给煤机进、出煤口中心线距离） | mm | 2400 |
| 皮带速度m/s | m/s | 0.02-0.2 |
| 计量精度 | % | ±0.25 |
| 控制精度 | % | ±1.0 |
| 耐压能力 | MPa | 0.35 |
| 煤层高度 | mm | 195 |
| 煤粒度 | mm | ≤30 |
| 全水份 | % | ≤16.8 |
| 驱动电机 |  |  |
| 型号 | / | GKAT |
| 功率 | kW | 4.0 |
| 电压 | V | 380 |
| 清扫链电机 |  |  |
| 型号 | / | GKAT |
| 功率 | kW | 0.55 |
| 电压 | V | 380 |
| 制造商 | 沈阳华电电站工程有限公司 |  |

原煤仓

| 项目 | 单位 | 规范 |
| --- | --- | --- |
| 几何容积 | m³ | 914 |
| 有效容积 | m³ | 731.2 |
| 燃用设计煤种BMCR工况可用时间（5仓） | h | 8.12 |
| 燃用校核煤种BMCR工况可用时间（6仓） | h | 9.86 |
| 原煤仓空气炮 |  |  |
| 最高工作压力 | MPa | 0.8 |
| 最高工作温度 | ℃ | ＜150 |
| 设计压力 | MPa | 1.0 |
| 设计温度 | ℃ | 150 |
| 容积 | L | 220 |
| 介质 | / | 压缩空气 |

制粉系统联锁保护

磨煤机点火能量满足条件

A、B磨煤机点火能量满足条件（或门）

微油模式下，对应层8支微油枪均投运。

非微油模式下，机组负荷＞400MW。

对于B磨煤机:锅炉负荷＞200MW且D给煤机煤量反馈＞45t/h且D层煤火检6/8有火，延时2s。（仅#6炉）

对于A磨煤机：锅炉负荷＞200MW且F给煤机煤量反馈＞45t/h且F层煤火检6/8有火，延时2s。（仅#6炉）

C磨煤机点火能量满足条件（或门）：

            - 对应油层8支油枪均投运。

            - 锅炉负荷＞400MW。

            - 锅炉负荷＞200MW且D给煤机煤量反馈＞45t/h且D层煤火检6/8有火，延时2s。

D磨煤机点火能量满足条件（或门）：

            - 对应油层8支油枪均投运。

            - 锅炉负荷＞400MW。

            - 锅炉负荷＞200MW且B给煤机煤量反馈＞45t/h且B层煤火检6/8有火，延时2s。

            - 锅炉负荷＞200MW且C给煤机煤量反馈＞45t/h且C层煤火检6/8有火，延时2s。

E磨煤机点火能量满足条件（或门）：

            - 对应油层8支油枪均投运。

            - 锅炉负荷＞400MW。

            - 锅炉负荷＞200MW且F给煤机煤量反馈＞45t/h且F层煤火检6/8有火，延时2s。

F磨煤机点火能量满足条件（或门）：

            - 对应油层8支油枪均投运。

            - 锅炉负荷＞400MW。

            - 锅炉负荷＞200MW且A给煤机煤量反馈＞45t/h且A层煤火检6/8有火，延时2s。

            - 锅炉负荷＞200MW且E给煤机煤量反馈＞45t/h且E层煤火检6/8有火，延时2s。

        - 煤层已投运判断逻辑：给煤机运行且对应磨煤机运行，延时180s，火检6/8有火。

        - 煤层点火允许条件（与门）

          - 无MFT条件。

          - 任一火检冷却风机运行，且火检冷却风母管压力＞5kPa。

          - 热一次风母管压力＞6.2kPa。

          - 任一密封风机运行。

          - 锅炉总风量＞30%或任一给煤机运行180s。

          - 两台一次风机运行，或任一台一次风机运行且运行的磨煤机数量＜3台。

        - 磨煤机允许启动条件（与门）

          - 对应煤层点火允许条件满足。

          - 对应磨煤机点火能量满足。

          - 磨煤机润滑油系统正常（与门）

            - 任意一台润滑油泵高速运行。

            - 润滑油分配器进油压力＞0.13MPa。

            - 减速机推力轴承油槽温度均＜50℃。

            - 齿轮箱油温均＞28℃。

          - 磨煤机液压油系统正常：任意一台液压油泵运行且液压加载油压＞0.5MPa。

          - 磨煤机电机自由端轴承温度均＜80℃。

          - 磨煤机电机驱动端轴承温度均＜80℃。

          - 磨煤机磨辊轴承润滑油温度均＜95℃。

          - 磨煤机密封风与一次风差压＞2.0kPa。

          - 磨煤机出口温度＜90℃。

          - 磨煤机出口气动快关门均开。

          - 磨煤机至少2个磨辊拉杆上升到位，且液压油反作用油压与加载油压差值＞3MPa。

          - 磨煤机石子煤锁紧气缸均关闭且石子煤斗进口气动排渣门均打开。

          - 磨煤机进口冷风气动快关门打开。

          - 磨煤机进口热风气动快关门打开。

          - 无磨煤机跳闸条件。

          - 无磨煤机开关故障报警。

        - 磨煤机跳闸条件（或门）

          - 给煤机运行180s内，点火能量不满足。

          - 润滑油系统异常（或门）

            - 磨煤机润滑油分配器进口压力＜0.08MPa（三取二）,延时5s。

            - 磨煤机减速机推力轴承油槽温度≥70℃（三取二），延时5s。

            - 两台润滑油泵全停，延时5s。

          - 两台液压油泵全停，延时5s。

          - 煤火检失去：

            - 锅炉主控输出＞400MW，给煤机运行延时180s，至少6个燃烧器煤火检无火，延时2s；

            - 锅炉主控输出＜400 MW，给煤机运行延时180s，至少4个燃烧器煤火检无火，延时2s。

          - 给煤机运行时，至少2个磨煤机出口气动快关门关（关与未开），延时2s。

          - 两台一次风机全停。

          - 给煤机运行且磨煤机进口一次风量低（或门）

            - 当磨煤机进口一次风量＜85t/h，延时20s。

            - 当磨煤机进口一次风量＜70 t/h，延时2s。

          - 磨煤机出口温度＞120℃，延时2s。

          - 磨煤机电机自由端轴承温度＞90℃，延时2s。

          - 磨煤机电机驱动端轴承温度＞90℃，延时2s。

          - 磨煤机磨辊轴承润滑油温度＞120℃，延时2s。

          - RB动作。（RB跳磨顺序：A磨运行，跳E、B、C；A磨未运行，跳C、E磨）

          - MFT动作。

          - 远方紧急停磨煤机按钮。

          - 就地磨煤机急停按钮。

        - 磨煤机润滑油泵允许启动条件（与门）

          - 磨煤机减速机齿轮箱油温均＞28℃。

          - 无磨煤机润滑油泵故障报警。

          - 磨煤机润滑油泵在远方控制方式。

        - 磨煤机润滑油泵允许停运条件（或门）

          - 磨煤机停运，且磨煤机减速机推力轴承油槽温度均＜50℃。

          - 另一台润滑油泵运行且磨煤机润滑油分配器进口压力均＞0.13MPa。

        - 磨煤机润滑油泵保护启动条件（或门）

          - 联锁投入，运行泵高速模式下跳闸（运行取非），2s脉冲。

          - 联锁投入，磨煤机润滑油分配器进口压力＜0.1MPa（三取二）。

        - 磨煤机减速机齿轮箱电加热器允许启动条件（与门）

          - 任一润滑油泵运行。

        - 磨煤机减速机齿轮箱电加热器联锁启动条件（与门）

          - 联锁投入。

          - 磨煤机减速机齿轮箱油温＜30℃，3s脉冲。

          - 任一磨煤机润滑油泵运行。

        - 磨煤机减速机齿轮箱电加热器联锁停运条件（或门）

          - 磨煤机减速机齿轮箱油温＞35℃。

          - 两台润滑油泵均停，延时30s。

        - 磨煤机液压油泵允许启动条件（与门）

          - 磨煤机液压油泵在远方控制方式。

          - 无磨煤机液压油泵故障报警。

          - 磨煤机液压油箱油位＞300mm。

        - 磨煤机液压油泵允许停运条件（或门）

          - 磨煤机停运且至少两个磨辊降到位。

          - 另一台液压油泵运行。

        - 磨煤机液压油泵保护启动条件：联锁投入，运行液压油泵跳闸。

        - 磨煤机液压油箱电加热器允许启动条件（与门）

          - 任一液压油泵运行。

        - 磨煤机液压油箱电加热器联锁启动条件（与门）

          - 联锁投入。

          - 磨煤机液压油箱箱油温＜20℃，2s脉冲。

          - 任一磨煤机液压油泵运行。

        - 磨煤机液压油箱电加热器联锁停运条件（或门）

          - 磨煤机液压油箱箱油温＞30℃。

          - 两台液压油泵均停，延时30s。

        - 磨煤机出口气动快关门联锁打开条件：画面上磨煤机出口气动快关门同操开。

        - 磨煤机出口气动快关门保护关闭条件（或门）

          - 磨煤机跳闸。

          - MFT动作。

          - 对于A、B磨煤机，在微油模式下：该出口气动快关门对应的任一支微油枪未投运。

          - 对于A、B磨煤机，在微油模式下，给煤机运行180s后该出口气动快关门对应的任一煤火检无火,延时3s。

          - 机组负荷＞500MW，该磨煤机对应的给煤机未运行，任意一次风机跳闸，3s脉冲。

        - 磨煤机进口冷风气动快关门允许打开条件（与门)

          - MFT已复归。

          - 磨煤机出口气动快关门全开。

          - 磨煤机密封风电动门开。

        - 磨煤机进口冷风气动快关门允许关闭条件：磨煤机停运。

        - 磨煤机进口冷风气动快关门保护关闭条件（或门）

          - 磨煤机跳闸。

          - MFT动作。

        - 磨煤机进口热风气动快关门允许打开条件（与门）

          - 磨煤机进口密封风与一次风差压＞2kPa。

          - 磨煤机出口气动快关门全开。

          - 磨煤机进口冷风气动快关门打开。

          - 磨煤机出口温度＜80℃或磨煤机已运行5s。

        - 磨煤机进口热风气动快关门保护关闭条件（或门）

          - 磨煤机跳闸。

          - MFT动作。

        - 磨煤机密封风电动门允许关闭条件（与门）

          - 磨煤机已停运。

          - 磨煤机进口热风气动快关门关。

          - 磨煤机进口冷风气动快关门关。

        - 磨煤机密封风电动门联锁关闭条件：磨煤机跳闸。

        - 磨煤机动态分离器允许启动条件（与门）

          - 密封风与一次风差压≥0.6kPa。

          - 磨煤机动态分离器变频器无故障。

          - 磨煤机动态分离器控制柜在远方控制方式。

          - 磨煤机动态分离器控制柜电源正常。

          - 磨煤机动态分离器减速机油池油温＜80℃。

        - 动态分离器联锁启动条件：磨煤机启动且磨煤机电流＞5A。

        - 动态分离器联锁停运条件：磨煤机停运。

        - 原煤仓空气炮允许启动条件：给煤机进口电动门开。

        - 原煤仓空气炮联锁停运条件（或门）

          - 联锁投入，给煤机运行且断煤信号消失，3s脉冲。

          - 给煤机停运，3s脉冲。

        - 给煤机进口电动门保护关闭条件：磨煤机出口温度＞120℃，延时5s。

        - 给煤机出口电动门允许关闭条件（或门）

          - 给煤机停运。

          - 磨煤机停运。

        - 给煤机出口电动门保护关闭条件：磨煤机出口温度＞120℃，延时5s。

        - 给煤机允许启动（与门）

          - 给煤机在远方控制方式。

          - 无给煤机异常报警。

          - 无给煤机堵煤报警。

          - 磨煤机运行。

          - 给煤机出口电动门开到位。

          - 无给煤机保护跳闸条件。

          - 磨煤机进口一次风流量＞91t/h。

          - 磨煤机出口温度均＞65℃。

          - 磨煤机点火能量条件满足。

          - 对应煤层火检无故障。

        - 给煤机跳闸条件（或门）

          - MFT动作。

          - 磨煤机停运。（磨煤机跳闸、未运行、电流＜5A，三取二）

          - 磨煤机跳闸条件触发，脉冲3s。

          - 给煤机出口电动门关（关与非开），延时5s。

        - 燃烧器冷却风气动门允许打开条件（与门）：

          - 锅炉MFT未动作且对应磨煤机停运。

          - 磨煤机进口冷风和进口热风气动快关门均在关位或对应磨煤机出口气动快关门在关位。

        - 燃烧器冷却风气动门自动关闭条件（或门）：

          - 磨煤机进口冷风气动快关门或进口热风气动快关门关位取非与上对应磨煤机出口气动快关门开（开与非关），脉冲2s。

          - 锅炉MFT动作，脉冲2s。

          - 对应磨煤机运行，脉冲2s。

          - 画面上同操关闭，脉冲2s。

        - 燃烧器冷却风气动门自动开条件（与门）：

          - 磨煤机进口冷风和热风气动快关门均在关位或对应磨煤机出口气动快关门在关位。

          - 锅炉MFT未动作。

          - 对应磨煤机未运行。

          - 任一煤层或大油枪投运。

      - 制粉系统启动与停运

        - 磨煤机启动前检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查，确认其具备投运条件。

          - 投入磨煤机润滑油系统

            - 检查减速机齿轮箱及推力轴承油槽油位在2/3以上，油温正常，油质合格。

            - 润滑油双筒过滤器完整，切换灵活，切换手柄切至单侧过滤器运行。

            - 检查润滑油冷却器完好，冷却器回水门开启，进水门关闭。

            - 联系检修人员确认油站各溢流阀、压力开关、温度开关、流量开关等均已设定好，检查各仪表一次门均开启。

            - 检查油箱电加热器、润滑油泵和电机完好，并已送电，若减速机齿轮箱油温＜28℃，将润滑油泵切至低速开关，启动一台润滑油泵，投入电加热器，检查减速机齿轮箱油温逐渐上升至正常范围。

            - 待减速机齿轮箱油温＞28℃，将润滑油泵切至高速开关运行，检查润滑油分配器进口压力＞0.13MPa，推力瓦油槽温度＜50℃，检查回油正常，润滑油系统无泄漏，投入润滑油泵联锁。

            - 检查磨煤机润滑油双筒过滤器差压正常，无差压高报警存在。

            - 若减速机油池油温＜30℃，应检查电加热自动投入。

          - 投入磨煤机液压油系统

            - 检查液压油箱油位在2/3以上，油质合格，油温正常。

            - 检查升、降磨辊油路液压油过滤器完整，切换灵活，切换手柄切至单侧过滤器运行。

            - 投入液压油冷却器。

            - 检查油站各溢流阀、压力开关、温度开关、流量开关等均已设定好，检查各仪表一次阀均开启。

            - 检查油箱电加热器、液压油泵和电机完好，并已送电，投入电加热器联锁。

            - 启动液压油泵运行正常，投入反作用比例溢流阀自动，进行升、降磨辊一次，投入加载比例溢流阀自动。

            - 就地检查磨煤机液压油泵组运行正常，煤机加载油压和反作用油压正常，液压油系统无泄漏，投入液压油泵联锁。

          - 检查磨煤机灭火蒸汽系统处于备用状态。

          - 确认对应A、B层的燃烧器完好，内二次风门、外二次风调节门及对应层的二次风电动调节风门位置正确；确认对应的C、D、E、F层燃烧器完好，内二次风门、中心风门、冷却风气动门、外二次风电动门和及对应层的二次风电动调节风门位置正确。

          - 确认一次风机、密封风机运行正常，一次风、密封风压力正常。

          - 开启磨煤机本体各密封风及进口热风气动快关门密封风隔离门。

          - 检查磨煤机出口可调缩孔已由检修人员调整完成，位置正确。

          - 开启对应层8个燃烧器进口隔离门。

          - 确认磨煤机动态分离器变频器电源已送上，控制方式在“远方”位置，送上控制柜内各小空开电源，检查变频器风扇运行正常，关好柜门，检查控制柜无异常报警。

          - 检查动态分离器轴承箱油位在1/2～2/3之间，动态分离器传动装置完好。

          - 检查确认磨煤机石子煤系统处于可用状态，石子煤斗清空，关闭磨煤机石子煤斗锁紧气缸，开启石子煤斗排渣门。

        - 给煤机及原煤斗启动前的检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查，确认其具备投运条件。

          - 确认给煤机控制柜电源已送上，控制方式在“远方”位置，控制柜面板上指示灯状态正确，无异常报警，清扫链电机控制方式切至“自动”，给煤机煤量计量方式在“称重模式”。

          - 确认给煤机称重系统校对完毕，皮带张力调整适当，皮带无跑偏、明显划痕、破损等现象；给煤机两端观察窗完好清晰、内部无杂物，进、出口堵煤报警装置投入，无堵煤报警。

          - 检查给煤机清扫链、皮带刮板完好。

          - 开启给煤机密封风隔离门。

          - 检查给煤机低电压穿越装置已投入。

          - 打开给煤机进、出口电动门。

          - 确认原煤仓外观完好，燃料已上煤至正常煤位。

          - 送上原煤斗空气炮振打装置电源、气源，振打装置处于备用状态。

        - 制粉系统启动

          - 确认磨煤机及给煤机启动前检查完成，无异常。

          - 检查一次风机运行正常，冷、热一次风母管压力均≮7.5kPa。

          - 检查一台密封风机运行正常，密封风与冷一次风压力差＞2kPa。

          - 检查火检冷却风母管压力＞8kPa。

          - 将对应层燃烧器两侧二次风调节风门开度调整到30%左右，检查确认其内二次风门、外二次风电动门在规定位置。

          - 开启磨煤机密封风电动门。

          - 开启磨煤机出口气动快关门。

          - 开启磨煤机进口冷、热风气动快关门。

          - 若首台微油模式启动，则投入微油暖风器系统。

          - 若机组负荷＜400MW，则应投用磨煤机对应层大油枪或微油枪，检查油枪运行正常。

          - 调节磨煤机冷、热一次风电动调整门，进行暖磨15min以上，控制磨煤机出口温度为65℃～88℃。

          - 若首台微油模式启动，则检查对应层燃烧器微油枪启动允许条件满足，顺控投运8支微油枪。确认各燃烧器微油枪点火良好，火检信号正常，微油枪投运后注意监视微油燃烧器壁温正常。将磨煤机启动方式切至“微油模式”。

          - 检查关闭对应各燃烧器冷却风门。

          - 启动就地声光报警，投入磨煤机“升磨辊”按钮。

          - 磨辊升到位后，启动磨煤机，检查磨煤机启动电流返回正常，磨煤机轴承温度、电流、油温、振动等无异常。

          - 检查磨煤机动态分离器联锁启动，电流正常，检查动态分离器运行正常，就地变频器柜上无异常报警，转速、频率在设定范围内。

          - 提高磨煤机进口一次风流量至105t/h以上。

          - 检查给煤机允许启动条件满足，确认给煤机的给煤量指令在最低；启动给煤机，检查落煤正常，清扫链运行正常。注意：跳闸磨煤机启动时，应待磨煤机电流降至空载电流后启动给煤机。

          - 待磨煤机铺煤完成，投入磨煤机“降磨辊”按钮，磨辊均降到位后，投入磨煤机加载力自动控制。

          - 通过工业电视和就地确认燃烧情况，检查燃烧器壁温不超限。

          - 全面检查煤火检强度、磨煤机出口温度、一次风量、磨碗差压、电流、振动等各参数正常。

          - 待磨煤机运行稳定后，根据磨煤机润滑油温升，及时调整开启磨煤机润滑油冷油器进水门。

          - 根据磨煤机出口温度及锅炉升温升压速率，逐渐增加给煤机煤量，根据锅炉燃烧情况及磨煤机磨碗差压，及时调整磨煤机动态分离器转速、频率至合理范围。

          - 检查对应层燃烧器二次风门开度在正常位置，如在手动控制，则及时根据磨煤机出力及锅炉燃烧情况调整二次风门开度。

          - 根据需要投入磨煤机冷、热风门及给煤机自动。

          - 通知石子煤排放人员磨煤机已启动，确认石子煤排放正常。

        - 制粉系统停运

          - 检查机组负荷≥400MW，否则投入对应层油枪或微油枪，检查油枪运行正常。

          - 逐渐减少给煤量，根据负荷需要调整其他给煤机煤量。利用磨煤机进口冷、热一次风门维持正常的磨煤机风量、出口风温。

          - 逐渐开大冷风调节风门，关小热风调节风门，保持磨煤机一次风量＞105t/h，同时降低磨煤机出口温度至60℃以下。

          - 降低给煤机煤量至最小出力，关闭给煤机进口电动门，待给煤机皮带走空，停运给煤机，查清扫链电机联锁停运。

          - 开足冷风调节风门，并关闭热风调节风门和热风快关门，保持磨煤机风量＞105t/h运行5min以上，降低磨煤机出口温度至50℃以下。

          - 根据磨煤机电流减小，磨碗压差降低，抬升磨辊。

          - 停止磨煤机运行，检查动态分离器连锁停止。吹扫完成后（若磨煤机内部有检修工作，则延长吹扫时间至10min以上），关小冷风调节风门，监视出口温度继续下降。

          - 将磨煤机石子煤排空，关闭石子煤斗进口气动门。

          - 确认磨煤机推力瓦油槽温度＜50℃，根据检修工作需要可以停运润滑油系统。若磨煤机短时停用，润滑油泵可继续维持运行，根据油温情况关闭冷却水进水门。

          - 磨煤机停运后，停运磨煤机液压油系统前，将磨煤机磨辊均降到位。

          - 若磨煤机有检修工作，待磨煤机冷却到环境温度后关闭冷风调节风门、冷风快关门、各出口快关门、密封风门，开启燃烧器冷却风门。

          - 锅炉处于低负荷时停制粉系统，应保证锅炉燃烧稳定，尽量保持相邻对冲层的制粉系统运行。在停运最后两层制粉系统前，应先将相应层的油枪（或微油）投入运行，直到制粉系统全部停运。

          - 磨煤机停运后，根据需要停用该磨煤机对应层的油枪或微油点火装置。

          - 如果机组停运或制粉系统停运检修时间＞15天，需烧空煤仓。

        - 制粉系统的运行调整及注意事项

          - 磨煤机油系统运行调整

            - 检查记录油温、油压、滤网差压在正常范围内。当润滑油滤网差压＞0.2MPa，液压油滤网差压＞0.2MPa时，应及时切换，并联系检修清理。

            - 检查磨煤机减速机齿轮箱、推力轴承油槽和液压油站油箱油位保持在油位镜1/2～2/3范围内，发现油位不正常降低、升高应立即查找油位降低、升高的原因并进行处理。

            - 通过油池、油箱油位镜观察内部油质应透明，无乳化和杂质，油位镜上无水汽和水珠。

            - 检查润滑油、液压油冷却水、电加热器工作正常，润滑油油箱油温及液压油箱油温正常。

            - 磨煤机润滑油和液压油系统无渗漏，油站冷油器冷却水管道无泄漏，冷却水畅通。

          - 磨煤机运行调整

            - 磨煤机及相应的风粉管道无漏粉、漏风现象。磨煤机周围场地应保持清洁，无煤粉、煤尘堆积。

            - 磨煤机电机电流、电机线圈温度、磨碗差压、密封风与一次风差压、一次风流量、磨煤机进口风温、磨煤机出口温度等参数在正常范围。

            - 磨煤机磨辊轴承油温、磨煤机及电机轴承温度、电机定子线圈、铁芯温度在正常范围内。

            - 就地检查磨煤电机振动、声音在正常范围内，电缆无过热冒烟、着火现象，现场无绝缘烧焦气味。发现异常应立即查找原因进行处理。

            - 磨煤机出口温度、密封风与一次风差压、磨碗差压在正常范围内。

            - 磨煤机运行中磨煤机本体无严重振动，磨煤机内部无碰磨、刮卡和异音。

            - 制粉系统的正常运行时，重点监视各燃烧器煤粉着火稳定，火检信号正常。增减煤量时，应维持磨煤机出口温度稳定，正常控制在75℃～95℃之间。

            - 检查动态分离器轴承及电机振动、温度正常，电流及转速正常，可根据锅炉燃烧情况对动态分离器频率进行适当调整，控制煤粉最佳细度。

            - 磨煤机磨辊高度指示（反应煤层厚度）在正常范围内，磨煤机的石子煤应定期清除，石子煤斗的排渣门应常开（除石子煤斗排放外），下料畅通，无石子煤斗堵塞或满斗。以防堵塞造成磨煤机出力降低和石子煤刮板损坏，石子煤仓清理时石子煤中无大量的煤块。

            - 正常运行中，磨煤机的风量、磨煤机出口温度及给煤自动调节装置若发生故障时，应立即切为手动调整，通知检修人员尽快处理恢复。

            - 磨煤机蒸汽灭火系统要随时备用，保证蒸汽灭火可随时投入。

          - 给煤机运行调整

            - 给煤机运行应平稳，无振动、异音、过热现象。

            - 检查给煤机皮带无跑偏，无异物卡涩或破损现象。

            - 检查给煤机清扫装置运行正常，底盘无积煤。

            - 减速齿轮箱油位正常，油质合格，无漏油现象。

            - 密封风供应良好，无漏粉漏风现象。

            - 检查原煤仓煤位正常，给煤机无“断煤”和“堵煤”信号报警。

            - 就地给煤机进、出煤正常，出口无堵煤现象。

            - 就地控制盘无异常报警信号，煤量显示正常，给煤机控制和称重装置运行正常。

            - 给煤机低电压穿越装置运行正常，无故障报警。

            - 备用的制粉系统应定期进行切换，防止原煤斗和给煤机内煤原煤自燃及堵塞。

          - 制粉系统启停及运行注意事项

            - 正常运行时，火检应投入正常方式运行，禁止强制。

            - 制粉系统停运时，给煤机停运后待磨煤机走空后停运磨煤机。

            - 对停运的磨煤机也应注意磨煤机出口温度变化，如果温度异常上升，应立即进行隔离，如确认发生着火，按磨煤机着火处理方法进行处理。

            - 制粉系统在运行中，应尽可能在最佳出力下运行，各控制子系统应尽可能运行在自动方式。

            - 任何情况下，磨煤机内着火或磨煤机由于出口温度超过120℃而跳闸，应联系检修人员检查着火后的磨煤机内部情况如磨辊、油封、油质等。

            - 若磨煤机跳闸后，则应关闭热风门、冷风门、密封风门、磨煤机出口门，如发现内部着火时应投入磨煤机蒸汽灭火，待磨煤机内煤粉不会自燃后，联系检修将磨煤机内存煤清理干净。

          - 石子煤斗运行注意事项

            - 磨煤机运行时，其石子煤排放应通畅，石子煤量应检查正常，出现堵塞、冒烟、火星等异常时，应及时汇报处理。

            - 应定期清理磨煤机中的石子煤，煤质差时，应增加清理次数，以防石子煤过多而造成磨煤机内堵塞、结焦。

            - 磨煤机停运后石子煤斗内的石子煤应及时排空，不得滞留。

            - 定期检查磨煤机石子煤排放管温度正常，石子煤斗料位正常，当石子煤排放量异常增加或含煤量较多的时候，应及时对磨煤机的运行工况进行调整，无法调整时将磨煤机停运检查。当磨煤机长时间没有石子煤排放时应检查石子煤排放管是否堵塞，石子煤刮板是否损坏等。

        - 制粉系统运行参数限额

| 项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低 |  |
| 磨煤机电流 | A | ≤68 | 68 | / | / | / | / |
| 磨煤机出口温度 | ℃ | 65～88 | 98 | 120 | 65 | / | ＞120℃，延时2s跳磨煤机 |
| 磨煤机一次风量 | t/h | ＞105 | / | / | 91 | 70 | ＜80，延时20s磨煤机跳闸 ＜70，延时2s磨煤机跳闸 |
| 磨煤机密封风/一次风差压 | kPa | ＞2 | / | / | 2 | 1 | ＜1kPa，磨煤机需紧急停运 |
| 磨煤机磨辊轴承温度 | ℃ | ＜90 | 90 | 100 | / | / | ＞120℃，磨煤机跳闸 |
| 磨煤机减速机推力轴承槽油温 | ℃ | ＜50 | 60 | 70 | / | / | ＞70℃，磨煤机跳闸 |
| 磨煤机减速机高速轴承温度 | ℃ | ＜50 | 90 | / | / | / | ＞90℃，报警 |
| 磨煤机电机轴承温度 | ℃ | ＜80 | 80 | 90 | / | / | ＞90℃，磨煤机跳闸 |
| 磨煤机电机定子线圈温度 | ℃ | ＜90 | 90 | / | / | / | / |
| 磨煤机旋转分离器减速箱油温 | ℃ | ＜80 | 80 | / | / | / | / |
| 磨煤机润滑油压力 | MPa | ＞0.13 | 0.13 | / | 0.10 | 0.08 | ＞0.13MPa，磨煤机允许启动 ＜0.08，磨煤机跳闸 |
| 磨煤机润滑油过滤器差压 | MPa | ＜0.2 | 0.2 | / | / | / | ＞0.2MPa，报警 |
| 磨煤机减速机齿轮箱油温 | ℃ | ＞30 | 35 | 45 | 30 | 28 | ＜30℃，电加热联锁启 ＞35℃，电加热联锁停 |
| 磨煤机液压油加载压力 | MPa | ＞0.5 | 15 | / | / | / | 加载压力＞0.5MPa且任一加载油泵运行，允许启磨 |
| 磨煤机液压油反作用力 | MPa | ＞0.5 | 10 | / | / | / |  |
| 磨煤机液压油滤网差压 | MPa | ＜0.2 | 0.2 | / | / | / | ＞0.2MPa，报警 |
| 磨煤机液压油箱油温 | ℃ | ＞20 | 30 | 40 | 20 | / | ＜20℃，电加热联锁启 ＞30℃，电加热联锁停 |

      - 制粉系统故障处理

        - 紧急停磨

          - 紧急停磨条件

            - 锅炉紧急停炉或MFT。

            - 制粉系统爆炸。

            - 危及人身或设备安全。

            - 机械剧烈振动，危及安全。

            - 达到磨煤机保护跳闸动作值而保护未动作时。

            - 其他辅机故障应联跳而未联跳，可能造成机组主参数超限或事故。

          - 紧急停磨操作

            - DCS按“紧急停磨”按钮，确认磨煤机跳闸，给煤机跳闸，磨煤机进口冷、热风快关门联锁关闭。

            - 锅炉紧急停炉、MFT或者制粉系统着火爆炸时，按照相应规程进行处理。

            - 若锅炉运行正常，且制粉系统内部正常，可稍开冷风调节风门进行通风吹扫降温，若磨煤机出口温度快速上升至120℃以上，需投入灭火蒸汽进行灭火。

            - 及时排空石子煤。

            - 若故障消除，磨煤机符合启动条件且锅炉运行正常的，应尽早启动并缓慢将存煤吹扫干净。

            - 若故障短时无法消除，应做好安全措施，进行人工清煤处理。

          - 紧急停磨后的启动

            - 磨煤机紧急停运后启动，应避免在机组带额定出力和额定汽压、汽温的工况下进行。

            - 按照正常启动的步骤启动，启动前对磨煤机进行充分吹扫10min以上，磨煤机启动后待电流回小至空载电流时，再启动给煤机；吹扫期间注意先进行小风量吹扫再逐渐增加风量，控制磨煤机出口温度在允许值的低限，防止煤粉爆燃或大量煤粉一次性吹入炉膛。

            - 注意机组负荷、汽压、汽温、炉膛负压的控制，根据机组控制方式的不同，监视其他磨煤机给煤量的变化。

        - 磨煤机跳闸

          - 现象

            - “磨煤机跳闸”大屏报警，对应层火检失去。

            - RB可能动作。

            - 给煤机跳闸。

            - 总煤量突降，机组负荷降低或有所波动。

            - 炉膛压力低可能报警。

            - 主汽温度、再热蒸汽温度变化幅度较大。

          - 原因

            - 磨煤机热控保护动作。

            - 就地误按事故按钮。

            - 磨煤机电机电气故障。

          - 处理

            - 磨煤机跳闸，检查给煤机应联跳；若RB动作，按RB动作的有关规定进行处理；若RB未动作，则应根据机组带负荷能力、运行给煤机煤量及制粉系统参数降低机组负荷，防止磨煤机堵煤。

            - 低负荷时磨煤机跳闸，应首先关注炉膛燃烧情况，及时投油助燃，保持燃烧稳定。

            - 处理过程中，严密监视给水自动及中间点温度、启动储水罐水位的变化，必要时通过过热度修正控制汽温变化。

            - 检查跳闸磨煤机进口冷、热风气动快关门及出口气动快关门关闭，手动关闭冷、热风调节风门。

            - 复归RB，及时启动备用磨煤机，恢复机组负荷。

            - 及时排空跳闸磨煤机石子煤，并注意监视跳闸磨煤机出口温度逐步下降；如发现磨煤机内部着火时，应检查关闭磨煤机密封风电动门，投入灭火蒸汽，按磨煤机着火处理。

            - 检查磨煤机跳闸原因，必要时通知检修协助查找和处理。

            - 跳闸磨煤机重新启动前，应对磨煤机进行充分吹扫10min以上，磨煤机启动后待电流回小至空载电流时，再启动给煤机；吹扫期间注意先进行小风量吹扫再逐渐增加风量，防止煤粉爆燃或大量煤粉一次性吹入炉膛。

        - 磨煤机着火

          - 现象

            - 磨煤机出口温度急剧上升。

            - 磨煤机外壳金属温度异常高。

            - 石子煤斗有火星出现。

            - 磨煤机附近有烟味。

            - 磨煤机出口压力波动大，进出口差压变化大。

            - 煤粉着火引起爆炸时，有响声，风压剧烈波动，不严密处有煤粉喷出。

          - 原因

            - 磨煤机出口温度控制过高。

            - 风温、风量控制系统故障，未能及时发现处理。

            - 易燃物质进入磨煤机。

            - 原煤中有火种。

            - 热风道、磨煤机内或石子煤刮板处沉积煤粉过多，引起自燃。

            - 磨煤机跳闸后停运时间过长，未及时清理。

            - 石子煤排渣箱内废渣自燃。

          - 处理

            - 若磨煤机出口温度升高，超过95℃，确保磨煤机不过载的情况下适当增加给煤量，关小热风调节风门、开大冷风调节风门等措施，来控制磨煤机出口温度在正常范围。

            - 经上述处理无效，磨煤机出口温度无法控制，上升到 120℃，或确证磨煤机已着火时，紧急停运磨煤机，给煤机联跳，关闭磨煤机冷、热风快关门，关闭磨煤机出口快关门，关闭给煤机出口电动门，关闭磨煤机密封风电动门，关闭磨煤机石子煤排放阀，将磨煤机完全隔离，磨煤机隔离后开启灭火蒸汽对磨煤机进行灭火。

            - 磨煤机备用中要特别注意磨煤机的出口温度，当备用磨煤机出口温度快速上升到 120℃时，立即将磨煤机完全隔离，投入灭火蒸汽对磨煤机进行灭火。

            - 等到磨煤机出口温度恢复正常后，停止磨煤机蒸汽灭火，做好安全隔离措施联系检修检查清理。

            - 当磨煤机外壳温度冷却到接近环境温度后，可打开磨煤机，进行内部检查和清理工作。

            - 当检查清理结束后，确认设备正常后，方可投入磨煤机运行。

            - 若制粉系统爆炸或危及人身、设备安全时，按紧急停磨处理。

        - 磨煤机出口温度高

          - 现象：磨煤机出口温度异常报警。

          - 原因

            - 温度测量装置故障。

            - 冷、热风调节门故障，自动调节性能不佳。

            - 磨煤机内煤量突减。

            - 给煤机故障断煤或出口管堵煤。

            - 磨煤机内部着火。

          - 处理

            - 若由于给煤机故障、断煤或落煤管堵煤等原因造成进入磨煤机内实际煤量突减，应立即投入振打装置，视情况投对应层点火油枪助燃，若处理无效，停运给煤机，及时撤出冷、热风调节挡板自动，进行手动调节，并通知检修处理；如故障严重短时无法处理，则应及时停运磨煤机。处理过程中应根据机组带负荷能力、运行给煤机煤量及制粉系统参数降低机组负荷，防止其它磨煤机堵煤。

            - 若磨煤机冷、热风调节风门故障，可就地手动干预调节，控制磨煤机出口温度正常，及时联系检修处理。若磨煤机出口温度无法控制，应停止磨煤机运行。

            - 若磨煤机着火，按着火处理。

            - 处理过程中，应加强锅炉水煤比和中间点过热度的监视调整，维持主、再汽温在正常范围。

        - 磨煤机出口一次风粉管着火

          - 现象：

            - 磨煤机一次风煤粉管温度升高，有明显的辐射热，管道烧红。

            - 磨煤机一次风煤粉管在不严密处有烟气或火星冒出，并伴有异味。

            - 磨煤机出口风压增大。

            - 磨煤机出、入口一次风差压降低。

          - 原因：

            - 煤种挥发分过高，在进炉膛前在管道中提前燃烧。

            - 煤种灰熔点偏低，在燃烧器喷口处结焦，引起积粉着火。

            - 煤种较湿，磨煤机干燥能力不足，湿粉粘结于管壁自燃。

            - 磨煤机跳闸，管道中积粉未及时清理，造成水平管道的积粉自燃。

            - 磨煤机内着火带入煤粉管内。

            - 一次风管道设计不合理或分配器损坏，造成局部管道积粉自燃。

            - 停磨后吹扫不足或未吹扫、运行中风量小携带煤粉能力低，造成粉管弯道或爬升段积粉自燃。

            - 煤粉管道泄漏时，附近有动火工作，隔离措施未做好，导致粉管着火。

          - 处理：

            - 发现一次煤粉管道着火后，应立即停止磨煤机运行，执行隔绝措施，关闭磨煤机冷、热风快关门，关闭磨煤机出口快关门，关闭给煤机出口电动门，关闭磨煤机密封风电动门，关闭磨煤机石子煤排放阀，将磨煤机完全隔离。

            - 开启磨煤机灭火蒸汽气动门，对磨煤机进行灭火，待磨内有充足的蒸汽后，开启着火煤粉管道磨出口快关门，对着火管道进行灭火。

            - 磨煤机在充满蒸汽带压期间，严密监视给煤机本体温度，防止高温损坏给煤机皮带。

            - 灭火后开启对应磨煤机出口快关门，将管道内的残余物吹扫入炉膛内，待金属管壁温度降下来后，检查着火后煤粉管道损坏情况

            - 尽快恢复磨煤机运行。

          - 预防措施：

            - 磨煤机停止运行后要有足够的吹扫、冷却时间，时间大于 10 分钟，吹扫风量大于 91t/h（从给煤机停运后记录吹扫时间）。

            - 运行中磨煤机的风量要足够，防止风量小携带煤粉能力低，造成水平管道积粉。

            - 燃用高挥发分、高水分、低灰熔点的煤种要控制好磨煤机一次风量，且其出口风温要严格控制在规定范围之内。

            - 做好防止磨煤机着火的工作，并防止着火原煤进入磨煤机内。

        - 磨煤机电流异常或磨碗压差异常

          - 现象

            - 磨煤机电流异常偏大或偏小。

            - 磨煤机磨碗差压显示异常偏大或偏小。

          - 原因

            - 压力测点堵塞。

            - 给煤太少或磨煤机加载力与煤量不匹配。

            - 煤粉过粗或过细。

            - 磨煤机电机或减速机故障。

            - 磨辊装置故障。

            - 磨煤机通风量过高或过低。

            - 磨碗周围风环流通面积不合适或风环堵塞、磨损。

            - 磨煤机石子煤刮板损坏，热风室杂物增多。

          - 处理

            - 联系检修对压力测点进行吹扫。

            - 调整给煤量，调整磨煤机加载力，注意控制磨煤机出口温度正常。

            - 调整动态分离器转速、频率。

            - 磨煤机电机或减速机或磨辊装置故障时，联系检修处理。

            - 调整冷、热风调节门，保持磨煤机合适通风量。

            - 清扫磨碗周围风环，清除大块石子煤或异物。

            - 联系检修，检查磨煤机石子煤刮板。

        - 磨煤机堵煤

          - 现象

            - 磨煤机出口温度下降。

            - 磨煤机磨碗差压增加。

            - 磨煤机电流上升。

            - 磨煤机进口一次风量下降。

            - 机组负荷、汽温、过热度下降。

          - 原因

            - 给煤量过多或给煤机给煤量调节失灵。

            - 一次风量过低或一次风量调节失灵。

            - 动态分离器转速、频率过高。

            - 磨煤机加载装置故障，使磨煤机出力下降。

            - 原煤含水量大或磨煤机进水。

            - 石子煤排渣箱堵塞或满出。

            - 石子煤刮板断。

          - 处理

            - 适当降低机组负荷、过热度、汽温，防止堵煤突然吹通后，引起水煤比失调使汽压、汽温突升。

            - 适当减少给煤量。

            - 适当降低动态分离器转速、频率。

            - 适当增加一次风量。

            - 检查石子煤斗排放情况，及时清空石子煤斗。

            - 如以上处理无效时，停止磨煤机运行，做好安全措施后，人工清理磨煤机内部积煤。

            - 必要时，对一次风量、给煤量重新标定。

            - 处理过程中，应加强水煤比和中间点温度变化的监视和调整，维持机组参数在正常范围。

        - 磨煤机断煤

          - 现象

            - 磨煤机电流下降。

            - 磨煤机及传动装置声音异常，振动加大。

            - 给煤机断煤信号发出或给煤机电流异常升高或下降。

            - 磨煤机出口温度升高。

            - 机组负荷，主、再热汽温可能下降。

          - 原因

            - 给煤量过低或给煤机故障或跳闸。

            - 原煤仓堵煤或烧空。

            - 给煤机或磨煤机进口落煤管堵塞。

          - 处理

            - 控制磨煤机出口温度，降低一次风量，关小热一次风调节门。

            - 增加其它磨煤机出力，维持机组负荷及主、再热汽温、汽压稳定。

            - 若因磨煤机落煤管堵煤，造成磨煤机断煤，应停止磨煤机运行。

            - 若短时间断煤应加强监视，调节冷、热风调节门，维持磨煤机出口温度在正常范围内。

            - 若原煤斗不下煤，应就地投入振打装置，无效则停止制粉系统运行，联系检修处理。

            - 处理过程中应根据机组带负荷能力、运行给煤机煤量及制粉系统参数降低机组负荷，防止其它磨煤机堵煤。

        - 磨煤机动态分离器故障

          - 现象

            - 磨煤机动态分离器电机电流异常动。

            - 磨煤机电流下降，磨碗差压下降。

            - 锅炉主、再热汽温上升，总煤量可能下降。

            - 炉膛负压晃动。

          - 原因

            - 磨煤机动态分离器电机故障或电源故障。

            - 磨煤机煤量过大。

            - 磨煤机一次风量过大。

          - 处理

            - 立即就地确认磨煤机动态分离器运行情况，减小给煤机煤量，如一次风量过大则适当减少风量，加强其他运行磨煤机的监视，防止煤量增加后堵煤。

            - 将磨煤机动态分离器转速调低，监视电流情况。

            - 处理过程中，加强主、再热汽温、汽压、炉膛负压及燃烧情况的监视，防止煤粉进入炉膛过多且煤粉较粗而超温、超压、负压波动、燃烧不稳；必要时可适当降低机组负荷或调低主、再热汽温；必要时投油稳燃。

            - 处理过程中，加强锅炉中间点温度的监视，若锅炉分离器出口过热度升高，可适当增加给水进行控制，但要注意不要引起机组超负荷或锅炉超压。

            - 若通过减小煤量或设定磨煤机动态分离器转速消除故障则重新增加煤量，维持磨煤机正常运行，若不能处理，则应进行磨煤机切换，停运后查找原因消除磨煤机动态分离器故障。

        - 磨煤机润滑油系统压力低

          - 现象

            - 磨煤机润滑油压力显示降低。

            - 磨煤机润滑油压力低报警。

          - 原因

            - 油管破裂、系统漏油；阀门误关。

            - 滤网堵塞。

            - 油泵电机故障或机械故障；油泵出口限压阀设定值太低。

            - 油温高，粘度过低，油质不符要求。

          - 处理

            - 检查润滑油系统，消除泄漏，若油箱油位低，及时加油。若油管发生破裂，润滑油大量泄漏时，应立即停止磨煤机运行。

            - 若滤网差压高时，及时切换，并联系检修清理。

            - 若油泵出口限压阀设定值太低，则联系检修重新设定。

            - 若油质不合格，要求进行滤油或换油。

            - 若润滑油粘度过高，应检查润滑油箱电加热器是否正常。

            - 若润滑油供油母管压力低于 0.10MPa 时应报警，油压低于 0.08MPa 时，磨煤机应自动跳闸，否则立即手动停运磨煤机。

        - 给煤机煤量异常

          - 现象

            - 给煤量指示出现异常或跳变，同时给水量也出现同样异常变化。

            - 若给煤机测量元件异常，切至容积模式运行，操作员站上有报警。

            - 可能造成磨煤机堵塞。

            - 中间点过热度异常变化，严重或持续时间较长时过热汽温、再热汽温异常变化。

            - 给煤机断煤或堵煤可能报警。

          - 原因

            - 给煤机称重元件故障或切至容积方式运行。

            - 给煤机转速控制异常。

            - 给煤机皮带跑偏、打滑或划破。

            - 原煤过湿、清扫链卡等造成给煤机内堵煤或断煤。

          - 处理

            - 立即检查故障的给煤机，并逐渐减小其给煤量，若故障严重或给煤量无法控制，应立即停运给煤机，并根据情况可投入对应油枪稳燃。造成磨煤机堵塞的按磨煤机堵塞规定处理。

            - 根据负荷情况启动备用磨煤机运行，恢复机组负荷。

            - 停运给煤机后，注意控制磨煤机出口温度，吹扫冷却正常后停运。

            - 检查故障原因，或做好安措，联系检修处理。

            - 处理过程中密切注意实际水煤比和汽温的变化，及时手动干预调整。若汽温严重超限或突降，按规定果断停机停炉，防止发生汽机水击和受热面损坏，导致事故扩大。

    - 风烟系统

      - 设备规范

        - 空气预热器

          - 空气预热器本体

| 名称 | 单位 | 技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 型式 | 四分仓转子回转式 |  |
| 型号 | LAP17286/2550 |  |
| 数量 | 台 | 2 |
| 转子直径 | mm | 17286 |
| 转子转速 | r/min | 0.7 |
| 烟气侧压降 | kPa | 1.39（BMCR) |
| 一/二次风侧压降 | kPa | 1.1/1.245(BMCR） |
| 一次风至二次风漏风量 | kg/h | 122470(BMCR） |
| 一次风至烟气漏风量 | kg/h | 0(BMCR） |
| 二次风至烟气漏风量 | kg/h | 129705(BMCR） |
| 驱动装置 | / | 围带动-齿轮减速箱-油浴润滑 |
| 热段受热面高度 | mm | 1350（SPCC） |
| 冷段受热面高度 | mm | 1200（搪瓷） |
| 密封系统 | / | 冷、热端扇形板、轴向密封弧板 |
| 吹灰器 | 台 | 4（冷、热端吹灰器） |
| 冲洗水 | / | 高压（冷端、热端）/低压（冷端） |
| 火灾监测方式 | / | 热电偶 |
| 消防喷淋 | 个 | 4（热端四个分仓） |
| 消防水压力 | MPa | 0.38-0.52 |
| 消防水流量 | kg/min | 2×7227 |
| 导向轴承润滑方式 | / | 油浴+循环水冷 |
| 支撑轴承润滑方式 | / | 油浴 |
| 旋转方向 | / | 烟气-二次风-一次风-二次风 |
| 制造厂 | 东方锅炉股份有限公司 |  |

          - 空预器主/备用驱动电机

| 名称 | 单位 | 技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 台数 | 台 | 4/炉 |
| 型号 | / | YE3VP225M-6 |
| 功率 | kW | 30 |
| 电压 | V | 380 |
| 额定电流 | A | 59.1 |
| 启动方式 | / | 变频启动 |
| 转速 | r/min | 980 |
| 减速机转速比 | / | 110.9 |
| 输出转速 | r/min | 8.8 |
| 减速机额定转矩 | Nm | 35000 |
| 减速机润滑油箱 | L | 180 |

          - 导轴承润滑油系统

| 名称 | 单位 | 技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 油泵型式 | 三螺杆泵 |  |
| 油泵型号 | 3GR30×4-1.6/1.0 |  |
| 油质牌号 | / | ISO VG680（导向）/VG1000（支撑） |
| 油泵数量 | 台 | 2 |
| 容量 | L | 80（导向）/400（支撑） |
| 冷却方式 | / | 水冷 |
| 出口压力 | MPa | ≥0.45 |
| 电机功率 | kW | 1.5 |
| 电机转速 | r/min | 1400 |
| 电机型号 | YX3-90L-4 |  |

          - 低压冲洗水系统

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 安装位置 | / | 冷端烟气侧 |
| 低压冲洗水源 | / | 杂用水 |
| 低压冲洗压力 | MPa | 0.59 |
| 低压冲洗水流量 | kg/min | 2×2650 |

          - 热端漏风控制系统

| 名称 | 单位 | 技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 电动机型号 | / | YDFC222-4 |
| 电动机功率 | kW | 0.75 |
| 电动机转速 | r/min | 1380 |
| 螺杆最大行程 | mm | +20～-70 |
| 螺杆升降速度 | mm/min | 3 |
| 额定提升负荷 | t | 2×20 |
| 激光转子变形传感器 |  |  |
| 变形检测范围 | mm | 50～5000 |
| 测量精度 | mm | 0.5 |
| 信号变送器耐温 | ℃ | 65 |
| 冷却风压 | MPa | ≥0.2 |
| 相对间隙检测传感器 |  |  |
| 间隙检测范围 | mm | 0～20 |
| 测量精度 | mm | 0.1 |
| 信号变送器耐温 | ℃ | 420 |
| 制造厂 | 西安智通自动化技术开发公司 |  |

          - 火灾监控系统

| 名称 | 单位 | 技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 控制柜电源 | / | AC220，3kW |
| 热电偶数量 | 个 | 16 |
| 热电偶分布 | / | 每台空预器烟气进口处4个、空气出口处4个 |
| 制造厂 | 上海东方海事工程技术有限公司 |  |

        - 引风机

          - 引风机本体

| 名称 | 单位 | 技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 型式 | AP系列双级动叶可调轴流式 |  |
| 型号 | HU27046-552 |  |
| 转速 | r/min | 745 |
| 入口质量流量(TB) | kg/h | 641.76 |
| 入口容积流量(TB) | m3/s | 700.76 |
| 当地平均大气压 | Pa | 101560 |
| 风机入口温度 | ℃ | 100 |
| 风机出口温度 | ℃ | 113 |
| 风机入口密度 | kg/m3 | 0.9158 |
| 风机全（静）压 | Pa | 10667 |
| 压缩性修正系数 |  | 0.9623 |
| 风机效率 | % | 87.4 |
| 风机轴功率 | kW | 8313 |
| 轴承型式 | / | 滚动轴承 |
| 轴承润滑方式 | / | 稀油强制润滑 |
| 轴承冷却方式 | / | 循环油+油池+风冷 |
| 调节方式 | / | 动叶调节 |
| 调节范围 | 度 | -45～+24 |
| 旋转方向（从电机侧看） | / | 逆时针 |
| 制造厂家 | 中国电建集团透平科技有限公司 |  |

          - 引风机电机

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | YXKK1120-8WTH |  |
| 型式 | 鼠笼式异步电动机 |  |
| 额定功率 | kW | 9600 |
| 功率因数 | / | 0.87 |
| 额定电压 | kV | 10 |
| 额定电流 | A | 655 |
| 额定转速 | r/min | 747 |
| 冷却方式 | 空-空 |  |
| 轴承形式 | 滑动轴承 |  |
| 轴承冷却方式 | 稀油强制润滑 |  |
| 绝缘等级 | F（155℃） |  |
| 旋转方向（从自由端看） | 逆时针 |  |
| 制造厂家 | 湘潭电机股份有限公司 |  |

          - 引风机密封风机

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | 5-29N05A |  |
| 台数（台/台引风机） | 台 | 2 |
| 转速 | r/min | 2900 |
| 全压 | Pa | 3743-2731 |
| 流量 | m3/h | 1930-3860 |
| 额定功率 | kW | 7.5 |
| 额定电压 | kV | 380 |
| 额定电流 | A | 19.8 |
| 制造厂家 | 中国电建集团透平科技有限公司 |  |

          - 引风机液压油系统

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 油泵型式 | 螺杆泵 |  |
| 油站型号 | ZNYY／LQ-T3 |  |
| 供油压力 | MPa | 4.2 |
| 供油温度 | ℃ | 45±5 |
| 供油流量 | L/min | 64 |
| 油箱容积 | L | 800 |
| 滤油器过滤精度 | μm | 10 |
| 介质粘度 | / | L-TSA46 |
| 冷却器型式 | / | 板式换热器 |
| 冷却水耗量 | t/h | 12 |
| 冷却面积 | m2 | 6.8×2 |
| 电机功率 | kW | 18.5 |
| 电机电压 | V | 380 |
| 电机台数 | 台 | 2 |
| 电加热功率 | kW | 3 |
| 电加热电压 | V | 380 |
| 电加热台数 | 台 | 2 |

          - 引风机润滑油系统

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 油泵型式 | 螺杆泵 |  |
| 油站型号 | XYZ-40 |  |
| 供油压力 | MPa | 0.4 |
| 供油温度 | ℃ | 45±5 |
| 风机供油流量 | L/min | 7.8×2 |
| 电机供油流量 | L/min | 12.5×2 |
| 油箱容积 | L | 600 |
| 滤油器过滤精度 | μm | 10 |
| 介质粘度 | / | L-TSA46 |
| 冷却器型式 | / | 板式 |
| 冷却水耗量 | t/h | 7.2 |
| 冷却面积 | m2 | 3.4×2 |
| 电机功率 | kW | 3 |
| 电机电压 | V | 380 |
| 电机台数 | 台 | 2 |
| 电加热功率 | kW | 2 |
| 电加热电压 | V | 380 |
| 电加热台数 | 台 | 2 |

        - 送风机

          - 送风机本体

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 型式 | 动叶可调单级轴流式 |  |
| 型号 | FAF26.6-13.3-1 |  |
| 转速 | r/min | 990 |
| 风量(TB) | m3/s | 356.97 |
| 介质密度(TB) | kg/m3 | 1.1497 |
| 风机总压升(TB) | Pa | 4721 |
| 风机效率(TB) | % | 86.46 |
| 叶片数 | 片 | 16 |
| 级数 | 级 | 1 |
| 风机轴功率(TB) | kW | 1918 |
| 轴承型式 | / | 滚动轴承 |
| 轴承润滑方式 | / | 稀油强制润滑 |
| 轴承冷却方式 | / | 循环冷却 |
| 调节方式 | / | 动叶调节 |
| 调节范围 | 度 | -40～+15 |
| 旋转方向（从电机侧看） | / | 逆时针 |
| 制造厂家 | 上海电气鼓风机厂有限公司 |  |

          - 送风机电机

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | YX2-KK560-6 |  |
| 型式 | 鼠笼式异步电动机 |  |
| 额定功率 | kW | 2240 |
| 功率因数（100/75/50） | / | 0.88/0.859/0.794 |
| 额定电压 | kV | 10 |
| 额定电流 | A | 152.3 |
| 额定转速 | r/min | 993 |
| 冷却方式 | 空-空 |  |
| 轴承形式 | 滑动轴承 |  |
| 轴承冷却方式 | 稀油强制润滑 |  |
| 绝缘等级 | F（155℃） |  |
| 旋转方向（从自由端看） | 逆时针 |  |
| 制造厂家 | 上海电机厂 |  |

          - 送风机液压油系统

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 油泵型式 | 螺杆泵 |  |
| 油站型号 | XYHZ-25 |  |
| 供油压力 | MPa | 3.5 |
| 供油温度 | ℃ | 45±5 |
| 供油流量 | L/min | 25 |
| 油箱容积 | L | 550 |
| 滤油器过滤精度 | μm | 10 |
| 介质粘度 | / | N46 |
| 冷却器型式 | / | 板式 |
| 冷却水耗量 | t/h | 4.8 |
| 冷却水温度 | ℃ | ≤35 |
| 冷却面积 | m2 | 6 |
| 电机功率 | kW | 5.5 |
| 电机电压 | V | 380 |
| 电机台数 | 台 | 2 |
| 电加热功率 | kW | 3 |
| 电加热电压 | V | 380 |
| 电加热台数 | 台 | 1 |

          - 送风机润滑油系统

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 油泵型式 | 螺杆泵 |  |
| 油站型号 | XYZ-40 |  |
| 供油压力 | MPa | 0.4 |
| 供油温度 | ℃ | 45±5 |
| 供油流量 | L/min | 40 |
| 油箱容积 | L | 600 |
| 滤油器过滤精度 | μm | 10 |
| 介质粘度 | / | N46 |
| 冷却器型式 | / | 板式 |
| 冷却水耗量 | t/h | 4.8 |
| 冷却水温度 | ℃ | ≤35 |
| 冷却面积 | m2 | 8 |
| 电机功率 | kW | 3 |
| 电机电压 | V | 380 |
| 电机台数 | 台 | 2 |
| 电加热功率 | kW | 3 |
| 电加热电压 | V | 380 |
| 电加热台数 | 台 | 2 |

        - 一次风机

          - 一次风机本体

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 型式 | 动叶可调双级轴流式 |  |
| 型号 | PAF18-12.5-2 |  |
| 转速 | r/min | 1490 |
| 风量(TB) | m3/s | 142.5 |
| 介质密度(TB) | kg/m3 | 1.1499 |
| 风机总压升(TB) | Pa | 18512 |
| 风机效率(TB) | % | 86.01 |
| 叶片数 | 片 | 40 |
| 级数 | 级 | 2 |
| 风机轴功率(TB) | kW | 2842 |
| 轴承型式 | / | 滚动轴承 |
| 轴承润滑方式 | / | 稀油强制润滑 |
| 轴承冷却方式 | / | 循环油冷却 |
| 调节方式 | / | 动叶调节 |
| 调节范围 | 度 | -40～+15 |
| 旋转方向（从电机侧看） | / | 逆时针 |
| 制造厂家 | 上海电气鼓风机厂有限公司 |  |

          - 一次风机电机

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | YX2-KK560-4 |  |
| 型式 | 鼠笼式异步电动机 |  |
| 额定功率 | kW | 3300 |
| 功率因数（100/75/50） | / | 0.897/0.884/0.834 |
| 额定电压 | kV | 10 |
| 额定电流 | A | 219.9 |
| 额定转速 | r/min | 1491 |
| 冷却方式 | 空-空 |  |
| 轴承形式 | 滑动轴承 |  |
| 轴承冷却方式 | 稀油强制润滑 |  |
| 绝缘等级 | F（155℃） |  |
| 旋转方向（从自由端看） | 逆时针 |  |
| 制造厂家 | 上海电机厂 |  |

          - 一次风机液压油系统

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 油泵型式 | 螺杆泵 |  |
| 油站型号 | XYHZ-25 |  |
| 供油压力 | MPa | 3.5 |
| 供油温度 | ℃ | 45±5 |
| 供油流量 | L/min | 25 |
| 油箱容积 | L | 550 |
| 滤油器过滤精度 | μm | 10 |
| 介质粘度 | / | N46 |
| 冷却器型式 | / | 板式 |
| 冷却水耗量 | t/h | 4.8 |
| 冷却水温度 | ℃ | ≤35 |
| 冷却面积 | m2 | 6 |
| 电机功率 | kW | 5.5 |
| 电机电压 | V | 380 |
| 电机台数 | 台 | 2 |
| 电加热功率 | kW | 3 |
| 电加热电压 | V | 380 |
| 电加热台数 | 台 | 1 |

          - 一次风机润滑油系统

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 油泵型式 | 螺杆泵 |  |
| 油站型号 | XYZ-40 |  |
| 供油压力 | MPa | 0.4 |
| 供油温度 | ℃ | 45±5 |
| 供油流量 | L/min | 40 |
| 油箱容积 | L | 600 |
| 滤油器过滤精度 | μm | 10 |
| 介质粘度 | / | N46 |
| 冷却器型式 | / | 板式 |
| 冷却水耗量 | t/h | 4.8 |
| 冷却水温度 | ℃ | ≤35 |
| 冷却面积 | m2 | 8 |
| 电机功率 | kW | 3 |
| 电机电压 | V | 380 |
| 电机台数 | 台 | 2 |
| 电加热功率 | kW | 3 |
| 电加热电压 | V | 380 |
| 电加热台数 | 台 | 2 |

          - 密封风机

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | CMF5N5、2D160B |  |
| 型式 | 离心式 |  |
| 数量 | 台 | 2 |
| 转速 | r/min | 1485 |
| 全压 | Pa | 9000 |
| 流量 | m3/h | 52600 |
| 电动机 |  |  |
| 额定功率 | kW | 195（仅5B密封风机）/250 |
| 额定电压 | V | 380 |
| 额定电流 | A | 364（仅5B密封风机）/456 |
| 防护等级 | / | IP55 |
| 绝缘等级 | / | F |
| 制造厂家 | 山东电力设备有限公司 |  |

          - 火检冷却风机

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | A890 |  |
| 型式 | 离心式 |  |
| 数量 | 台 | 2 |
| 转速 | r/min | 2975 |
| 全压 | kPa | 9.15 |
| 流量 | m3/h | 6000 |
| 额定功率 | kW | 22 |
| 额定电压 | V | 380 |
| 额定电流 | A | 40.6 |
| 防护等级 | / | IP55 |
| 绝缘等级 | / | F |
| 制造厂家 | 北京ABB贝利工程有限公司 |  |

      - 空预器联锁

        - 空预器状态表征

          - 空预器停转：空预器停转报警且无空预器停转检测异常。

          - 空预器主电机运行：空预器主电机工频运行。

          - 空预器主电机停运（三取二）：

            - 空预器主电机未运行（运行信号取非）。

            - 空预器主电机电流＜5A。

            - 空预器停转。

          - 空预器备用电机运行：空预器备用电机工频运行。

          - 空预器备用电机停运（三取二）

            - 空预器备用电机未运行（运行信号取非）。

            - 空预器备用电机电流＜5A。

            - 空预器停转。

          - 空预器运行：空预器主电机运行或备用电机运行。

          - 空预器停运（或门）

            - 空预器主电机停运且备用电机停运，延时30s。

            - 空预器出口烟气温度大于200℃（三取二）且空预器停转且空预器转速＜0.2r/min且质量非坏点。

        - 空预器主电机联锁

          - 空预器主电机允许启动（与门）

            - 空预器备用电机未运行，延时2s。

            - 空预器主电机无故障信号。

            - 空预器轴承温度正常。（支撑轴承温度<55℃且导向轴承温度<55℃）

            - 空预器选择在远方控制方式。

          - 空预器主电机允许停运（或门）

            - 空预器进口烟气温度低于150℃且联锁未投入且同侧送风机、引风机一次风机均停运。

            - 联锁投入且空预器备用电机电源送上。

          - 空预器主电机保护启动条件：联锁投入且空预器备用电机未运行（运行取非），延时5s，脉冲3s。

          - 空预器主电机保护停运条件：空预器主电机运行50s后空预器仍停转，延时1s。

        - 空预器备用电机联锁

          - 空预器备用电机允许启动（与门）

            - 空预器主电机未运行，延时2s。

            - 空预器备用电机无故障信号。

            - 空预器轴承温度正常。（支撑轴承温度<55℃且导向轴承温度<55℃）

            - 空预器选择在远方控制方式。

          - 空预器备用电机允许停运（或门）

            - 空预器进口烟气温度低于150℃且联锁未投入且同侧送风机、引风机一次风机均停运。

            - 联锁投入且空预器主电机电源送上。

          - 空预器备用电机保护启动条件：联锁投入且空预器主电机未运行（运行取非），延时5s，脉冲3s。

          - 保护停运条件：空预器备用电机运行50s后空预器仍停转，延时1s。

        - 空预器导向轴承油泵联锁

          - 空预器导向轴承油泵联锁启动条件（或门）

            - 选为主泵且空预器导向轴承温度大于55℃。

            - 选为备泵且空预器导向轴承温度大于60℃。

            - 选为备泵且主泵跳闸且空预器导向轴承温度大于45℃。

          - 空预器导向轴承油泵联锁停运条件（或门）

            - 选为主泵且空预器导向轴承温度小于45℃，脉冲2s。

            - 选为备泵且空预器导向轴承温度小于50℃，脉冲2s。

        - 空预器出口热一次风门联锁

          - 空预器出口热一次风门允许关闭条件：同侧空预器停运或同侧脱硝反应器进口烟气挡板全关或同侧一次风机停运。

          - 空预器出口热一次风门保护关闭条件（或门）：

            - 同侧空预器停运，延时30s，脉冲2s。

            - 同侧一次风机停运，延时0.4s，脉冲2s。

        - 空预器出口二次风门联锁

          - 空预器出口二次风门允许关闭条件：同侧脱硝反应器进口烟气挡板全关。

          - 空预器出口二次风门联锁开启条件（或门）

            - 同侧空预器主电机运行，脉冲2s。

            - 同侧空预器备用电机运行，脉冲2s。

            - FSSS自然通风请求。

          - 空预器出口二次风门保护关闭条件（或门）

            - 同侧空预器停运，延时10s且另一侧空预器运行。

            - 空预器停运，延时2s且同侧脱硝反应器进口烟气挡板关闭。

        - 脱硝反应器进口烟气挡板联锁

          - 脱硝反应器进口烟气挡板允许开启条件：同侧空预器运行且同侧空预器出口二次风门开启。

          - 脱硝反应器进口烟气挡板联锁开启条件（或门）

            - 同侧空预器主电机运行，脉冲2s。

            - 同侧空预器备用电机运行，脉冲2s。

            - FSSS自然通风请求。

          - 脱硝反应器进口烟气挡板联锁关闭条件：同侧空预器停运，延时1s，脉冲2s。

      - 引风机联锁保护

        - 引风机允许启动条件（与门）

          - 引风机轴承温度（前、中、后）＜90℃。

          - 引风机电机轴承温度（驱动端、自由端）＜85℃。

          - 任一引风机液压油泵运行。

          - 引风机液压油压力≥4.2MPa。

          - 任一引风机润滑油泵运行。

          - 引风机润滑油压力≥0.18MPa。

          - 引风机液压油滤网差压＜0.30MPa。

          - 引风机润滑油滤网差压＜0.25MPa。

          - 引风机振动正常。（电机轴承X向Y向振动均小于4.5mm/s，风机自由端X向Y向、驱动端X向Y向振动均小于4.6mm/s）

          - 本引风机动叶关闭（＜5%）。

          - 本引风机进口烟气挡板关闭。

          - 本引风机出口烟气挡板开启。

          - 任一台引风机密封风机运行。

          - 脱硫系统FGD-OK。（任一台吸收塔再循环泵运行且管式GGH加热器出口挡板全开）

          - 本侧空预器运行。

          - 无引风机跳闸条件。

          - 另一台引风机运行或另一台引风机未运行但是烟气通道建立（与门）

            - 同侧脱硝反应器进口烟气挡板全开、且同侧空预器出口二次风门全开，或另一侧脱硝反应器进口烟气挡板全开且另一侧空预器运行且出口二次风电动风门全开且引风机进口烟气联络挡板全开。

            - 另一台引风机进口烟气挡板全开且另一台引风机出口烟气挡板全开且另一台引风机动叶开(＞95%)，或另一台引风机运行。

            - 同侧送风机出口门全开且同侧送风机调节动叶开(＞95%)，或另一台送风机出口门全开且另一台送风机调节动叶开(＞95%)且送风机出口联络电动挡板开，或另一台送风机运行。

            - 再热器侧出口烟气档板开度均＞50%且过热汽温调节烟气挡板开度均＞50%

            - 每层燃烧器任一侧二次风档板在吹扫位（开度＞50%）、且每层燃烬风任一侧档板在吹扫位（开度＞30%）。

        - 引风机跳闸条件（或门）

          - 引风机轴承温度＞110℃（前中后任一轴承三取二），延时2s。

          - 引风机电机轴承温度＞95℃(驱动端、自由端任一轴承二取二），延时2s。

          - 引风机电机轴承振动大（X向、Y向任一点＞7.1mm/s且另一点＞4.5mm/s），延时2s。

          - 引风机自由端轴承振动大（X向、Y向任一点＞10mm/s且另一点＞4.6mm/s），延时2s。

          - 引风机驱动端轴承振动大（X向、Y向任一点＞10mm/s且另一点＞4.6mm/s），延时2s。

          - 引风机液压油压力＜3.5MPa（三取二），延时30s。

          - 引风机运行90s后引风机进口烟气挡板门未开（关与非开），延时5s。

          - 两侧引风机均运行，同侧送风机跳闸，延时1s。

          - 两台送风机跳闸，延时1s，联跳两台引风机。

          - 两台空预器跳闸，延时5s，联跳两台引风机。

          - MFT且炉膛压力低低（-3kPa），延时20s。

          - MFT且炉膛压力低低低（-4kPa），延时5s。

          - 两侧引风机、两侧空预器均运行，同侧空预器停运，延时2s。

          - 引风机运行60s后，引风机出口挡板全关，延时3s。

          - 同侧空预器着火报警（空预器高温报警且空预器超温报警），且空预器出口烟气温度＞200℃，且空预器出口一次风温＞360℃或空预器出口二次风温＞360℃。

          - 吸收塔再循环泵全停触发MFT，延时5min，跳所有送、引风机。

        - 引风机液压油站联锁

          - 引风机液压油泵允许启动条件：以下条件满足（与门）或联锁投入

            - 引风机液压油箱油位不低（＞180mm）。

            - 引风机液压油泵及控制电源无故障信号。

            - 引风机液压油泵在远方控制。

          - 引风机液压油泵允许停运条件（或门）

            - 引风机停运。

            - 另一台液压油泵运行且液压油压力正常（＞4.2MPa）。

          - 引风机液压油泵保护启动条件（或门）

            - 联锁投入，运行液压油泵跳闸。

            - 联锁投入，液压油泵运行2s后，引风机液压油压力低（＜3.5MPa）。

          - 引风机液压油泵保护停运条件（与门）

            - 引风机停运。

            - 液压油箱油位＜180mm。

          - 引风机液压油箱电加热器允许启动条件（与门）

            - 引风机液压油箱油位不低（＞180mm）。

            - 任一液压油泵运行。

          - 引风机液压油箱电加热器联锁启动条件（与门）

            - 联锁投入。

            - 引风机液压油箱油温＜25℃，2s脉冲。

            - 任一液压油泵运行。

          - 引风机液压油箱电加热器联锁停运条件（或门）

            - 引风机液压油箱油位＜180mm。

            - 引风机液压油箱油温＞35℃。

        - 引风机润滑油站联锁

          - 引风机润滑油泵允许启动条件：以下条件满足（与门）或联锁投入

            - 引风机润滑油箱油位不低（＞180mm）。

            - 引风机润滑油泵及控制电源无故障信号。

          - 引风机润滑油泵允许停运条件（或门）

            - 引风机停运。

            - 另一台润滑油泵运行且润滑油压力＞0.18MPa。

          - 引风机润滑油泵保护停运条件（与门）

            - 引风机停运。

            - 润滑油箱油位＜180mm。

          - 引风机润滑油泵保护启动条件（或门）

            - 联锁投入，运行润滑油泵跳闸。

            - 联锁投入，另一台润滑油泵运行且润滑油压＜0.12MPa。

          - 引风机润滑油箱电加热器允许启动条件（与门）

            - 引风机润滑油箱油位＞180mm。

            - 任一润滑油泵运行。

          - 引风机润滑油箱电加热器联锁启动条件（与门）

            - 联锁按钮投入。

            - 引风机润滑油箱油温＜25℃，2s脉冲。

            - 任一润滑油泵运行。

          - 引风机润滑油箱电加热器联锁停运条件（或门）

            - 引风机润滑油箱油位＜180mm。

            - 引风机润滑油箱油温＞35℃。

        - 引风机进口烟气挡板联锁

          - 引风机进口烟气挡板允许关闭条件：对应引风机停运。

          - 引风机进口烟气挡板联锁开启条件（或门）

            - 对应引风机运行，延时10s，2s脉冲。

            - 两台引风机全停，延时10s，2s脉冲。

          - 引风机进口烟气挡板联锁关闭条件（或门）

            - 本侧引风机停运且另一侧引风机运行，延时1s，2s脉冲。

            - 闷炉关风门指令，2s脉冲。

        - 引风机出口烟气挡板联锁

          - 引风机出口烟气挡板允许关闭条件：对应引风机停运。

          - 引风机出口烟气挡板联锁开启条件（或门）

            - 对应引风机运行，延时10s，2s脉冲。

            - 两台引风机全停，延时10s，2s脉冲。

          - 引风机出口烟气挡板联锁关闭条件（或门）

            - 本侧引风机停运且另一侧引风机运行，延时1s，2s脉冲。

            - 闷炉关风门指令，2s脉冲。

        - 引风机密封风机联锁

          - 引风机密封风机联锁启动条件（或门）

            - 联锁投入，运行引风机密封风机跳闸。

            - 联锁投入，另一台引风机密封风机运行且母管压力低（＜1.0kPa）。

            - 引风机轴承温度≥90℃，延时3s。

          - 引风机密封风机允许停运条件（或门）

            - 同侧引风机停运，延时600s；

            - 引风机另一台密封风机运行且引风机轴承温度＜90℃。

      - 送风机联锁保护

        - 送风机允许启动条件（与门）

          - 送风机轴承温度＜90℃。

          - 送风机电机轴承温度＜85℃。

          - 送风机液压油压力＞2.5MPa。

          - 送风机润滑油压力＞0.2MPa。

          - 送风机润滑油流量＞3L/min。

          - 送风机电机润滑油流量＞6L/min。

          - 任一润滑油泵运行。

          - 任一液压油泵运行。

          - 同侧空预器运行；

          - 同侧引风机运行；

          - 本送风机动叶关闭（＜5%）。

          - 本送风机出口风门全关。

          - 另一侧送风机运行或另一侧风道建立（与门）

            - 另一侧送风机动叶全开。

            - 另一侧送风机出口风门全开。

            - 送风机冷二次风联络风门全开。

          - 送风机无故障报警。

          - 无送风机跳闸条件存在。

          - 送风机振动正常。

        - 送风机跳闸条件（或门）

          - 送风机轴承温度＞110℃（驱动端、自由端任一轴承三取二），延时2s。

          - 送风机电机轴承温度＞85℃（驱动端、自由端任一轴承二取二），延时2s。

          - 送风机电机驱动端轴承振动大（任一点＞4.5mm/s且另一点＞3.5mm/s），延时2s。

          - 送风机自由端轴承振动大（任一点＞11mm/s且另一点＞6.3mm/s），延时2s。

          - 送风机驱动端轴承振动大（任一点＞11mm/s且另一点＞6.3mm/s），延时2s。

          - 送风机液压油压力＜0.6MPa（三取二），延时15s。

          - 送风机运行90s后出口挡板门全关（关信号与上未开），延时5s。

          - 两侧送风机均运行，同侧引风机停运，延时1s。

          - 两台引风机跳闸联跳两台送风机，延时1s。

          - 两台空预器跳闸，延时2s，联跳两台送风机。

          - 两侧送风机、两侧空预器均运行，同侧空预器停运，延时2s。

          - 同侧空预器着火报警（空预器高温报警且空预器超温报警），且空预器出口烟气温度＞200℃，且空预器出口一次风温＞360℃或空预器出口二次风温＞360℃。

          - 锅炉MFT且炉膛压力高高（＞3kPa），延时20s。

          - 锅炉MFT且炉膛压力高高高（＞4kPa），延时5s。

          - 吸收塔再循环泵全停触发MFT，延时5min，跳所有送、引风机。

        - 送风机液压油站联锁

          - 以下条件满足送风机液压油泵允许启动条件：以下条件满足（与门）或联锁投入

            - 送风机液压油箱油位＞180mm。

            - 送风机液压油泵及控制电源无故障信号。

            - 送风机液压油泵在远方控制。

          - 送风机液压油泵允许停运条件（或门）

            - 送风机停运。

            - 另一台液压油泵运行且液压油压力＞2.5 MPa。

          - 送风机液压油泵保护停运条件（与门）

            - 送风机停运。

            - 液压油箱油位＜180mm。

          - 送风机液压油泵保护启动条件（或门）

            - 联锁投入，运行液压油泵跳闸、2s脉冲。

            - 联锁投入，另一台液压油泵运行且液压油压力＜0.8MPa。

          - 送风机液压油箱电加热器允许启动条件（与门）

            - 液压油箱油位＞180mm。

            - 任一液压油泵运行。

          - 送风机液压油箱电加热器联锁启动条件（与门）

            - 联锁投入。

            - 任一液压油泵运行；

            - 液压油箱油温＜25℃。

          - 送风机液压油箱电加热器联锁停运条件（或门）

            - 液压油箱油位＜180mm。

            - 液压油箱油温＞35℃。

        - 送风机润滑油站联锁

          - 送风机润滑油泵允许启动条件：以下条件满足（与门）或联锁投入

            - 送风机润滑油油箱油位＞180mm。

            - 送风机润滑油泵及控制电源无故障信号。

            - 送风机润滑油泵在远方控制。

          - 送风机润滑油泵允许停运条件（或门）

            - 送风机停运；

            - 另一台润滑油泵运行且润滑油压力大于0.2MPa。

          - 送风机润滑油泵保护停运条件（与门）

            - 送风机停运。

            - 润滑油箱油位＜180mm。

          - 送风机润滑油泵保护启动条件（或门）

            - 联锁投入，运行润滑油泵跳闸；

            - 联锁投入，另一台润滑油泵运行且润滑油压＜0.12MPa。

          - 送风机润滑油箱电加热器允许启动条件（与门）

            - 送风机润滑油箱油位＞180mm。

            - 任一润滑油泵运行。

          - 送风机润滑油箱电加热器联锁启动条件（与门）

            - 联锁投入。

            - 任一润滑油泵运行；

            - 润滑油站油箱油温＜25℃。

          - 送风机润滑油箱电加热器联锁停运条件（或门）

            - 润滑油箱油位＜180mm。

            - 润滑油箱油温＞35℃。

        - 送风机出口风门联锁

          - 送风机出口风门允许打开条件：本侧送风机运行或另一侧送风机停运。

          - 送风机出口风门允许关闭条件：本侧送风机停运。

          - 送风机出口风门联锁开启条件（或门）

            - 本侧送风机运行，延时10s，2s脉冲。

            - 本两台送风机均停运，延时10s，2s脉冲。

          - 送风机出口风门联锁关闭条件条件（或门）

            - 本侧送风机停运且另一侧送风机运行，延时1s，2s脉冲。

            - 闷炉关风门指令，2s脉冲。

      - 一次风机联锁保护

        - 一次风机允许启动条件（与门）

          - 无MFT；

          - 一次风机轴承温度＜90℃。

          - 一次风机电机轴承温度＜80℃。

          - 一次风机液压油压力＞2.5MPa。

          - 一次风机润滑油压力＞0.2MPa。

          - 一次风机润滑油流量＞3L/min。

          - 一次风机电机润滑油流量＞4L/min。

          - 任一润滑油泵运行。

          - 任一液压油泵运行。

          - 本一次风机动叶关闭（＜5%）。

          - 本一次风机出口风门全关。

          - 本侧空预器运行。

          - 任一送风机运行。

          - 任一引风机运行。

          - 一次风机振动正常。（无一次风机振动报警，一次风机自由端、驱动端轴承x、y向振动均＜6.3mm/s，且电机驱动端轴承x、y向振动均＜3.5mm/s）

          - 无一次风机跳闸条件。

          - 任三台磨煤机风道畅通（与门）

            - 磨煤机进口冷风气动快关门已开且磨煤机进口冷风电动调节风门开度≥30%或磨煤机进口热风气动快关门已开与磨煤机进口热风电动调节风门开度≥30%。

            - 磨煤机出口气动快关门3/4已开。

        - 一次风机跳闸条件（或门）

          - MFT。

          - 一次风机轴承温度＞110℃（推力、驱动端、自由端任一轴承三取二），延时2s。

          - 一次风机电机轴承温度＞85℃（驱动端、自由端任一轴承二取二），延时2s。

          - 一次风机电机驱动端轴承振动大（任一点＞4.5mm/s且另一点＞3.5mm/s），延时2s。

          - 一次风机自由端轴承振动大（任一点＞11mm/s且另一点＞6.3mm/s），延时2s。

          - 一次风机驱动端轴承振动大（任一点＞11mm/s且另一点＞6.3mm/s），延时2s。

          - 一次风机液压油压力＜0.6MPa（三取二），延时15s。

          - 一次风机运行延时90s且出口挡板门关闭（关信号与上未开），延时5s。

          - 本侧空预器停运，延时2s。

          - 同侧空预器着火报警（空预器高温报警＞400℃且空预器超温报警＞450℃），且空预器出口烟气温度＞200℃，且空预器出口一次风温＞360℃或空预器出口二次风温＞360℃。

        - 一次风机液压油站联锁

          - 一次风机液压油泵允许启动条件：以下条件满足（与门）或联锁投入

            - 一次风机液压油箱油位＞180mm。

            - 一次风机液压油泵及控制电源无故障信号。

            - 一次风机液压油泵在远方控制。

          - 一次风机液压油泵允许停运条件（或门）

            - 一次风机停运。

            - 另一台液压油泵运行且液压油压力＞2.5 MPa。

          - 一次风机液压油泵保护停运条件（与门）

            - 一次风机停运。

            - 液压油箱油位＜180mm。

          - 一次风机液压油泵保护启动条件（或门）

            - 联锁投入，运行液压油泵跳闸、2s脉冲。

            - 联锁投入，另一台液压油泵运行且液压油压力＜0.8 MPa。

          - 一次风机液压油箱电加热器允许启动条件（与门）

            - 液压油箱油位＞180mm。

            - 任一液压油泵运行。

          - 一次风机液压油箱电加热器联锁启动条件（与门）

            - 联锁投入。

            - 任一液压油泵运行；

            - 液压油箱油温＜25℃。

          - 一次风机液压油箱电加热器联锁停运条件（或门）

            - 液压油箱油位＜180mm。

            - 液压油箱油温＞35℃。

        - 一次风机润滑油站联锁

          - 一次风机润滑油泵允许启动条件：以下条件满足（与门）或联锁投入

            - 一次风机润滑油油箱油位＞180mm。

            - 一次风机润滑油泵及控制电源无故障信号。

            - 一次风机润滑油泵在远方控制。

          - 一次风机润滑油泵允许停运条件（或门）

            - 一次风机停运；

            - 另一台润滑油泵运行且润滑油压力大于0.2MPa。

          - 一次风机润滑油泵保护停运条件（与门）

            - 一次风机停运。

            - 润滑油箱油位＜180mm。

          - 一次风机润滑油泵保护启动条件（或门）

            - 联锁投入，运行润滑油泵跳闸；

            - 联锁投入，另一台润滑油泵运行且润滑油压＜0.12MPa。

          - 一次风机润滑油箱电加热器允许启动条件（与门）

            - 一次风机润滑油箱油位＞180mm。

            - 任一润滑油泵运行。

          - 一次风机润滑油箱电加热器联锁启动条件（与门）

            - 联锁投入。

            - 任一润滑油泵运行；

            - 润滑油站油箱油温＜25℃。

          - 一次风机润滑油箱电加热器联锁停运条件（或门）

            - 润滑油箱油位＜180mm。

            - 润滑油箱油温＞35℃。

        - 一次风机出口风门联锁

          - 一次风机出口风门允许打开条件（或门）

            - 本侧一次风机运行。

            - 另一侧一次风机停运。

          - 一次风机出口风门允许关闭条件：本侧一次风机停运。

          - 一次风机出口风门联锁开启条件：本侧一次风机运行，延时10s，2s脉冲。

          - 一次风机出口风门联锁关闭条件：本侧一次风机停运，延时2s，2s脉冲。

        - 冷一次风门联锁

          - 冷一次风风门允许关闭条件：本侧一次风机停运。

          - 冷一次风风门联锁开启条件：本侧一次风机运行，5s脉冲。

          - 冷一次风风门联锁关闭条件：本侧一次风机停运，延时1.5s，5s脉冲。

        - 冷一次风联络风门保护关闭条件：任一台一次风机停运。

      - 密封风机联锁保护

        - 密封风机允许启动条件（与门）

          - 任一一次风机运行且对应冷一次风挡板开。

          - 密封风机在远方控制方式。

          - 无密封风机控制回路断线报警。

          - 无密封风机跳闸条件。

          - 密封风机进口电动风门全开、进口电动调节风门小于5% 或密封风机联锁投入。

          - 密封风机电机前轴承温度≤75℃。

          - 密封风机电机后轴承温度≤75℃。

          - 密封风机前轴承温度≤50℃。

          - 密封风机后轴承温度≤50℃。

        - 密封风机允许停运条件（或门）

          - 另一密封风机在运行且密封风机出口母管压力≥13kPa。

          - 所有磨煤机停运，延时300s。

        - 密封风机保护启动条件（或门）

          - 联锁投入，密封风机出口压力＜11kPa，延时2s；

          - 联锁投入，运行密封风机跳闸。

        - 密封风机保护停运条件（或门）

          - 两台一次风机均停，延时10s。

          - 密封风机运行10s后，进口门关（关信号与上未开），延时2s。

        - 密封风机联锁投入后联动：联锁开备用密封风机进口电动风门，进口调节挡板投自动跟随运行风机挡板开度。

        - 密封风机进口电动风门允许开条件：密封风机进口电动风门无故障。

        - 密封风机进口电动风门联锁打开条件（或门）

          - 密封风机运行。

          - 密封风机联锁投入。

      - 火检冷却风机联锁保护

        - 火检冷却风机允许启动条件（与门）

          - 火检冷却风机在远方控制方式；

          - 火检冷却风机无异常告警。

        - 火检冷却风机允许停运条件（或门）

          - 另一风机在运行且火检冷却风机出口母管压力＞5kPa。

          - MFT且低再或低过进口烟气温度＜50℃。

        - 火检冷却风机联锁启动条件（或门）

          - 联锁投入，火检冷却风机出口母管压力<5kPa，延时0.5s。

          - 联锁投入，运行火检冷却风机跳闸。

      - 风烟系统启动与停止

        - 空预器启动前准备

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查；确认检修结束，空气预热器及风烟道内无人、无杂物，各人孔门、检查孔、观察孔严密关闭。

          - 检查并投运空预器导向轴承润滑油系统：

            - 检查导向轴承油箱油位、油温正常，油质合格。

            - 开启导向轴承润滑油进、出油门，两台润滑油泵进口隔离门，检查油路通畅。

            - 开启冷油器冷却水进水、出水门，确认冷却水压、水温正常。

            - 确认空预器导向轴承油泵试转、联锁试验正常。

            - 投入导向轴承润滑油系统，选定主泵和备泵，油泵根据油箱油温自动启停。

          - 检查支撑轴承、减速箱的油位正常，油质正常无乳化情况。

          - 检测确认空预器火灾监测装置投入正常，热端温度正常，无高温、超高温报警。

          - 确认空预器相关压力、温度测点完好，信号指示正确，转子停转报警装置投入正常。

          - 确认空预器试运转及联锁试验正常。

          - 检查空气预热器有关的风门、挡板电源已送上。

          - 检查空预器吹灰及水冲洗系统系统、消防水系统处于备用状态，吹灰器已完全退出。

          - 检查空预器漏风控制系统（LCS)正常:

            - 送上仪用压缩空气气源，检查各探头冷却风阀门开启。

            - 就地各控制柜无异常报警，控制方式在手动或就地。

            - 送上空预器漏风控制系统各控制柜电源，查触摸屏指示面板正常。

            - 检查各扇形板在停止状态完全回复位置，核对就地刻度盘与控制柜各位置指示一致。

        - 空预器启动

          - 检查确认空预器启动条件满足。

          - 通过变频启动备用电机，检查空预器转向正确、无异音。若电气部分检修后，应特别注意旋转方向，若相反，应立即停止运行，防止密封片损坏。

          - 停运空预器备用电机，采用变频方式启动主电机，检查空预器转向正确，转速、电流、变频器正常。

          - 投入空预器驱动装置联锁。

          - 检查空预器运行无异音，轴承、减速箱温升正常。

          - 依次检查开启空预器二次风进、出口挡板；脱硝反应器进口烟气挡板。

        - 空预器吹灰投运

          - 空预器蒸汽吹灰前应对管路充分疏水，方可投入吹灰器进行吹灰。

          - 锅炉点火后应投入空预器蒸汽吹灰，其吹灰汽源来自辅汽。

          - 锅炉投油期间，空预器应连续吹灰，当油枪全部撤出后，则每班（间隔8h）吹灰一次。

          - 锅炉负荷＞500MW 后，空预器的吹灰汽源应切至锅炉本体供汽，注意先停辅汽至空预器吹灰汽源，后投本体至空预器吹灰汽源，严禁两路汽源同时供汽。

        - 空预器漏风控制系统投运

          - 一般当锅炉启动负荷达到70%BMCR，空预器膨胀比较稳定后，投运空预器漏风控制系统。

          - 空预器漏风控制系统启动前检查正常，待投运的空预器运行正常，无异常报警；

          - 将两侧扇形板控制柜切至主控柜控制，检查主控柜参数设置正确，将扇形板控制旋钮切至“自动”方式，检查各扇形板逐步下弯，直到初级限位开关动作后回复设定的距离，扇形板停留在与转子径向密封片保持正常距离的位置上，作好记录。确认空预器电流无大幅提升，就地无异声。

          - 按上述步骤重复，投入A、B空预器各4块扇形板控制系统。

          - 查系统运行正常，核对就地刻度盘、就地控制箱、主控制箱各位置指示一致。

        - 空预器漏风控制系统停运

          - 锅炉计划停运时，一般当负荷减至50%BMCR，可先停运空预器漏风控制系统。锅炉运行中当要停用空预器时或空预器运行中故障跳闸后也应先停用LCS。

          - 进入主控柜扇形板操作页面，选择“手动”，按“紧急提升”。检查扇形板逐步上升，直到完全回复位置。

          - 重复上述步骤，将需停运的扇形板升至完全回复位置。

          - 检查需停运的扇形板确已升至完全回复位置。

          - 根据需要切断电源。

          - 当正常运行过程中发生LCS故障或空预器电流不正常升高而密封挡板未自动提升等情况需停用LCS时，需至就地强制提升扇形板。

        - 空预器停运

          - 锅炉停运后，空预器应维持运行，直至空预器进口烟温＜150℃时，方可停运空预器运行。

          - 检查空预器漏风控制系统已停运。

          - 依次关闭空预器对应脱硝反应器进口烟气挡板，空预器一、二次风出口挡板后，停止空预器运行。

          - 空预器停运后，确认导向轴承油温在45℃以下，方可切断油循环系统及冷却水，若无检修工作，可保持导向轴承油系统投入运行。

          - 监视烟气进口和空气出口温度，以防预热器内着火。

          - 若无检修工作，空预器火灾监控装置不得退出运行。

          - 若空预器需要清洗，应在停炉后空预器进口烟道温度降低至200℃以下时方可进行，清洗完毕可以利用锅炉余热来干燥蓄热原件。

          - 根据检修需要停运空预器火灾监控系统。

        - 空预器低压水冲洗

          - 投运前检查系统完好，空预器、送风机和一次风机风道无检修工作。

          - 检查水冲洗喷嘴的方向，确认喷嘴无堵塞现象。

          - 检查空预器下部烟风道冲洗水排污管路各阀门已打开，冲洗水能有效排放。

          - 检查热端扇形板置于完全回复位置（上限位置）。

          - 确认空预器进口烟气温度降至200℃。

          - 关闭脱硝反应器进口烟气挡板及空预器出口一、二次风风门。

          - 打开冷端和热端冲洗水管道上的阀门，打通空预器冲洗水管路。

          - 冲洗期间，应检查冲洗水管、空预器底部所有疏放水管情况，若发生堵塞，及时疏通。

          - 根据需要投运空预器蒸汽吹灰。

          - 水冲洗完成后，水冲洗管路阀门必须严密关闭，防止泄漏。

          - 检查所有余水放尽后，关闭所有相关排水孔门。

        - 空预器低压水冲洗注意事项

          - 锅炉计划停炉或空预器烟、风压降明显偏高且吹灰效果不佳时，而且空预器烟风阻力已比设计值高出0.7～1kPa时，需要在停炉后对空预器受热面进行一次水冲洗。

          - 水冲洗后的受热面必须进行彻底干燥。可将烟道挡板开启利用锅炉余热干燥，干燥应进行4~6h，随后仔细检查干燥状态。如锅炉冷态时，则可采用启动送、引风机，微开风机动叶通风干燥。防止空预器发生腐蚀。

          - 空预器水冲洗时应处于低速运行。

          - 水洗时应将换热元件表面清洗干净，必要时可以组织人员进入空预器用消防水冲洗。否则锅炉再次启动后，遗留沉积物将结成硬块无法清除，缩短空预器换热元件的使用寿命。

          - 进入空预器内检查、清理时，空预器应停运、停电，穿戴防护服并做好安全措施，否则严禁工作人员入内。

        - 引风机启动前检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 投运一台引风机轴承密封冷却风机，检查运行正常，投入联锁。

          - 投运引风机润滑油站和液压油站：

            - 检查润滑油箱和液压油箱油位正常，油质合格无乳化现象。

            - 油站滤网清洁，并将滤网切至一侧滤网运行。

            - 油管路各阀门完好，位置正确；冷油器完好，冷却水畅通，投用一台冷油器，另一台备用；所有仪表投入，各溢流阀、压力开关、温度开关、流量开关等均已设定好，各热控仪表、开关一次阀均已开启，就地表计指示正确。

            - 检查油箱加热器已送电，并投入自动，油箱油温正常。

            - 检查油泵和电动机完好，电动机绝缘合格并已送电。

            - 启动一台润滑油泵，检查运转正常。

            - 检查润滑油压稳定正常，滤网差压正常，无报警，并投入油泵联锁。

            - 检查各轴承润滑油流量正常，供油温度正常，各润滑油回油观察腔油流正常，油系统无泄漏现象。

            - 启动一台液压油泵，检查运转正常。

            - 检查液压油压稳定正常，滤网差压正常，无报警，并投入油泵联锁。

            - 检查各液压油回油观察腔油流正常，油系统无泄漏现象。

          - 检查引风机动叶调节机构装置完好，开、关动叶正常，画面上和就地执行机构显示开度一致，然后把动叶置“关闭”位置。

          - 检查锅炉干渣机系统已投运正常。

          - 检查锅炉本体所有观火孔、人孔门等关闭。

          - 检查电除尘具备投运条件。

          - 若风机在长时间未运转，应在风机启动前2h投运风机油站，并在叶片调节范围内进行数次开关操作。

          - 若第一台引风机启动，应确认另一台引风机的密封冷却风机，风机润滑、液压油系统投运正常，否则应采取可靠的防止另一台引风机转动的措施。

          - 若第一台引风机启动，确认送风机液压油系统和润滑油系统已投运。

        - 送风机启动前检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 投运送风机润滑油站和液压油站：

            - 检查润滑油箱和液压油箱油位正常，油质合格无乳化现象。

            - 油站滤网清洁，并将滤网切至一侧滤网运行。

            - 油管路各阀门完好，位置正确；冷油器完好，冷却水畅通，投用冷油器；所有仪表投入，各溢流阀、压力开关、温度开关、流量开关等均已设定好，各热控仪表、开关一次阀均已开启，就地表计指示正确。

            - 检查油箱加热器已送电，并投入自动，油箱油温正常。

            - 检查油泵和电动机完好，电动机绝缘合格并已送电。

            - 启动一台润滑油泵，检查运转正常。

            - 检查润滑油压稳定正常，滤网差压正常，无报警，并投入油泵联锁。

            - 检查各轴承润滑油流量正常，供油温度为正常，各润滑油回油观察腔油流正常，油系统无泄漏现象。

            - 启动一台液压油泵，检查运转正常。

            - 检查液压油压稳定正常，滤网差压正常，无报警，并投入油泵联锁。

            - 各回油观察腔油流正常，油系统无泄漏现象。

          - 检查送风机动叶调节机构装置完好，开、关动叶正常，画面上和就地执行机构显示开度一致，然后把动叶置“关闭”位置。

          - 为防止另一台停用送风机动叶液压装置在无油的情况下活动及风机倒转，风机启动前应先投运另一台送风机的液压油系统和润滑油系统，并确认其液压、润滑油压正常。

        - 第一台引风机的启动

          - 检查第一台引风机启动允许条件满足。

          - 启动引风机，待电流返回后，检查引风机进口挡板自动打开。

          - 缓慢开启引风机动叶，注意炉膛负压正常，投入引风机动叶自动。

          - 关闭另一台停运引风机的动叶和进口挡板。

          - 注意检查引风机各参数正常。

        - 第一台送风机启动

          - 检查第一台送风机启动条件满足。

          - 启动送风机，待电流返回后，检查送风机出口风门自动打开。

          - 检查关闭另一台停用送风机的出口挡板和动叶。

          - 缓慢开启送风机动叶，调节锅炉总风量，注意炉膛压力稳定，根据需要投入自动。

          - 注意检查送风机各参数正常。

        - 第二台引风机启动

          - 检查第一台引风机运行正常，第二台引风机具备启动条件。

          - 启动第二台引风机，待电流返回后，检查引风机进口挡板自动打开。

          - 缓慢开大第二台引风机动叶，调整第一台风机动叶，使两台风机出力相同，调节过程应注意维持锅炉总风量稳定，炉膛负压稳定。

          - 调节风机的动叶，检查两台引风机的电流、风量、风压相近，投入风机动叶自动。

          - 对引风机进行全面检查。

        - 第二台送风机启动

          - 检查第二台送风机启动条件满足。

          - 启动第二台送风机，待电流返回后，检查送风机出口风门自动打开。

          - 第二台送风机启动后，注意炉膛压力和锅炉总风量平稳，缓慢调节两台送风机动叶，使两台送风机出力平衡，根据需要投入动叶自动。

          - 对送风机进行全面检查。

        - 两组送、引风机并列运行，引风机的单侧停运

          - 检查机组负荷≯500MW，锅炉燃烧稳定，否则投入油枪助燃。

          - 应考虑同侧引、送风机联跳逻辑，本侧送风机陪停。

          - 撤出待停的同侧送、引风机动叶自动。

          - 缓慢关小待停送、引风机动叶，检查另一侧送、引风机动叶自动跟踪良好，检查锅炉风量和炉膛压力正常，直至待停送、引风机动叶均全关。

          - 检查另一侧送风机和引风机运行正常，电流不超限。

          - 停运引风机，检查同侧送风机自动跳闸。

          - 检查停运送风机出口挡板和引风机的进、出口挡板自动关闭。

          - 引风机停运3h后，且引风机轴承温度不高，可停运密封风机。若烟道烟气不能密闭，或风机内部仍残留有烟气，则宜保持持续运行。

          - 根据需要，决定停运风机液压、润滑油系统。若风机短时间停用，油系统可以不必停用；若油系统停用，应使风机轴承温度稳定在50℃以下，且在短时间内不启动，方可停用。

          - 若引风机反转，则润滑油泵不得停运，或检修另有防止反转的制动措施。

        - 两组送、引风机并列运行，送风机单侧停运

          - 检查机组负荷≯500MW，锅炉燃烧稳定，否则投入油枪助燃。

          - 撤出待停的送风机动叶自动。

          - 缓慢关小待停送风机动叶，检查另一台送风机动叶自动跟踪良好，检查锅炉风量和炉膛压力正常，并且注意不得进入失速区，直至待停送风机动叶均全关。

          - 检查另一台送风机运行正常，电流不超限，风机各参数在正常范围。停止送风机运行，送风机进、出口挡板自动关闭。

          - 根据需要，决定停运风机液压、润滑油系统。若风机短时间停用，油系统可以不必停用；若油系统停用，应使风机轴承温度稳定在50℃以下，且在短时间内不启动，方可停用。

          - 若送风机反转，则润滑油泵不得停运，或检修另有防止反转的制动措施。

        - 一次风机启动前准备

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 投运一次风机润滑油站和液压油站：

            - 检查润滑油箱和液压油箱油位正常，油质合格无乳化现象。

            - 油站滤网清洁，并将滤网切至一侧滤网运行。

            - 油管路各阀门完好，位置正确；冷油器完好，冷却水畅通，投用冷油器；所有仪表投入，各溢流阀、压力开关、温度开关、流量开关等均已设定好，就地表计指示正确。

            - 检查油箱加热器已送电，并投入自动，油箱油温正常。

            - 检查油泵和电动机完好，电动机绝缘合格并已送电。

            - 启动一台润滑油泵，检查运转正常；检查润滑油压稳定正常，滤网差压正常，无报警，并投入油泵联锁；检查各轴承润滑油流量正常，供油温度正常，各润滑油回油观察腔油流正常，油系统无泄漏现象。

            - 启动一台液压油泵，检查运转正常；检查液压油压稳定正常，滤网差压正常，无报警，并投入油泵联锁；各回油观察腔油流正常，油系统无泄漏现象。

          - 检查一次风机动叶调节机构装置完好，开、关动叶正常，画面上和就地执行机构显示开度一致，然后把动叶置“关闭”位置。

          - 为防止另一台停用一次风机动叶液压装置在无油的情况下活动及风机倒转，风机启动前应先投运另一台一次风机的液压油系统和润滑油系统，并确认其液压、润滑油压正常。

        - B一次风机启动

          - 确认空预器和送、引风机运行正常，相应的风门挡板已经开启。

          - 检查B一次风机启动条件满足。

          - 一次风系统相关挡板状态正确：关闭一次风机出口冷一次风联络风门、关闭A空预器出口热一次风门、关闭两台一次风机出口风门和动叶、开启B空预器出口热一次风门。

          - 至少一台磨煤机满足进行通风的条件。

          - 启动B一次风机，当电流回落到空载电流后，检查B一次风机出口风门、冷一次风风门自动打开。

          - 缓慢开启B一次风机动叶，调节B一次风母管压力，注意对炉膛压力和总风量的影响，根据需要投入动叶自动。

          - 对一次风机进行全面检查。

        - A一次风机启动

          - 检查A一次风机启动条件满足。

          - 确认微油点火暖风器已停运，开启热一次风联络风门，关闭微油点火暖风器进出口热风风门。

          - 确认B一次风机运行或至少一台磨煤机满足通风条件。

          - 启动A一次风机，待电流返回后，检查A一次风机出口风门、冷一次风风门自动打开。

          - A一次风机启动后，注意一次风母管风压平稳，开启A空预器出口热一次风门、一次风机出口冷一次风联络风门，缓慢调节二台一次风机动叶，使二台一次风机出力平衡，根据需要投入动叶自动。应注意磨煤机一次风流量不低。

          - 对一次风机进行全面检查。

        - 两台一次风机运行时，一台停运

          - 锅炉负荷≯500MW，不超过三台磨煤机运行。

          - 撤出待停的一次风机动叶自动。

          - 缓慢关小待停一次风机动叶，检查另一台一次风机动叶自动跟踪良好，确认一次风母管压力正常，运行磨煤机风量正常，并且注意不得进入失速区，直至待停一次风机动叶全关，停运，一次风机出口挡板自动关闭，就地确认风机停转。

          - 检查另一台一次风机运行正常，电流不超限，风机各参数在正常范围。

          - 一次风机停运后确认运行磨煤机一次风压力、流量正常，锅炉风量、炉膛压力等正常。

          - 根据需要，决定停运风机液压、润滑油系统。若风机短时间停用，油系统可以不必停用；若油系统停用，应使风机轴承温度稳定在50℃以下，且在短时间内不启动，方可停用。

          - 若停运的一次风机倒转，则润滑油泵不得停运，或检修另有防止反转的制动措施。

        - 密封风机启动前准备

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 检查密封风机轴承箱油位正常，无乳化变质，轴承冷却水系统投入正常，冷却水畅通。

          - 检查进口滤网清洁完好。

          - 开启密封风机出口隔离门。

          - 关闭密封风机进口电动风门。

        - 密封风机启动

          - 至少一台一次风机运行，冷一次风母管压力正常。

          - 启动一台密封风机，待电流返回后，检查密封风机进口电动风门自动开启。

          - 检查风机转向正确，出口切向挡板正常。

          - 调节密封风机进口电动调节风门至全开，待出口母管风压正常后，投入联锁，检查备用密封风机进口电动风门、进口电动调节风门自动开启。

          - 注意检查密封风机各参数正常。

        - 密封风机的切换

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 检查备用密封风机进口电动风门、电动调节风门已开启。

          - 确认备用密封风机具备启动条件，启动备用密封风机，查运行正常。

          - 关小待停运密封风机进口调节风门，密封风机出口折向挡板切换至另一台风机侧。

          - 检查密封风母管压力正常，运行磨煤机密封风与一次风差压正常，停运原运行密封风机。

          - 注意检查密封风机各参数正常，停运的密封风机无倒转，联锁投入，且密封风机进口电动风门、进口电动调节风门开启。

        - 密封风机的停运

          - 检查所有制粉系统停运。

          - 撤出密封风机联锁。

          - 停止密封风机运行，关闭密封风机进口调节风门及电动隔离门。

        - 火检冷却风机启动前检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 进口滤网清洁，火检冷却风机出口切向风门灵活，无卡涩现象。

          - 就地开启各测量仪表、压力开关等一次阀。

          - 开启各火检探头冷却风门。

          - 关闭火检冷却风管路各排灰门。

          - 现场控制柜指示正常，控制方式切至远方。

        - 火检冷却风机启动

          - 启动一台火检冷却风机，检查风机转动方向正确，出口挡板自动切向运行侧。

          - 检查火检风机运行正常,其出口风压及火检冷却风母管压力指示正常,无火检风压低报警。

          - 投入火检冷却风机联锁。

        - 火检冷却风机切换

          - 检查备用火检冷却风机符合启动条件。

          - 启动备用火检冷却风机，检查运行正常。

          - 确认火检冷却风母管压力上升。

          - 停运原运行火检冷却风机，查冷却风压正常，停运的火检冷却风机不倒转。

        - 火检冷却风机停运

          - 停炉后，一般当低再或低过进口烟气温度＜50℃时，方可停运火检冷却风机。

          - 撤出火检冷却风机联锁。

          - 停运火检冷却风机。

      - 风烟系统运行调整

        - 空预器运行

          - 空预器正常运行中，应经常检查进、出口烟气温度和烟风侧差压变化，可通过窥视孔就地观察受热面情况。严格控制空预器在冷端综合温度以上进行运行（冷端综合温度为排烟温度与二次风入口温度之和，冷端综合温度曲线见附录）。

          - 空预器在正常运行中传动装置运转平稳，变频器、电机及减速箱运行正常无异声，无异常发热，油位正常，电机电流不超限，并无明显的晃动。

          - 定期检查空预器减速箱油位，平时应注意检查减速箱外部有否漏油，如有明显泄漏，则应立即检查油位，并联系检修处理。在主驱动电机工作时，辅助驱动电机应该不转动。无异常振动，无烟气泄漏现象。

          - 定期检查导向、支承轴承润滑油系统油位、油温，各处无漏油、漏水现象。检查空气预热器支持轴承和导向轴承温度不高于70℃，冷却水水流畅通。导向轴承油泵不能正常联动时，应手动启动备用油泵。发现油泵出口油压逐步上升，滤网差压异常时应该检查和清洗滤网，切换至备用滤网运行。

          - 检查空气预热器扇形板自动调整装置工作正常，扇形板自动跟踪良好，控制面板无异常报警；正常运行中，检查确认扇形密封板实际位置与数显表显示一致。

          - 检查空气预热器火灾报警装置无故障，控制盘无报警。当热风温度和排烟温度陡然升高，而且超过正常温度50℃以上时，则很可能是空气预热器内部着火，需要立即采取紧急措施。

          - 锅炉点火后或锅炉低负荷运行投油期间，投入空气预热器连续吹灰，直至全停油。热端吹灰器仅在机组启停的时候投运。空预器正常运行后一般要求每班(8小时)吹一次灰，运行时可以根据如下情况下对吹灰频率进行适当调整：

            - 空预器进、出口差压增大，超过设计值。

            - 空预器排烟温度高。

            - 机组启动时。

            - 燃烧条件差，燃油和飞灰可燃物含量大。

            - 停炉和停用空预器前。

            - 受热面泄漏，低负荷运行。

            - 空预器冷端综合温度低。

        - 空预器运行参数限额。

| 项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低 |  |
| 空预器主/备用电机电流 | A | ＜59.1 |  |  |  |  |  |
| 导向轴承油温 | ℃ | ＜55 | 55 | 70 |  |  | 55℃，参数报警 70℃，大屏报警 |
| 推力轴承油温 | ℃ | ＜55 | 55 | 70 |  |  | 55℃，参数报警 70℃，大屏报警 |

        - 引风机运行

          - 正常运行中，应监视风机电流、风压及风量正常且稳定，自动调节装置动作正常。

          - 监视风机运转平稳，轴承振动和温度等参数正常，无异声。若发现轴承振动、温度上升，应及时检查原因，并采取必要的措施进行处理。

          - 调整引风机负荷时，两侧风机的负荷偏差不得过大，以防风机进入不稳定工况运行。

          - 定期检查风机润滑油箱和液压油箱油位正常，油质合格，系统无漏油和渗油现象。

          - 正常运行中，应检查风机液压油及润滑油压力、温度及滤网差压等各项参数在正常范围。滤网差压报警时，需及时切换至备用滤网运行，并通知维护人员清理。

          - 检查动叶调节装置正常，执行机构动作无卡涩、无滑脱。检查各风门、挡板状态正确。

          - 风机严禁失速运行，发现失速报警应立即关小动叶，降低负荷运行，直到失速消失。

          - 引风机运行时，注意运行风机电流不得超限，并避免出现因出力过大而引起气流强烈扰动、失速、振动等工况。

          - 正常情况下，保持引风机密封冷却风机一台运行，另一台备用。

          - 引风机运行参数限额如下：

| 项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低 |  |
| 引风机失速 | kPa | 5 | 5 |  |  |  | >5kPa 失速报警 |
| 引风机轴承振动 | mm/s | <4.6 | 4.6 | 10.0 |  |  | >4.6报警，10mm/s 跳闸 |
| 引风机电机轴承振动 | mm/s | <4.5 | 4.5 | 7.1 |  |  | >4.5报警，7.1mm/s 跳闸 |
| 引风机轴承温度 | ℃ | <90 | 90 | 110 |  |  | >90℃报警 >110℃延时2s，风机跳闸 |
| 引风机电机轴承温度 | ℃ | <75 | 85 | 95 |  |  | >85℃报警 >95℃延时 2s. 风机跳闸 |
| 引风机润滑油供油压力 | MPa | >0.18 |  |  | ,0.12 | 0.08 | >0.18MPa 风机启动允许，备用油泵允许停 <0.12MPa 报警并启动备用油泵 |
| 引风机润滑油供油温度 | ℃ | 45±5 | 55 |  |  |  |  |
| 引风机润滑油箱油温 | ℃ |  |  |  |  |  | 油箱油温>35℃加热器撤出 油箱油温<25℃加热器投运 |
| 引风机润滑油箱油位 | mm | ＞220 |  |  | 220 |  |  |
| 引风机润滑油过滤器差压 | MPa | <0.2 | 0.2 |  |  |  | >0.2MPa 高报警 |
| 引风机液压油供油压力 | MPa | ＞4.2 |  |  | 3.5 | 0.8 | >4.2MPa，风机启动允许 <3.5MPa，启动备用液压油泵 <3.5MPa，延时30s，风机跳闸 |
| 引风机液压油过滤器差压 | MPa | <0.3 | 0.3 |  |  |  | >0.3MPa 高报警 |
| 引风机液压油箱油温 | ℃ |  | 35 |  | 25 |  | 油箱油温>35℃加热器撤出 油箱油温<25℃加热器投运 |
| 引风机液压油箱油位 | mm | ＞220 |  |  | 220 |  |  |

        - 送风机运行

          - 送风机出口二次风联络挡板正常情况下，处于开启状态。

          - 正常运行时，二台风机应尽可能保持出力平衡，电流应相近，以防止风机发生失速。

          - 监视风机运转平稳，轴承振动、轴承温度、电机线圈温度不超限，无异声。

          - 风机电流、风压和风量参数正常。

          - 动叶调节装置正常，执行机构动作无卡涩。当送风机动叶调节装置故障时，应立即将其切至手动，并联系检修人员处理。

          - 定期对送风机液压油站和润滑油站进行全面检查，检查油箱油位正常，油质合格，油压、油温正常，系统无漏油和渗油现象。正常运行中，保持一台油泵运行，另一台备用。滤网前后差压不高，否则应及时切换并清洗滤网。

          - 严禁风机在失速区或喘振区运行。

          - 单侧送风机运行时，注意运行风机电流不得超限，并避免出现因出力过大而引起气流强烈扰动、失速、振动等工况，停运送风机的出口挡板和调节动叶应关闭，防止风机倒转。

          - 送风机运行参数限额如下：

| 项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低 |  |
| 送风机失速 | kPa | ＜2.5 | 2.5 |  |  |  |  |
| 送风机轴承振动 | mm/s | ＜6.3 | 6.3 | 11 |  |  | ＞6.3 ，报警； 任一点＞11mm/s且另一点＞6.3mm/s风机跳闸 |
| 送风机电机轴承振动 | mm/s | ＜3.5 | 3.5 | 4.5 |  |  | >3.5，报警； 任一点＞4.5mm/s且另一点＞3.5mm/s风机跳闸 |
| 送风机轴承温度 | ℃ | <80 | 90 | 110 |  |  | >90℃报警 >110℃延时2s，风机跳闸 |
| 送风机电机轴承温度 | ℃ | <70 | 70 | 85 |  |  | >70℃报警 >85℃延时 2s. 风机跳闸 |
| 送风机润滑油供油压力 | MPa | ＞0.2 |  |  | 0.12 |  | ＞0.2MPa，风机启动允许 ＜0.12MPa，备用泵联锁启动 |
| 送风机润滑油箱油温 | ℃ |  |  |  |  |  | ＞35℃，电加热器撤出 ＜25℃，电加热器投运 |
| 送风机润滑油箱油位 | mm | ＞220 |  |  | 220 |  |  |
| 送风机轴承润滑油流量 | L/min | ＞3 |  |  | 3 |  | ＜3L/min，低报警 |
| 送风机电机轴承润滑油流量 | L/min | ＞4 |  |  | 4 |  | ＜4L/min，低报警 |
| 送风机润滑油过滤器差压 | MPa | ＜0.1 | 0.1 |  |  |  | ＞0.2MPa，高报警 |
| 送风机液压油供油压力 | MPa | ＞2.5 | 7.0 |  | 2.5 | 0.8 | ＞2.5MPa，风机启动允许 ＜0.8MPa，备用泵联锁启动 |
| 送风机液压油过滤器差压 | MPa | ＜0.3 | 0.3 |  |  |  | ＞0.3MPa，高报警 |
| 送风机液压油箱油温 | ℃ |  |  |  |  |  | ＞35℃，加热器撤出 ＜25℃，加热器投运 |
| 送风机液压油箱油位 | mm | ＞220 |  |  | 220 |  |  |

        - 一次风机运行

          - 冷、热一次风联络风门正常运行情况下处于开启状态。

          - 正常运行时，两台一次风机应尽可能保持出力平衡，以防止风机发生失速。

          - 两台一次风机并列运行时，至少保留三台磨煤机的一次风通道，防止一次风通道不足导致风机失速。

          - 严禁风机在失速区或喘振区运行。

          - 监视风机运转平稳，轴承振动和温度不超限，无异声。

          - 风机电流、风压和风量参数正常。

          - 动叶调节装置正常，执行机构动作无卡涩。当一次风机动叶调节装置故障时，应立即将其切至手动调节，并联系检修人员处理。

          - 定期对一次风机液压润滑油站进行全面检查，检查油箱油位正常，油质合格，油压、油温正常，系统无漏油和渗油现象。正常运行中，润滑油和液压油各保持一台油泵运行，另一台备用。滤网前后差压正常，否则应及时切换并清洗滤网。

          - 单侧一次风机运行时，注意运行风机电流不得超限，并避免出现因出力过大而引起气流强烈扰动、失速、振动等工况。停运一次风机的出口挡板和动叶应关闭，防止风机倒转。

          - 一次风机运行参数限额如下：

| 项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低 |  |
| 一次风机失速 | kPa | ＜2.5 | 2.5 |  |  |  |  |
| 一次风机轴承振动 | mm/s | ＜6.3 | 6.3 | 11 |  |  | ＞6.3 ，报警； 任一点＞11mm/s且另一点＞6.3mm/s风机跳闸 |
| 一次风机电机轴承振动 | mm/s | ＜3.5 | 3.5 | 4.5 |  |  | >3.5，报警； 任一点＞4.5mm/s且另一点＞3.5mm/s风机跳闸 |
| 一次风机轴承温度 | ℃ | <80 | 90 | 110 |  |  | >90℃报警 >110℃延时2s，风机跳闸 |
| 一次风机电机轴承温度 | ℃ | <80 | 80 | 85 |  |  | >80℃报警 >85℃延时 2s. 风机跳闸 |
| 一次风机润滑油供油压力 | MPa | ＞0.2 |  |  | 0.12 |  | ＞0.2MPa，风机启动允许 ＜0.12MPa，备用泵联锁启动 |
| 一次风机润滑油箱油温 | ℃ |  |  |  |  |  | ＞35℃，电加热器撤出 ＜25℃，电加热器投运 |
| 一次风机润滑油箱油位 | mm | ＞220 |  |  | 220 |  |  |
| 一次风机轴承润滑油流量 | L/min | ＞3 |  |  | 3 |  | ＜3 L/min，低报警 |
| 一次风机电机轴承润滑油流量 | L/min | ＞4 |  |  | 4 |  | ＜4L/min，低报警 |
| 一次风机润滑油过滤器差压 | MPa | ＜0.1 | 0.1 |  |  |  | ＞0.2MPa，高报警 |
| 一次风机液压油供油压力 | MPa | ＞2.5 | 7.0 |  | 2.5 | 0.8 | ＞2.5MPa，风机启动允许 ＜0.8MPa，备用泵联锁启动 |
| 一次风机液压油过滤器差压 | MPa | ＜0.3 | 0.3 |  |  |  | ＞0.3MPa，高报警 |
| 一次风机液压油箱油温 | ℃ |  |  |  |  |  | ＞35℃，加热器撤出 ＜25℃，加热器投运 |
| 一次风机液压油箱油位 | mm | ＞220 |  |  | 220 |  |  |

        - 密封风机运行

          - 正常情况下，密封风机一台运行，另一台备用，做好密封风机的定期切换工作。

          - 若运行风机因故障跳闸或密封风母管压力低时，备用风机应自启动，否则应手动启动。

          - 检查密封风机出口压力正常，进口滤网压差正常。

          - 监视风机运转平稳，无异声，电流指示正常。

          - 检查密封风机轴承冷却水参数正常，轴承温度、振动及油位正常，无漏水、漏油现象。

          - 密封风机运行参数限额如下：

| 项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低 |  |
| 密封风机出口压力 | kPa | ＞13 |  |  | 11 |  | ＜14kPa，报警 ＜11kPa，联锁启动备用风机 |
| 密封风机进口滤网差压 | kPa | ＜1 | 1 |  |  |  | ＞1kPa报警 |
| 密封风机轴承温度 | ℃ | ＜50 | 50 |  |  |  |  |
| 密封风机电机轴承温度 | ℃ | ＜75 | 75 |  |  |  |  |

        - 火检冷却风机运行

          - 定期检查运行火检冷却风机就地振动、声音正常，出口压力及母管压力正常，备用风机无倒转。

          - 检查控制柜电源已送上，连接管道、法兰、螺丝完好无松动。

          - 火检冷却风机进口滤网清洁，滤网差压＜1kPa ，否则及时通知检修清洗。

          - 锅炉正常运行时，应保持一台火检冷却风机运行，一台备用，并定期切换。

          - 火检冷却风机运行参数限额如下：

| 项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低 |  |
| 火检冷却风母管压力 | kPa | ＞5 |  |  | 5 | 3 | ＜6kPa，报警 ＞5kPa，允许油层、油层点火 ＜5kPa，备用火检风机自启 ＜3kPa，延时1800s，锅炉MFT |
| 火检冷却风机进口滤网差压 | kPa | ＜1 | 1 |  |  |  | ＞1kPa 报警 |

      - 风烟系统故障处理

        - 单侧空预器跳闸

          - 现象

            - “空预器跳闸”大屏报警

            - 空预器主、备用电机均未运行，电流异常或到零。

            - 气动马达自启动。

            - 空预器出口烟温不正常上升，空预器出口一次风、二次风出口风温明显下降。

          - 原因

            - 主、备用电机均故障或失电。

            - 传动装置或轴承损坏。

            - 动静部分卡住使电机过载。

            - 主电机跳闸后备用电机未启动。

            - 密封过紧或转子弯曲卡涩。

            - 空预器电机电气故障。

          - 处理

            - 若空预器综合停运信号触发，同侧一次风机、送风机、引风机联跳，RB保护动作，按RB处理；注意调整汽水系统参数稳定不超限。检查脱硝进口烟气挡板、空预器出口一、二次风门联锁关闭动作正确，否则手动关闭；手动关闭送风机出口联络风门、冷一次风联络风门、引风机进口联络风门。

            - 若确认空预器确已跳闸，空预器综合停运信号未触发，同侧一次风机、送风机、引风机未联跳，RB不能动作，且空预器经抢投不能立即恢复运行，手动先后拉停同侧一次风机、引风机、送风机，确认RB动作；若RB拒动，则按RB顺序急停制粉系统，快速减负荷至500MW。手动关闭送风机出口联络风门、冷一次风联络风门、引风机进口联络风门。

            - 检查漏风控制系统自动将扇形板完全提升。

            - 若因空预器主电机跳闸，备用电机自投不成功，且主、备用电机无保护动作信号，应立即手动依次启动主、备用电机一次。若启动不成功，迅速到就地检查主、备用电机及变频控制柜情况，如就地无报警，允许在就地方式启动一次。如果主、备用电机均启动失败，联系检修，启动气动马达或立即组织人员手动盘车，尽快恢复空预器转动。

            - 若因空预器卡死引起空预器跳闸，严禁强行启动主、备用电机或进行手动盘车，停运气动马达，以免损坏驱动机构。检查脱硝进口烟气挡板、空预器出口一二次风门关闭，检查扇形板提升到最上限。打开热端烟气侧人孔门，适当开启引风机进口联络挡板，对空预器进行冷却，同时应控制空预器烟气、空气侧的温差不得过大，待空预器冷却到用手动盘车手柄可以轻松盘动后，方可投入空预器电机变频运行。确保空预器不带负荷盘车足够时间直至转子的变形得到最大恢复，如锅炉恢复负荷，应注意负荷不要升得过快，应监视空预器电流缓慢、平稳增加。

            - 若由于漏风控制系统故障导致动静卡涩，应手动提升空预器扇形板；若提升失败，应到就地检查控制柜各选择方式在正确位置、电源正常，按紧急提升按钮把扇形板提到最高位；否则，就地切断对应 LCS 的动力电源，用手柄手摇提升扇形板，尽快启动空预器。

            - 转子停转后，若由于热膨胀造成密封片卡涩时，不允许用马达连续转动转子，应采取电机启动5s钟，停止15s，重复这一过程数分种，使转子各处膨胀均匀，一旦转子可以自由转动应立即启动空预器，投入空预器运行，同时投入空预器吹灰，直至受热面清洁为止。

            - 调整机组运行工况，使其稳定在500MW左右安全稳定运行。加强另一侧空气预热器排烟温度及风机运行情况的监视，若风机电流超限或空预器排烟温度升高则需继续减负荷。若两台空气预热器故障跳闸，主保护动作，按MFT处理。

            - 锅炉运行中发生空预器跳闸的情况时，要注意防止二次燃烧，严密监视火灾监测装置报警情况，关注一、二次风温的变化及锅炉的燃烧情况。

            - 如因减速箱润滑装置或轴承发生故障无法使空预器运转时，应停止空预器运行，并关闭其进出口风门、挡板，通知检修处理。

            - 如空预器隔离后经多方处理空预器转子仍盘不动，且有关挡板不能隔离严密，应申请故障停炉。

        - 空预器着火

          - 现象

            - 空预器火灾探测装置报警。

            - 空预器出口风温、烟温不正常升高。

            - 空预器电机电流增大且晃动，轴承、外壳温度升高，严重时发生卡涩。

            - 空预器进出口风、烟差压增大。

            - 空预器出口氧量显示偏小。

            - 空预器外壳有温度辐射感或烧红，不严密处冒烟或冒火星，严重时空预器发生卡涩。

          - 原因

            - 锅炉启停过程中，煤、油混燃时间太长，空预器波形板积存燃料。

            - 锅炉启停期间微油点火装置工作不正常或燃油期间油枪雾化不良。

            - 锅炉长期低负荷运行，燃烧不完全，部分燃料沉积在空预器换热面上。

            - 煤粉过粗或燃烧调整不当，使未燃烬的煤粉沉积在空预器换热面上。

            - 空预器吹灰器长期未投运或吹灰效果不良，造成可燃物沉积。

            - 检修工作结束，有可燃物体遗留在空预器的受热面上。

          - 处理

            - 空气预热器进、出口烟温不正常升高时，应分析原因并采取相应调整措施，同时对烟道及空气预热器受热面进行吹灰。

            - 立即撤出空预器扇形板，提升至最高位。

            - 快速降低机组负荷至500MW左右。

            - 若空预器出口烟气温度上升至180℃以上，且空预器电流增大并大幅度摆动时，则停运着火侧送、引、一次风机，关闭送风机出口联络挡板，冷一次风联络风门，关闭引风机进口联络挡板，隔离空气预热器，停止通风，空气预热器保持连续运转。

            - 经上过处理无效，排烟温度仍不能控制，大幅度升高，当锅炉排烟温度上升到250℃或就地确认空预器内部发生着火时，则立即紧急停炉。

            - 检查关闭空预器所有风门及烟气挡板，开启对应烟道排污管路各阀门，确认该空预器疏水系统疏通无阻，投入消防水系统、水冲洗装置以及空预器吹灰器进行灭火。

            - 确认空预器内部着火熄灭后，停运消防水灭水装置、水冲洗装置以及空预器吹灰器运行，关闭冲洗阀，待内部余水放尽后，关闭空预器及烟风道疏排水阀。

            - 待空预器排烟温度下降至正常稳定后，方可打开人孔门，检查有无火星和积灰。如自燃后积灰严重，应设法清扫积灰或冲洗干净后再启动。对转子及密封装置的损坏情况进行一次全面检查，若有损坏不得再启动空预器，由检修处理正常后方可重新启动。

            - 经确认空预器内部着火熄灭，不再会引起燃烧，可以启动送引风机对空预器进行冷却。如发生再燃烧立即停运风机，重新进行隔离。

        - 空预器电流波动

          - 现象

            - 空预器电流摆动或不正常的增大。

            - 转动部分有剧烈的摩擦撞击声。

          - 原因

            - 动静摩擦。

            - 轴承损坏。

            - 电动机故障。

            - 传动装置故障。

            - 异物卡涩或扇形板位置未调整到位。

            - 空气预热器两侧烟温变化过快。

          - 处理

            - 检查空预器导向轴承、支撑轴承油位油温是否正常。

            - 空预器主、备用电机及传动装置是否正常。

            - 当电机电流长期摆动较大时，应及时将扇形板提至最高位，并就地确认扇形板已提升到位，检查电流波动情况。

            - 电流波动不严重，动静摩擦不太严重时，维持当前负荷，若负荷较高，则可适当降低机组负荷运行。可维持正常运行，并检查原因。

            - 若空气预热器停止运行，应及时关闭出、入口风烟挡板，按空气预热器跳闸处理。通知检修人员检查。

            - 机组加减负荷过程中，当出现空预器电流晃动，空预器发生卡涩等现象，应停止升负荷，加强监视，防止空预器跳闸。

            - 若发生空预器运行电机跳闸，确认备用电机联启正常，注意监视空预器运行正常，并注意空预器排烟温度及一、二次风出口温度不超限。若备用电机未联起，且主、备用电机无保护动作信号，应立即手动依次启动主、备用电机一次。若启动不成功，则按照空预器跳闸处理。

            - 若有机械损坏，应尽快停止空气预热器，进行处理。

        - 空预器漏风控制系统故障

          - 现象

            - 空预器漏风控制系统控制面板有报警。

            - 扇形板自动提升至完全回复位置。

          - 原因

            - 电源故障。

            - 电机故障。

            - 传动或探测机构故障，扇形板下弯超限。

            - PLC故障。

          - 处理

            - 若电源故障，应自动切至备用电源工作。若两电源均故障，人工摇动千斤顶摇手柄把扇形板提升到完全回复位置。

            - 若电机故障，人工摇动千斤顶摇手柄把扇形板提升到完全回复位置。

            - 若扇形板下弯超限报警，立即切至手动控制将扇形板完全回复，检查仪用压缩空气是否正常，通知检修处理。

            - 若PLC故障，操作就地箱内回复按钮使扇形板提升到完全回复位置，通知检修处理。

        - 风机振动大

          - 现象

            - 风机振动增大。

            - 风机出力可能降低。

            - 轴承温度高可能报警。

          - 原因

            - 地脚螺栓、中分面螺栓松动或基础损坏。

            - 联轴器松动或轴中心偏差大。

            - 叶片磨损或损坏。

            - 叶片或外壳碰触摩擦。

            - 轴承损坏。

            - 轴承油质恶化。

            - 轴流式风机喘振或失速。

          - 处理

            - 根据风机振动情况，加强对风机的参数监视和检查。

            - 尽快查出振动原因，若风机振动增大，应适当降低该风机出力，并通知检修人员检查。

            - 若振动是因风机喘振或失速引起的，按风机喘振或失速处理。

            - 若风机振动超过跳闸值，风机应跳闸，否则立即手动停运该风机，按风机跳闸进行处理。

        - 风机或电机轴承温度高

          - 现象

            - 风机或电机轴承温度高报警。

            - 轴承温度指示高。

          - 原因

            - 轴承损坏。

            - 轴承振动大。

            - 轴承润滑油质恶化。

            - 风机过负荷。

            - 润滑油系统供油压力低，润滑油量不足，润滑油泵故障或冷却水中断、冷却水温过高。

            - 引风机密封冷却风量小或密封冷却风机跳闸。

          - 处理

            - 严密监视轴承温度的变化，就地加强对润滑油系统和轴承的检查，尽快查明原因。

            - 若轴承温度升高并报警，应适当降低该风机出力，加强检查，作好事故预想。

            - 若是油位过低，检查系统有无漏油，并及时补油。

            - 若发现滤网前后差压过大，引起供油压力和润滑油量不足时，应及时切换滤网。

            - 若润滑油供油温度过高，应检查冷油器是否正常投入，冷却水是否畅通，油箱加热器自动投撤功能是否正常。

            - 若因油泵故障引起供油压力低时，应及时切换油泵，或保持两台油泵运行。查明油泵出力低的原因，及时处理。

            - 检查轴承油质良好，油质不好时，联系检修换油。

            - 若风机振动大引起轴承温度高时，应查明原因，消除振动。

            - 轴承温度上升达到跳闸值时，风机将会跳闸，否则应紧急停运风机。

            - 引风机密封冷却风机跳闸时，应尽快恢复密封冷却风机运行。

        - 风机喘振

          - 现象

            - 风机振动、噪音增大。

            - 风机出口压力、风机电流大幅度晃动。

            - 炉膛压力、总风量大幅波动，锅炉燃烧不稳。

          - 原因

            - 风机动叶开度过大。

            - 两台风机并联运行时，负荷分配不均。

            - 风机出口风门或挡板脱落。

          - 处理

            - 严禁风机在喘振区运行，若风机发生喘振现象时，应立即关小动叶，禁止开大动叶。

            - 检查风机出口风门或挡板是否已经开足。

            - 降低风机出力时，调整燃烧，保持炉膛负压稳定。

            - 当喘振消失后，应检查确认风机运行正常，才允许重新增加动叶开度，恢复风机出力，尽量避免在喘振区运行。

        - 送风机失速

          - 现象

            - 送风机失速，大屏“A送风机异常”或“B送风机异常”报警，子画面报警内容为“送风机失速”。

            - 未失速风机动叶开度增大、电流升高、风机风量快速增大。

            - 失速风机电流快速减小、风机风量快速减小。

            - 风机动叶调节开度自动可能撤出，风机本体振动可能增大。

            - 炉膛负压、总风量大幅度波动。

          - 原因

            - 送风机动叶调节特性差、卡涩或执行机构脱落。

            - 送风机出口风门脱落或误关。

            - 并列运行两台送风机动叶调节机构灵敏度不一致，负荷分配不均匀，风机运行工况大幅度变化（风量小，压力高）。

            - 调整不当，流量与动叶不匹配，在流量较小时过快开大动叶，促使风机叶片旋转脱流。

          - 处理

            - 立即将失速风机动叶撤出自动调节，并关小该风机的动叶，使其脱离失速区，严禁开大动叶。同时撤出机组AGC，适当降低负荷，注意炉膛负压和总风量稳定。

            - 若炉膛负压波动大、总风量无法维持，利用“急停”按钮按RB停磨顺序拉停制粉系统（至少保持三台制粉系统运行），迅速降低负荷至500MW左右，使机组负荷与总风量相匹配，维持炉膛负压稳定。关注水冷壁壁温偏差、过热度变化。

            - 若触发RB则按照机组RB规定进行处理，必要时采取稳燃措施。

            - 当机组负荷至500MW左右并调节稳定，失速原因查明并消除后，视情况进行单侧送风机出系停运检查或重新并入操作。

            - 若因风烟系统的风门、挡板被误关引起风机失速，应立即开启，同时调整动叶开度。若风门、挡板故障，联系检修处理。

            - 若风机并列操作中发生失速，应停止并列，尽快关小该风机动叶，查明原因消除后，再进行并列操作。

            - 并列操作时缓慢开大失速风机动叶，逐步调节两台风机的风量、电流、出口压力相平衡后投入风机自动，在并风机过程中防止出现低负荷“抢风”现象，期间应严密监视炉膛负压等参数的监视及未失速风机的运行情况。若发生MFT，则按MFT动作处理。

        - 引风机失速

          - 现象

            - 引风机失速，大屏“A引风机异常”或“B引风机异常”报警，子画面报警内容为“引风机失速”。

            - 未失速风机动叶开度增大、电流升高、风机风量快速增大。

            - 失速风机电流快速减小、风机风量快速减小。

            - 风机动叶调节开度自动可能撤出，风机本体振动可能增大。

            - 炉膛负压、总风量大幅度波动。

          - 原因

            - 引风机进、出口烟气挡板或脱硝进口烟气挡板脱落或误关

            - 空预器烟气侧阻力增大。

            - 脱硝系统阻力增大。

            - 烟气冷却器阻力增大，

            - 并列运行两台引风机动叶调节机构灵敏度不一致，负荷分配不均匀，风机运行工况大幅度变化。

            - 引风机动叶调节特性差、卡涩或执行机构脱落。

            - 调整不当，流量与动叶不匹配，在流量较小时过快开大动叶，促使风机叶片旋转脱流。

            - 引风机后烟道阻力增加，如烟气加热器差压上升，脱硫吸收塔进出口差压上升。

          - 处理

            - 立即将失速风机动叶撤出自动调节，并关小该风机的动叶，使其脱离失速区，严禁开大动叶。同时撤出机组AGC，适当降低负荷，注意炉膛负压和总风量稳定。

            - 若炉膛负压波动无法维持，利用“急停”按钮按RB停磨顺序拉停制粉系统（至少保持三台制粉系统运行），迅速降低负荷至500MW左右，维持炉膛负压稳定。关注水冷壁壁温偏差、过热度变化。

            - 若触发RB则按照机组RB规定进行处理，必要时采取稳燃措施。

            - 当机组负荷至500MW左右并调节稳定，失速原因查明并消除后，视情况进行单侧引风机出系停运检查或重新并入操作。期间应严密监视引风机进出口压力，炉膛负压等参数的监视及未失速引风机的运行情况。

            - 若因风烟系统的风门、挡板被误关引起风机失速，应立即开启，同时调整动叶开度。若风门、挡板故障，联系检修处理。

            - 若风机并列操作中发生失速，应停止并列，尽快关小该风机动叶，查明原因消除后，再进行并列操作。

          - 引风机并列注意事项

            - 并列前，确认引风机进口联络挡板开启，应注意炉膛负压稳定，并列过程中，保持机组负荷稳定在500MW左右。

            - 逐渐开大待并列风机动叶，并检查待并列引风机电流逐步上升，另一侧运行风机电流缓慢自动调节下降，并列过程中监视炉膛负压稳定。当两台引风机电流和动叶开度基本一致时，投入引风机自动，并根据实际需要设定炉膛负压值。

        - 一次风机失速

          - 现象

            - 一次风机失速，大屏“A一次风机异常”或“B一次风机异常”报警，子画面报警内容为“一次风机失速”。

            - 一次风母管压力下降，各磨煤机风量下降。

            - 未失速风机动叶开度增大、电流升高、风机风量快速增大。

            - 失速风机电流快速减小、风机风量快速减小、出口一次风温度及对应侧空预器进口一次风温度升高。

            - 风机动叶调节开度自动可能撤出，风机本体振动可能增大。

            - 炉膛负压、总风量大幅度波动。

          - 原因

            - 风道突然变窄或关闭，造成出口风压升高和风量降低，风机进入不稳定工况区。如磨煤机跳闸、风道风门执行机构脱落造成风门突然关闭等。

            - 并列风机的动叶调节机构灵敏度不一致。在变负荷时，一侧风机动叶响应相对较慢，造成风机流量下降，进入不稳定工况区。单侧风机动叶卡涩或执行机构脱落也易出现失速。

            - 调整不当，流量与动叶不匹配，在流量较小时过快开大动叶，促使风机叶片旋转脱流。

            - 风道受限，如空预器堵灰、备用风道开度不足等，促使风机运行工况逼近失速点。

          - 处理

            - 撤出机组AGC，降低机组负荷。

            - 若一次风母管压力持续下降，运行磨煤机风量无法维持，利用“急停”按钮按RB停磨顺序拉停制粉系统（至少保持三台制粉系统运行），迅速降低负荷至480MW左右，保证一次风机压力稳定和运行磨煤机的通风量。

            - 若触发RB则按照机组RB规定进行处理，必要时采取稳燃措施。

            - 立即将失速风机动叶撤出自动调节，并关小该风机的动叶，使其脱离失速区，严禁开大动叶。

            - 当机组负荷至480MW并调节稳定，失速原因查明并消除后，视情况进行单侧一次风机出系停运检查或重新并入操作。期间应严密监视一次风压力、磨煤机运行情况及未失速一次风机的运行情况。

            - 若因风烟系统的风门、挡板被误关引起风机失速，应立即开启，同时调整动叶开度。若风门、挡板故障，联系检修处理。

            - 若一次风机并列操作中发生失速，应停止并列，尽快关小失速风机动叶，查明原因消除后，再进行并列操作。

          - 一次风机并列注意事项

            - 并列前，应开启备用磨煤机冷风道，适当增大一次风机总流量。同时根据运行磨煤机的一次风量适当降低一次风母管压力。从而减小待并入风机发生旋转脱流的可能性。

            - 并列过程中，应保持机组负荷稳定在480MW左右，避免负荷调整，启停磨煤机，燃烧调整等操作。

            - 待并列风机启动后，应手动缓慢逐渐开大该风机动叶，在较大开度时应尤其注意。控制每次开度指令输入在1%以内，当动叶反馈到位，其他参数稳定正常稳定后，再进行下一次指令输入。由于一次风压较高，若动叶开大过快，风机内气体流速的提升跟不上动叶的变化，将可能使风机内发生旋转脱流，进入不稳定工况区，造成并列失败。

            - 并列过程中应严密监视一次风母管压力，若出现母管压力降低的现象，说明待并列风机已进入不稳定工况区，内部已发生旋转脱流。此时，应降低待并列风机的动叶开度，使其脱离不稳定工况区，再重新进行并列操作。

            - 并列过程中可通过待并列风机的进口风温，空预器一次风出口温度的显著变化来判断待并列风机是否已有部分出力。

            - 随着待并列风机动叶的逐渐开大，应检查原运行风机动叶开度逐渐降低。当待并列风机与原运行风机的电流和动叶开度基本一致时，投入待并列风机自动，并根据实际需要设定一次风压力。

        - 送、引风机跳闸

          - 现象

            - 送、引风机跳闸声光报警，电流到零。

            - 若符合RB动作条件，则RB动作，联跳RB顺序设定的制粉系统。

            - 机组负荷、汽压、汽温下降。

            - 炉膛负压大幅波动，总风量突降，锅炉燃烧不稳定。

          - 原因

            - 风机热工保护动作。

            - 风机电机保护动作。

            - 就地事故按钮停运。

          - 处理

            - 高负荷时查RB动作，同侧引、送风机和相应制粉系统联跳正确，对应的风门和烟气挡板自动关闭，维持炉膛负压在正常范围，运行侧引、送风机参数不超限。

            - 若RB未动作、或动作不正确，应立即复归RB，按RB速率手动减负荷至500MW，控制煤水比在正常的范围内。

            - 注意燃烧工况，投入油枪稳燃、投入空预器蒸汽吹灰。

            - 调整主、再热蒸汽温度，防止汽温大幅下降。

            - 注意检查跳闸侧空预器温度在允许的范围内。

            - 检查风机跳闸原因，联系检修处理。

        - 一次风机跳闸

          - 现象

            - 一次风机跳闸声光报警，电流到零。

            - 若符合RB动作条件，则RB动作，联跳RB顺序设定的制粉系统。

            - 机组负荷、汽压、汽温下降。

            - 一次风机出口风压降低，磨煤机风量降低。

          - 原因

            - 风机热工保护动作。

            - 风机电机保护动作。

            - 就地事故按钮停运。

          - 处理

            - 高负荷时查RB动作，制粉系统联跳正确，只保留三套制粉系统运行，监视炉膛负压在正常范围，相关的风门和烟气挡板自动关闭，运行侧一次风机参数不超限，运行磨煤机一次风量正常，注意运行磨煤机参数正常，做好堵煤的事故预想。

            - 若RB未动作、或动作不正确，应立即复归RB，按RB速率手动减负荷至480MW，控制煤水比在正常的范围内。

            - 注意燃烧工况，投入油枪稳燃。

            - 调整主、再热蒸汽温度，防止汽温大幅下降。

            - 注意检查跳闸侧空预器温度在允许的范围内。

            - 检查风机跳闸原因，联系检修处理。

        - 密封风机出口母管风压降低

          - 现象

            - 密封风机出口母管压力降低报警。

            - 备用密封风机联动。

            - 磨煤机密封风与一次风差压低报警。

          - 原因

            - 风机叶片磨损或损坏。

            - 密封风机出口切向风门不严。

            - 风机进、出口风门、调整门未开足或误关。

            - 密封风管道泄漏。

            - 电机故障。

            - 密封风机进口滤网堵塞。

          - 处理

            - 密封风母管压力降低，应立即查找原因分析处理，除备用密封风机出口切向风门不严外，可立即启动备用密封风机维持出口母管风压。

            - 若备用密封风机出口切向风门不严、风机倒转，立即关闭备用密封风机进口调整门，可启动后开启进口门转运行，停原运行密封风机，在最近一次停炉时消缺。

            - 若运行风机进、出口风门、调整门未开足的，立即开足。

            - 若密封风管道泄漏，立即设法隔离泄漏点。

            - 若进口滤网堵塞，联系维护清洗。

            - 若密封风母管压力低引起磨煤机大量煤粉外漏，则需降低机组负荷，逐台停运制粉系统，并关闭停运磨煤机密封风门直至改善漏粉情况。

        - 密封风机跳闸

          - 现象

            - 密封风机跳闸声光报警，电流到零。

            - 备用密封风机自启动。

          - 原因

            - 风机热工保护动作。

            - 风机电机保护动作。

            - 就地事故按钮停运。

          - 处理

            - 查备用密封风机自启动，出口母管风压正常。

            - 检查风机跳闸原因，联系检修处理。

            - 若两台密封风机跳闸，则应快速降低机组负荷，并准备故障停炉；若磨煤机大量漏粉无法维持，则应按照紧急停炉处理。

        - 火检冷却风压力低

          - 现象

            - 大屏火检冷却风压低报警。

            - 火检冷却风母管压力低低报警。

            - 各燃烧器火检异常波动。

          - 原因

            - 电气或控制系统故障。

            - 运行火检冷却风机跳闸，备用火检冷却风机因故未自启。

            - 火检冷却风机进口滤网脏堵严重。

            - 火检冷却风机出口切换挡板故障。

            - 火检冷却风母管泄漏严重。

            - 测压管堵塞。

          - 处理

            - 若火检冷却风机跳闸，备用火检冷却风机未联锁启动，则应立即抢启备用火检冷却风机，若启动成功则检查风压正常，联系检修处理故障风机。

            - 若发生运行火检冷却风机进口滤网脏堵应先将火检冷却风机切至备用火检冷却风机运行，及时联系维护清理进口滤网。

            - 若发生火检冷却风机出口切换挡板故障，可短时启动两台火检冷却风机并列运行，待检修在线处理完成后停运一台火检冷却风机。

            - 若火检冷却风母管泄漏严重，应及时封堵，并联系检修处理。

            - 若因测压管堵塞引起，联系热控吹扫，吹扫前应做好防止保护误动的措施。

            - 如发生锅炉MFT，按MFT处理。

    - 吹灰系统

      - 设备规范

        - 蒸汽吹灰器

| 项目 | 单位 | 规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吹灰器 | / | 炉膛短吹灰器 | 长伸缩式 吹灰器 |  | 半长伸缩式吹灰器 | 空预器吹灰器 |  |
| 型号 | / | VS-H | RXC-H |  | PS-PB | JSC-DM3 （冷端） | JSC-AH （热端） |
| 导程 | mm | 85 | 211 |  | 40 | / | / |
| 开关行程 | mm | 255 | / |  | / | / | / |
| 行程 | mm | / | 17100 |  | 3480 | 1800 | 1800 |
| 速度 | mm/min | 510 | 2970/1950 |  | 720 | 0.5 | / |
| 吹扫角度 | ℃ | 360 | 360 |  | 360 | 360 | 360 |
| 吹灰器数量 | 台 | 82 | 56 |  | 6 | 2 | 2 |
| 吹灰器喷嘴数 | 个 | 2 | 6 |  | 8 | / | / |
| 推荐蒸汽工作压力 （阀后） | MPa | 0.8～1.0 | 1.6~1.8（26） 1.0~1.2（34） 0.8~1.0（56） |  | 0.8~1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 推荐蒸汽工作温度 | ℃ | ～350 | ～350 |  | ～350 | ～350 | ～350 |
| 吹扫介质 | / | 蒸汽 | 蒸汽 |  | 蒸汽 | 蒸汽 | 蒸汽 |
| 单台吹灰器蒸汽耗量 | t/h | 3.3～3.9 | 18/21 |  | 3～6 | 5.4 | 5.4 |
| 蒸汽汽源 | / | 低再进口 | 低再进口 |  | 低再进口 | 低再进口或 辅助蒸汽联箱 |  |
| 制造厂家 | 上海克莱德贝尔格曼机械公司 |  |  |  |  | 湖北金山电力设备有限公司 |  |
| 配用电机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吹灰器 | / | 炉膛吹灰器 |  | 长吹灰器 | 半长吹灰器 | 空预器吹灰器 |  |
| 制造厂家 | / | SCBMC |  | SCBMC | SCBMC | / |  |
| 功率 | kW | 0.25 |  | 1.5/1.1 | 0.55 | 1.1 |  |
| 转速 | r/min | 1395 |  | 1380/920 | 925 | / |  |
| 电压 | V | 380 |  | 380 | 380 | 380 |  |
| 额定电流 | A | 0.79 |  | 3.64/2.98 | 1.54 | 2.67 |  |
| 起动电流 | A | 5.2 |  | 6.0 | 5.0 | / |  |
| 效率 | % | 65.5 |  | 78.5 | 73 | / |  |
| 防护类型 | / | IP55 |  | IP56 | IP55 | IP55 |  |
| 通风方式 | / | 风扇冷却 |  | 风扇冷却 | 风扇冷却 | 风扇冷却 |  |

        - 尾部烟道声波吹灰器

| 项目 | 单位 | 规范 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | / | ENSG-W |
| 型式 | / | 共振腔 |
| 数量 | 台/炉 | 64 |
| 声源频率 | Hz | 100-500 |
| 喇叭口1m处声功率级 | dB | 155 |
| 发声时供气压力 | MPa | 0.4～0.8 |
| 最大工作温度 | ℃ | 1200 |
| 有效清洁范围 | m | 轴向10 径向5 |
| 吹扫频率 | 次/天 | 8 |
| 每次吹扫间隔时间 | s | 60 |
| 每次吹扫维持时间 | s/次 | 30 |
| 吹扫期间同时工作的声波吹灰器数量 | 台 | 2 |
| 单台声波吹灰器压缩空气耗量 | Nm3/min | ≤3 |
| 储气罐容积 | m3 | 3 |
| 储气罐工作压力 | MPa | 0.8 |
| 储气罐安全门动作压力 | MPa | 0.88 |
| 储气罐设计压力 | MPa | 1.0 |
| 制造商 | 南京常荣声学股份有限公司 |  |

      - 吹灰系统联锁

        - 吹灰母管进汽电动一次门允许开启条件（与门）

          - 吹灰母管进汽电动一次门无故障。

          - 发电机功率＞300MW。

          - 辅汽至空预器吹灰电动门关闭。

          - 吹灰母管进汽电动二次门关闭。

        - 吹灰母管进汽电动一次门允许关闭条件（与门）

          - 炉膛所有蒸汽吹灰器均未运行。

          - 空预器吹灰器未运行。

          - 吹灰母管进汽电动二次门关闭。

        - 吹灰母管进汽电动二次门允许开启条件（与门）

          - 吹灰母管进汽电动二次门无故障。

          - 发电机功率＞300MW。

          - 吹灰母管进汽电动一次门已开启。

        - 吹灰母管进汽电动二次门允许关闭条件（与门）

          - 炉膛所有蒸汽吹灰器均未运行。

          - 空预器吹灰器未运行。

          - 吹灰母管进汽电动一次门已开启。

        - 吹灰母管进汽电动一、二次门保护关闭条件（或门）

          - 锅炉MFT动作。

          - 吹灰蒸汽母管温度＞400℃。

          - 吹灰蒸汽母管压力＞4.25MPa。

        - 辅汽至空预器吹灰电动门允许打开条件（与门）

          - 辅汽至空预器吹灰电动门无故障。

          - 吹灰母管进汽电动一次门或二次门已关到位。

        - 辅汽至空预器吹灰电动门保护关闭条件：MFT，2s脉冲。

        - 吹灰疏水电动门联锁（左侧墙、左前墙、右侧墙、右后墙、空预器，5个疏水门）

          - 吹灰疏水电动门允许打开条件：所有吹灰器均处于退出位置。

          - 吹灰疏水电动门允许关闭条件（或门）

            - 该侧疏水温度＞180℃，延时5min。

            - 吹灰母管进汽电动一、二次门全开，延时5min。

          - 吹灰疏水电动门联锁打开条件（与门）

            - 所有吹灰器均处于退出位置。

            - 吹灰母管进汽电动一、二次门全关。

          - 吹灰疏水电动门联锁关闭条件（与门）

            - 该侧疏水温度＞180℃，延时5min。

            - 吹灰母管进汽电动一、二次门全开，延时5min。

        - 空预器吹灰器联锁

          - 空预器吹灰器允许启动条件（与门）

            - 锅炉MFT已复归。

            - 吹灰蒸汽母管压力或用辅汽吹灰压力＞0.6MPa。

          - 空预器吹灰器紧急退出条件（或门）

            - 锅炉MFT动作。

            - 启动失败：启动指令发出20s后，退到位信号仍在。

            - 运行超时：启动指令发出3575s后，退到位信号未收到。

            - 辅汽至空预器吹灰电动门关闭且吹灰母管进汽电动一次门或二次门关闭。

            - 手动退出。

        - 炉膛短吹灰器联锁

          - 炉膛短吹灰器启动允许条件（与门）

            - 吹灰蒸汽母管压力＞1.8MPa。

            - 吹灰母管进汽电动一次门、二次门均开。

            - 无短吹灰器电源故障报警。

            - MFT已复归。

            - 机组负荷＞600MW。

            - -500Pa≤炉膛负压≤500Pa。

            - 吹灰动力柜在远方控制方式。

          - 炉膛短吹灰器紧急退出条件（或门）

            - 锅炉MFT动作。

            - 启动失败：启动指令发出20s后，退到位信号仍在。

            - 运行超时：启动指令发出180s后，退到位信号未收到。

            - 手动退出。

            - RB动作。

            - 短吹灰器电流>0.79A，延时2s。

            - 机组负荷＜600MW。

            - 吹灰母管压力＜1.8MPa，延时20s。

            - 任一吹灰母管进汽电动门未开（关与上非开）。

            - 炉膛压力＞500Pa。

            - 炉膛压力＜-500Pa。

        - 长吹灰器联锁

          - 长吹灰器允许启动条件（与门）

            - 吹灰蒸汽母管压力＞1.8MPa。

            - 吹灰母管进汽电动一次门、二次门均开。

            - 无长吹灰器电源故障报警。

            - MFT已复归。

            - 机组负荷＞500MW。（其中SL15-SL26：机组负荷＞650MW）

            - -500Pa≤炉膛负压≤500Pa。

            - 吹灰动力柜在远方控制方式。

          - 长吹灰器紧急退出条件（或门）

            - 锅炉MFT动作。

            - 启动失败：启动指令发出20s后，退到位信号仍在。

            - 运行超时：启动指令发出一定延时后（SL15-SL26：980s，其他长吹660s），退到位信号未收到。

            - 手动退出。

            - RB动作。

            - 长吹灰器电流超限（SL15-SL26：2.98A；SL01-SL14，SL27-SL56：3.64A），延时2s。

            - 吹灰器运行时，对应侧吹灰蒸汽管道流量低（SL15-SL26<12t/h， SL35-SL56<5t/h，其余<7t/h），延时20s。

            - 机组负荷＜500MW。（其中SL15-SL26：机组负荷＜650MW）

            - 吹灰母管压力＜1.8MPa，延时20s。

            - 任一吹灰母管进汽电动门未开（关与上非开）。

            - 炉膛压力＞500Pa。

            - 炉膛压力＜-500Pa。

        - 半长吹灰器联锁

          - 半长吹灰器允许启动条件（与门）

            - 吹灰蒸汽母管压力＞1.8MPa。

            - 吹灰母管进汽电动一次门、二次门均打开。

            - 无半长吹灰器电源故障报警。

            - MFT已复归。

            - 机组负荷＞500MW。

            - -500Pa≤炉膛负压≤500Pa。

            - 吹灰动力柜在远方控制方式。

          - 半长吹灰器紧急退出条件（或门）

            - 锅炉MFT动作。

            - 启动失败：启动指令发出20s后，退到位信号仍在。

            - 运行超时：启动指令发出400s后，退到位信号未收到。

            - 手动退出。

            - RB动作。

            - 半长吹灰器电流>1.54A，延时2s。

            - 机组负荷＜500MW。

            - 吹灰母管压力＜1.8MPa，延时20s。

            - 任一吹灰母管进汽电动门未开（关与上非开）。

            - 炉膛压力＞500Pa。

            - 炉膛压力＜-500Pa。

      - 吹灰系统启动与停止

        - 蒸汽吹灰器投运条件

          - 锅炉运行正常，无其它重大操作。

          - 炉膛压力正常，引、送风机运行稳定。

          - 锅炉燃烧稳定，主、再热气温稳定，方可进行吹灰。机组负荷在600MW以上，允许投用短吹灰器；机组负荷在500MW以上，允许投用长吹灰器、半长吹灰器。

          - 锅炉启停期间，特别是投油燃烧时，空预器应连续吹灰。

        - 蒸汽吹灰系统启动前检查

          - 吹灰器和吹灰管路系统完好，所有吹灰器检修工作已结束，均在退出位置.

          - 吹灰系统安全门完好，并已整定好。

          - 检查吹灰器齿轮箱及所有的油嘴已上足润滑油，吹灰器本体完好，对于长伸缩式吹灰器应检查跑车传动轴的两个齿条啮合正常，不能错齿。

          - 吹灰压力调节系统、吹灰程控装置及报警装置已具备投用条件，热控仪表一次阀开启。

          - 送上动力电源和控制电源。

          - 吹灰汽源满足要求。

        - 吹灰系统的供汽准备

          - 空预器吹灰辅助汽源供汽准备

            - 检查并投入炉侧辅助蒸汽系统运行，检查蒸汽压力0.7～1.1MPa，温度280～360℃。

            - 检查本体吹灰进口电动隔离门关闭。

            - 开启空预器吹灰疏水电动隔离门，开启辅汽至空预器吹灰手动隔离门，缓慢开启辅汽至空预器吹灰电动隔离门，充分暖管后，关闭空预器吹灰疏水电动隔离门。

          - 吹灰系统主汽源供汽准备

            - 确认锅炉已稳定运行且负荷＞30%BMCR，蒸汽压力和温度满足空预器吹灰投运要求。

            - 检查关闭辅汽至空预器吹灰隔离阀及电动门，开启吹灰母管至左前墙吹灰隔离门、至右后墙吹灰隔离门、至分级省煤器及空预器吹灰隔离门。

            - 检查确认锅炉本体各侧吹灰器、空预器吹灰器疏水阀前隔离门开启。

            - 开启吹灰母管进汽电动一、二次门，调节本体吹灰气动调整门，对吹灰管路充分疏水暖管后关闭各疏水电动门。

        - 锅炉吹灰顺序

          - 吹灰的先后顺序应为：先吹空预器，然后投炉膛水冷壁、屏式过热器、高温过热器、高温再热器、低温再热器、低温过热器、省煤器区域、分级省煤器区域，最后再次吹空预器。

          - 水冷壁吹灰，顺序为从下到上逐对进行。

          - 过热器、再热器、尾部烟道吹灰，按烟气流动顺序方向，逐对进行投运。

          - 本体吹灰全部完成后，关闭本体吹灰调整门、进口电动隔离门，开启吹灰系统各疏水电动隔离门。

        - 蒸汽吹灰器投运

          - 采用顺控投运时，启动相应的顺控，按照设定的顺序自动进行，监视吹灰器动作过程、电流正常。

          - 采用手动投运时，先进行供汽准备操作，然后可选择需要投运的吹灰器，但同时最多只允许推进2台对应的吹灰器。吹灰完毕，关闭汽源，管道充分疏水后关闭疏水门。

        - 尾部烟道声波吹灰器的投运

          - 确认吹灰气源参数正常，气压稳定。

          - 开启尾部烟道声波吹灰储气罐进、出口门，开启储气罐底部疏水器旁路门排污后关闭，开启疏水器前隔离门。

          - 开启各层吹灰器进气隔离总门、开启各吹灰器进气隔离门，检查送上尾部烟道声波吹灰器电源，就地控制柜上各指示灯指示正确，将声波吹灰器控制方式切至“远方”控制。

          - 投运锅炉尾部烟道声波吹灰器程控运行，确认系统运行正常，气压波动正常，吹扫时就地声波吹灰器外部无刺耳声音。

        - 吹灰器停运

          - 吹灰程序执行完毕，检查各阀门动作正常，就地检查所有吹灰器均已完全退出。

          - 遇下列任一情况时，应停止进行吹灰操作：

            - 吹灰系统的设备故障或损坏时。

            - 吹灰顺控设备出现故障时。

            - 锅炉燃烧不稳定或无法维持炉膛压力时。

            - 机组或系统发生事故时。

            - 减压调节阀工作不正常。

            - 蒸汽参数异常。

          - 对于停运的吹灰器，每班应检查一次，发现缺陷及时联系检修处理。

          - 锅炉所有引风机停运后，及时停运尾部烟道声波吹灰系统。

          - 若有检修工作，需对吹灰系统进行隔离、泄压。

        - 吹灰系统运行调整

          - 仪用空气的供气压力为 0.6～0.8MPa。

          - 炉膛短吹灰器吹灰时，吹灰母管压力维持在2.0MPa；SL15-SL26长吹灰器吹灰时，吹灰母管压力维持在3.0MPa，其余长吹灰器吹灰时，吹灰母管压力维持在2.5MPa；分级省煤器区域半长吹灰器吹灰时，吹灰母管压力维持在2.5MPa；空预器吹灰时吹灰母管压力维持在1.5MPa。

          - 吹灰蒸汽温度在350℃左右，不得超过400℃。

          - 监视运行吹灰器的电流、吹灰时间等。

          - 吹灰器各阀门状态正常，无故障报警。

          - 就地检查吹灰器实际位置与 DCS 画面位置相符。

          - 所有系统管道无漏汽、漏水现象。

          - 吹灰器运行参数限额

| 项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低 |  |
| 吹灰母管压力 | MPa | ≥2.5 |  |  |  | 1.8 | ＜1.8MPa延时2s，短吹灰器、长吹灰器、半长吹灰器退出； ＞4.5MPa安全门动作 |
| 长吹吹灰流量 | t/h | ＞7/5/12 |  |  | 7/5/12 |  | 对应侧吹灰蒸汽管道流量低保护 |
| 吹灰疏水温度 | ℃ | ＞180 |  |  |  | 180 | ＞180℃允许吹灰 |

      - 吹灰系统运行注意事项

        - 蒸汽吹灰系统运行注意事项

          - 吹灰前务必确认对应吹灰区域隔离门确已开启，暖管完成后，务必认真检查对应吹灰区域支管疏水温度确已满足后，方可投入对应区域吹灰枪运行。投入各吹灰器前应适当调整炉膛负压，保持燃烧稳定，同时密切注意锅炉排渣情况，防止渣量过大使干渣机过负荷。

          - 锅炉低负荷及燃烧不稳定时禁止本体吹灰，禁止在机组负荷低于500MW 时投炉膛吹灰。

          - 在吹灰器投运时，应特别注意主再热蒸汽温度，主再热蒸汽主汽压力、管壁壁温和炉膛负压的变化，并对现场进行检查。

          - 吹灰器运行过程中，当锅炉发生MFT时，应检查所有吹灰器自动退出运行，吹灰系统自动停止，检查关闭吹灰母管进汽气动调整门、吹灰母管进汽电动一、二次门，开启锅炉本体各侧吹灰器和分级省煤器及空预器吹灰疏水电动门。

          - 锅炉运行时，吹灰器严禁在无蒸汽情况下伸入炉内，运行中应加强监视，如发生故障应立即设法使其退出（使用专用工具），防止吹损受热面，在退出之前一般不能中断蒸汽，防止吹灰器枪管被烧坏。

          - 当执行短吹灰器、长吹灰器时，务必监视好吹灰蒸汽流量是否正常，如发现无流量或流量异常低（＜7t/h）而吹灰器未紧急退出，应立即手动紧急退出长吹灰器。

          - 吹灰时应事先通知巡检人员，所有人严禁就地打开吹灰器附近的锅炉观火孔进行看火、打焦。

          - 高温区域（SL01-SL26）长吹灰器应单根吹灰，其余吹灰器应尽量成对投入。

          - 执行锅炉吹灰工作时应加强关注每支吹灰器进、退情况，根据进、退时长判断吹灰器是否存在卡涩无法进枪或退枪现象，如发现吹灰器卡涩在炉内无法退出，应保持适当吹灰母管压力，应立即通知检修人员处理，若长时间吹灰器仍旧卡在炉内无法退出，需根据检修处理情况，隔离吹灰汽源，开启吹灰疏水门泄压，防止炉管吹损。

          - 吹灰完毕，应就地检查所有吹灰器均已完全退出，远方就地核对吹灰器位置正确。发现内漏吹灰器应立即隔离吹灰系统，及时入缺并联系检修处理。

          - 当煤种变差（硫分升高、灰熔点降低）时，应加强对各受热面金属壁温的监视，适当增加吹灰。

          - 锅炉正常运行时，根据炉膛结焦情况、受热面壁温、过热度、汽温、空预器进出口差压、空预器进口烟温、空预器电流、空预器出口温度等参数变化情况，适当调整或增加不同区域吹灰器吹灰次数（空预器差压高、出口温高情况下应执行空预器吹灰；空预器进口烟温高、电流大情况下应执行半长吹灰器吹灰）。

          - 在锅炉启动阶段及500MW负荷以下，尤其投油燃烧时空预器应投入连续吹灰，正常运行时每班对空预器进行一次吹灰，当空预器差压上升时，应加强空预器吹灰。

          - 在停炉前应对锅炉受热面进行全面吹灰。

          - 如因特殊原因不能按时吹灰时，待条件具备时进行补吹。

        - 尾部烟道吹灰系统运行注意事项

          - 锅炉点火前，尾部烟道声波吹灰系统应投运。

          - 锅炉引风机投运后，吹灰器应及时投运；锅炉运行中，应保持吹灰程序的连续进行，无故不得停运；锅炉停运闷炉时撤出吹灰顺控，并检查所有电磁阀关闭。

          - 尾部烟道声波吹灰系统程控运行期间，若吹灰喇叭不发声，应检查压缩空气压力、阀门是否正常；检查吹灰器喇叭是否堵塞、膜片是否破损、过滤器是否堵塞。

          - 锅炉停炉，引风机停运后，声波吹灰器应退出程控运行。若锅炉尾部烟道竖井有检修工作，应将各声波吹灰器进气手动隔离阀关闭并对相应电磁阀拉电。

          - 在有人进入吹灰器检修时应关闭声波吹灰储气罐出口隔离门，避免吹灰器动作伤害检修人员听力。

      - 吹灰系统故障处理

        - 吹灰汽源故障

          - 现象

            - 吹灰蒸汽温度低报警。

            - 吹灰蒸汽压力高或低报警。

            - 吹灰蒸汽流量异常报警。

          - 原因

            - 吹灰管道中可能留有氧化皮等杂质。

            - 调整门自动调节失灵；

            - 吹灰蒸汽管道泄漏；

            - 疏水门未开或疏水不畅通。

          - 处理

            - 停止锅炉吹灰程序。

            - 检查吹灰系统阀门状态是否正确，吹灰母管调整门调节是否正常。

            - 检查吹灰系统压力开关、疏水管道温度测点是否完好。

            - 检查吹灰管路系统有无泄漏。

            - 检查疏水阀门关闭是否严密。

            - 故障排除，吹灰汽源正常后，启动吹灰程序继续进行吹灰。

        - 吹灰器故障

          - 现象

            - 吹灰器电机过载报警。

            - 吹灰器运行超时报警。

            - 吹灰器电机过流报警。

          - 原因

            - 电机缺相运行、电机短路、线路接地、过流继电器整定值太小等。

            - 吹灰器齿条润滑不良。

            - 吹灰器内管填料太紧。

            - 吹灰器的托架不灵活。

            - 吹灰器减速箱故障。

            - 吹灰器联轴销子断或吹灰器链条断。

            - 吹灰器行车导轨、枪管弯曲。

          - 处理

            - 暂停锅炉吹灰程序。

            - 如果吹灰器未自动退出，手动对单支吹灰器进行退出操作，检查故障吹灰器是否退到位。

            - 就地检查故障吹灰器是否退出，如果故障吹灰器已退出则将此吹灰器的继电器复归，复归后将控制画面报警消除，启动吹灰程序继续进行吹灰。

            - 如果故障吹灰器未退出，则设法手动退出，退出后将此吹灰器的继电器复归，并按吹灰器模拟设置程序将此吹灰器屏蔽，启动吹灰程序继续进行吹灰。

            - 联系检修对故障吹灰器进行处理。

        - 吹灰器卡涩

          - 原因

            - 电机缺相运行、电机短路、线路接地、过流继电器整定值太小等。

            - 吹灰器转动、驱动部件卡涩。

            - 吹灰器联轴销子断或行车导轨、枪管弯曲。

            - 吹灰器润滑油过少。

          - 处理

            - 若发生吹灰器退不出故障时，运行人员应在日志上做好详细记录，包括吹灰器的编号、吹灰器伸进长度、故障时间。

            - 炉膛短吹发生退不出故障时，如果还在通蒸汽则应该设法隔离汽源，严防蒸汽长时间吹扫水冷壁。运行人员应立即会同检修人员到现场，切断吹灰器电源，用专用手柄将吹灰器手动退出。

            - 长吹发生退不出故障时，运行人员应立即会同检修人员到现场，切断吹灰器电源，用专用手柄将吹灰器手动退出。如果运行人员和检修人员不能退出故障吹灰器，而吹灰器无法盘动，应立即隔离汽源。若吹灰器能盘动，适当降低吹灰蒸汽母管压力。若检查确认已烧弯仍无法退出时，为防止损坏受热面，应切断该吹灰器汽源。

    - 锅炉泄漏检测装置

      - 设备规范

| 项目 | 单位 | 技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | DZXL-42A |
| 电源 | V | 220 |
| 单只传感器有效检测范围 | m | 8 |
| 检测通道个数 | 个 | 42 |

      - 锅炉泄漏检测装置启动与停止

        - 锅炉泄漏检测装置投运前检查

          - 锅炉本体无检修工作。

          - 按照辅机运行通则进行检查验收。

          - 装置电源送上，控制系统面板显示正常。

          - 装置与DCS通讯良好。

          - 检查锅炉四管泄漏装置探头连接完好，压缩空气吹扫总阀及各声波传导管吹扫阀开启，压缩空气压力正常。

        - 锅炉泄漏检测装置投运

          - 合上装置控制柜内电源开关。

          - 按启动按钮，检查LCD上装置指示正常。

        - 锅炉泄漏检测装置停运

          - 按停止按钮。

          - 拉开装置控制柜内电源开关。

          - 根据需要停装置电源。

        - 锅炉泄漏装置正常运行检查内容

          - 检查锅炉四管泄漏控制装置画面上无异常报警，当检测到的数据越上限时，画面上的棒图显示黄色，出现报警时棒图为红色，当出现就地传感器堵灰时，棒图为蓝色，正常为绿色。

          - 当大屏幕出现锅炉四管泄漏报警时，应到电子室确认报警内容，并到就地进行检查，确认锅炉是否发生泄漏。

    - 炉膛烟温探测装置

      - 设备规范

| 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | / | Infra-View |
| 电源 | V | 220 |
| 数量 | 台 | 2 |
| 冷却汽源 |  | 仪用压缩空气 |
| 冷却汽压 | MPa | ≥0.6 |
| 冷却流量 | m3/min | ≥0.5 |
| 运行温度 | ℃ | ≤93 |
| 精度 | % | ±1 |
| 温度量程 | ℃ | 120-1650 |
| 制造商 | / | 深圳朗兆JNT |

      - 炉膛烟温探测装置投撤

        - 炉膛烟温探测装置投运前检查

          - 检查炉膛烟温探测装置外观完好，冷却空气管路连接完好、牢固，无松脱、破损、漏气现象。

          - 检查机组DCS画面上A、B侧炉膛出口烟温显示正常，无坏点显示。

        - 炉膛烟温探测装置的投撤

          - 烟温探测装置应在点火前投运，一般可在送、引风机启动，炉膛通风建立后投运。

          - 锅炉正常运行时，应控制炉膛烟温探测装置温度不超限，冷却气源正常。

          - 若仪用压缩空气失去，应将炉膛烟温探测装置撤出运行，以防镜头烧损。

          - 锅炉停运后，可将炉膛烟温探测装置撤出运行。

    - 炉膛火焰工业电视

      - 炉膛火焰工业电视设备规范

| 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | V | 220 |
| 数量 | 台 | 2 |
| 冷却气源 | / | 仪用压缩空气 |
| 冷却气压 | MPa | ＞0.2 |
| 冷却流量 | Nm3/h | 30 |
| 运行温度 | ℃ | ＜70 |

      - 炉膛火焰工业电视投撤

        - 炉膛火焰工业电视投运前检查

          - 就地确认炉膛火焰电视的监测装置外观完整，可投运。

          - 锅炉点火前必须到就地确认炉膛火焰电视摄像头的冷却风隔离阀已经开启，冷却风压力正常。

          - 确认炉膛火焰电视的电源送上。

          - 在就地系统控制柜面板相关保护投入，在炉膛火焰电视投入期间禁止将保护撤出。

        - 炉膛火焰工业电视的投撤

          - 在锅炉点火前应将炉膛火焰电视投入运行。

          - 投入火焰监视摄像头，确认炉膛火焰电视的摄像头能准确反映炉膛内的火焰情况，根据图像情况可调整摄像头光圈。

          - 锅炉正常运行时，应控制炉膛火焰电视系统温度和镜头温度不超限，冷却风压不降低。

          - 当摄像探头温度高于设定值或冷却气源压力低于设定值，应确认摄像探头自动退出炉膛并闭锁，查明原因后才可再次投入。

          - 锅炉停炉后，可将炉膛火焰电视退出。

    - 启动系统

      - 启动系统设备规范

        - 炉水泵

          - 炉水泵本体

| 名称 | 单位 | 技术规范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式 | / | 立式 |  |  |
| 数量 | 台 | 1 |  |  |
| 设计压力 | MPa | 35.8 |  |  |
| 水压试验压力 | MPa | 53.7 |  |  |
| 设计温度 | ℃ | 350 |  |  |
| 再循环泵运行条件 |  | 室温下启动 | 直流运行前瞬间（冷/温态启动） | 快速升压运行 （热态启动） |
| 工作流量 | m3/h | 655.33 | 44.84 | 1002.28 |
| 工作扬程 | m | 159 | 167.6 | 147.16 |
| 循环泵进口压力 | MPa | 0.346 | 9.795 | 12.315 |
| 循环泵进口温度 | ℃ | 20 | 308 | 326 |
| 泵效率 | % | 62.8 | 33.5 | 77.6 |
| 泵吸收功率 | kW | 450.7 | 269.6 | 337.88 |
| 必需汽蚀余量 | m | 20.2 | 23.3 | 17.6 |
| 电机效率 | % | 83.6 | 78.4 | 81.3 |
| 电机输入功率 | kW | 539.2 | 343.89 | 415.6 |
| 总效率 | % | 52.5 | 26.3 | 63.1 |
| 电流 | A | 38 | 26 | 30 |
| 制造商 | 海伍德-泰勒工程产品公司 |  |  |  |

          - 炉水泵电机

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 型式 |  | 无密封–湿定子–鼠笼式 |
| 额定功率 | kW | 600 |
| 额定电压 | kV | 10 |
| 额定电流 | A | 51 |
| 启动电流 | A | 213 |
| 额定转速 | r/min | 2950 |
| 绝缘等级 | / | XLPE+PA |
| 冷却方式 | / | 水冷 |
| 低压冷却水量 | m3/h | 15.84 |
| 低压冷却水进水温度 | ℃ | ≤40 |
| 制造商 | / | 海伍德-泰勒工程产品公司 |

        - 启动疏水泵

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | / | HPK-S200-400X |
| 型式 | / | 卧式离心泵 |
| 数量 | 台 | 2 |
| 流量 | m3/h | 623 |
| 扬程 | m | 50 |
| 转速 | r/min | 1450 |
| 制造商 | / | 上海上泵（集团）有限公司 |
| 电机型号 | / | YE3-315M-4 |
| 功率 | kW | 132 |
| 额定电压 | V | 380 |
| 额定电流 | A | 236 |
| 制造商 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 |  |

        - 大气扩容器

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 设计压力 | MPa | 1.6 |
| 设计温度 | ℃ | 200 |
| 工作压力 | MPa | 0.1168 |
| 工作温度 | ℃ | 104 |
| 容积 | m3 | 68 |

        - 锅炉疏水箱

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 设计压力 | MPa | 1.2 |
| 设计温度 | ℃ | 200 |
| 工作压力 | MPa | 0.1168 |
| 工作温度 | ℃ | 104 |
| 容积 | m3 | 68 |

      - 启动系统联锁保护

        - 炉水泵允许启动条件（与门）

          - 炉水泵电机腔室温度正常（2℃＜t＜60℃）。

          - 炉水泵泵壳温度与炉水泵进口温度温差＜56°C。

          - 炉水泵冷却水流量不低。

          - 炉水泵再循环电动门全开。

          - 炉水泵进口电动门全开。

          - 炉水泵出口电动门关闭。

          - 炉水泵出口电动调整门开度＜5%。

          - 无MFT信号时，校正后锅炉启动储水罐水位＞2.8m。

          - 有MFT信号时，校正后锅炉启动储水罐水位＞6.5m。

          - 无炉水泵跳闸条件。

          - 炉水泵过冷管#1/#2电动门均全开。

          - 任一给水泵运行且出口门全开。

        - 下列任一条件满足，炉水泵保护跳闸：

          - 炉水泵电机腔室温度＞65℃，延时2s。

          - 炉水泵运行60s后出口电动门关（关与非开）且再循环电动门全关，延时2s。

          - 炉水泵运行60s后出口电动调整门开度＜5%且再循环电动门全关，延时2s。

          - 炉水泵运行且进口电动门关（关与非开），延时2s。

          - 机组负荷高于350MW，且校正后锅炉启动储水罐水位＜5m，且炉水泵再循环电动门关（关与非开），延时5s。

          - 锅炉启动储水罐液位低于0.5m，延时2s。

        - 炉水泵进口电动门联锁

          - 炉水泵进口电动门允许关闭条件：炉水泵停运。

          - 炉水泵出口电动门允许关闭条件（或门）

            - 炉水泵停运。

            - 炉水泵再循环电动门全开。

        - 炉水泵出口电动门联锁

          - 炉水泵出口电动门联锁开启条件：炉水泵运行，2s脉冲。

          - 炉水泵出口电动门联锁关闭条件：炉水泵停运，2s脉冲。

        - 炉水泵再循环电动门联锁

          - 炉水泵再循环电动门关闭允许条件：炉水泵运行时泵出口流量＞131t/h或炉水泵停运。

          - 炉水泵再循环电动门联锁开启条件（或门）

            - 炉水泵停运

            - 炉水泵运行时泵出口流量＜131t/h。

          - 炉水泵再循环电动门联锁关闭条件（与门）

            - 炉水泵运行。

            - 炉水泵出口流量＞220t/h，延时600s。

        - 炉水泵过冷管#1（#2）电动门联锁

          - 炉水泵过冷管#1电动门允许关闭条件：炉水泵停运。

          - 炉水泵过冷管#1电动门联锁关闭条件：炉水泵停运，延时10s，3s脉冲。

          - 炉水泵过冷管#2电动门允许关闭条件：炉水泵停运

          - 炉水泵过冷管#2电动门联锁关闭条件：炉水泵停运，延时10s，3s脉冲。

        - 启动系统暖管电动总门联锁

          - 启动系统暖管电动总门联锁打开条件：启动储水罐水位#1、#2调整门前电动门均关闭且炉水泵已停运，3s脉冲。

          - 启动系统暖管电动总门联锁关闭条件（或门）

            - 启动储水罐水位#1或#2调整门前电动门已开启，3s脉冲。

            - 炉水泵已运行，3s脉冲。

        - 启动储水罐水位调整门前电动总门、启动储水罐水位#1、#2调整门前电动门联锁

          - 允许打开条件：启动储水罐出口压力＜12MPa。

          - 允许关闭条件（或门）

            - 所有火检无火。

            - 给水泵全停。

            - 发电机功率＞340MW。

          - 联锁打开条件（或门）

            - MFT，2s脉冲。

            - 启动储水罐出口压力＜12MPa且储水罐水位＞4m，2s脉冲。

            - 启动储水罐出口压力＜12MPa且发电机功率＜300MW，且任一给水泵运行，2s脉冲。

          - 联锁关闭条件：发电机功率＞360MW，2s脉冲。

        - 启动储水罐至过热器二级减温水电动门联锁

          - 启动储水罐至过热器二级减温水电动联锁打开条件：启动系统暖管电动总门全开，2s脉冲。

          - 启动储水罐至过热器二级减温水电动联锁关闭条件（或门）

            - MFT，2s脉冲。

            - 锅炉转湿态，2s脉冲。

        - 主给水电动门联锁

          - 主给水电动门允许关闭条件（或门）

            - 主给水调整门前电动门全开且主给水调整门后电动门全开。

            - 无点火记忆。

          - 主给水电动门保护关闭条件：MFT，2s脉冲。

        - 主给水旁路电动调整门前、后电动门联锁

          - 主给水旁路电动调整门前、后电动门允许关闭条件：主给水电动门开启或无点火记忆。

          - 主给水旁路电动调整门前、后电动门保护关闭条件：MFT，2s脉冲。

        - 启动疏水泵联锁

          - 启动疏水泵允许启动条件（与门）

            - 启动疏水泵出口电动门已关。

            - 锅炉疏水箱水位大于1000mm。

            - 无启动疏水泵跳闸条件。

          - 启动疏水泵允许停运条件（与门）

            - 启动疏水泵至A凝汽器电动门关闭或启动疏水泵至A凝汽器气动调整门开度＜5%。

            - 启动疏水泵至B凝汽器电动门关闭或启动疏水泵至B凝汽器气动调整门开度＜5%。

          - 启动疏水泵联锁启动条件（或）

            - 选为备泵时， 运行泵跳闸。

            - 选为主泵时，疏水箱液位大于1600mm。

            - 选为备泵时，疏水箱液位大于2600mm。

          - 启动疏水泵保护跳闸条件（或门）

            - 启动疏水泵启动60s后，启动疏水泵出口电动门关（关与非开）。

            - 启动疏水箱液位小于650mm，延时2s。

            - 选为备泵时，疏水箱液位小于2400mm。

        - 启动疏水泵出口电动门联锁

          - 启动疏水泵出口电动门联锁打开条件：启动疏水泵启动，2s脉冲。

          - 启动疏水泵出口电动门联锁关闭条件：启动疏水泵停运，2s脉冲。

        - 启动疏水至循环水回水管电动门允许开启条件（与门）

          - 启动疏水泵至A凝汽器电动门关闭。

          - 启动疏水泵至B凝汽器电动门关闭。

        - 启动疏水泵至A（B）凝汽器电动门联锁关闭条件：任一凝汽器真空低于90kPa，2s脉冲。

        - 启动疏水至机组排水槽电动门联锁

          - 启动疏水至机组排水槽电动门联锁打开条件：锅炉疏水箱水位＞2400mm，延时2s，2s脉冲。

          - 启动疏水至机组排水槽电动门联锁关闭条件：锅炉疏水箱水位＜2000mm，延时2s，2s脉冲。

      - 启动系统启动与停止

        - 炉水泵启动前检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 锅炉本体汽水系统、炉水泵本体及相关设备检修工作结束，工作票终结，具备注水条件。

          - 检查确认泵进、出口电动门、再循环电动门电源已经送上，开启、关闭试验良好。

          - 检查电机外壳接地良好，接线完好，电机测绝缘合格。

          - 确认炉水泵各项联锁保护试验合格并投入。

          - 泵体所有温度测点、压力、压差、流量变送器投运正常，一、二次阀位置正确；启动储水罐水位变送器投运正常，汽、水侧一次阀开启。

          - 检查炉水泵电机冷却器、冲洗及补充水冷却器的闭冷水投运正常，温度≯38℃，进入电机冷却器流量≮8m3/h。

        - 锅炉炉水泵电机注水管路冲洗及电机腔室注水

          - 检查炉水泵与给水系统、启动系统有效隔绝。

          - 检查关闭炉水泵高压冲洗水隔离门。

          - 检查关闭炉水泵低压补充水隔离门。

          - 检查关闭炉水泵冲洗水及补充水滤网前、后隔离门，炉水泵冲洗水及补充水进水一、二次门。

          - 对注水管道及滤网进行冲洗：

            - 开启炉水泵冲洗水及补充水滤网旁路门、冲洗水及补充水总管隔离一、二次门。

            - 检查开启炉水泵冲洗水及补充水疏水一、二次门。

            - 确认本机凝输水系统已运行，管路已经清洗，母管压力、水温正常，水质合格。

            - 开启炉水泵低压补充水隔离门，对注水系统管路进行冲洗，水质合格后关闭炉水泵冲洗水及补充水疏水二次门。

            - 关闭炉水泵冲洗水及补充水滤网旁路门，开启炉水泵冲洗水及补充水滤网前、后隔离门。

            - 调整开启冲洗水及补充水进水总管隔离一、二次门，控制冲洗水流量≤2L/min。

            - 继续冲洗到水质合格，关闭炉水泵冲洗水及补充水疏水一、二次门。

          - 对电机腔室进行注水：

            - 开启炉水泵泵体疏水一、二次门。

            - 开启炉水泵冲洗水及补充水进水一、二次门，对电机腔室进行注水。

            - 当炉水泵泵体疏水二次门后管路连续出水时，关闭炉水泵泵体疏水一、二次门。

            - 通知检修人员打开电机冷却器排气堵头进行放气，有连续水流排出后，封闭排气堵头。

            - 关闭炉水泵冲洗水及补充水进水一、二次门，并上锁挂禁止操作警告牌。

            - 关闭炉水泵冲洗水及补充水总管隔离一、二次门，关闭炉水泵冲洗水及补充水滤网前、后隔离门，关闭炉水泵低压补充水隔离门。

            - 确保接线盒干燥，且让电机腔室充满水温低于20℃或与正常环境温度相同的水，用2500伏兆欧表在接线上检测绕组对地电阻值，该电阻值应超过200 兆欧。

        - 炉水泵充水及排气注意事项

          - 炉水泵启动前必须确认充水、排气合格，如果电机内无水而运行，轴承将立即被损坏。

          - 开启炉水泵冲洗及补充水进水一、二次门向泵内充水或清洗泵电机之前，应确认水源品质合格，温度＞4℃，＜49℃。任何时候冲洗及补充水总管内水温≯49℃。

          - 炉水泵电机注水结束后，锅炉才能上水，禁止通过泵侧向电机腔室进水

          - 炉水泵电机腔室需要注水时，无论采用高压或低压水源，都必须对注水管路先进行冲洗。

          - 水质合格标准：机械清洁，无沉淀物，无腐蚀性，pH值8.0～9.0，固体颗粒≤5mg/L，导电度＜10μS/cm。

          - 注水时开启泵体疏水一、二次门，保证排尽电机内部的空气。

          - 电机注水前需把炉水泵与给水系统、启动系统隔离出来，以防泵体内的杂质进入电机。

          - 一般采用低压注水，不采用高压注水方式。在紧急情况下（运行中炉水泵电机高压冷却水回路发生泄漏等），通过高压注水管对电机提供冲洗水来限制电机的温升，注水流量必须足以稳定电机温度。

          - 开启炉水泵冲洗及补充水进水一、二次门前应确认炉水泵冲洗水及补充水疏水一、二次门关闭且无内漏现象，同时确认锅炉启动分离器压力≤1.0MPa，本机凝结水母管压力提高至2.5MPa以上。

          - 炉水泵电机，在冲管和酸洗时应连续冲洗，防止有害液体或固体进入电机。化学清洗前，先用低压注水注满电机腔室，然后把注水流量控制在3.8L/min维持连续注水，此时注水压力超过泵进口压力约0.7MPa。

        - 炉水泵的启动

          - 确认炉水泵电机腔室注水完成，炉水泵电机对地绝缘合格。

          - 检查启动储水罐下部出口管疏水电动一、二次门关闭。

          - 检查炉水泵进口管放气电动一、二次门关闭。

          - 检查炉水泵出口电动门前、后疏水电动一、二次门关闭。

          - 锅炉上水至储水箱水位达到+7m以上或检查确认锅炉为湿态，水位稳定。

          - 检查关闭炉水泵过冷管疏水电动一、二次门。开启炉水泵过冷管电动一、二次门。

          - 检查确认炉水泵暖管隔离阀已开启，暖管调整门在合适开度；确认炉启动储水罐水位调整门暖管/阀调整门在合适开度，启动储水罐水位#1、#2调整门暖管/阀进、出水门开启，启动系统暖管电动总门在关闭位置。

          - 检查开启炉水泵进口电动门。

          - 检查开启炉水泵再循环电动门。

          - 检查关闭炉水泵出口电动门、出口电动调整门。

          - 检查确认炉水泵电机冷却器低压冷却水无流量低报警。

          - 检查炉水泵启动条件满足。

          - 锅炉进水结束，炉水泵检修后初次启动，在电机腔室和泵注水结束后，按照下面步骤，点动炉水泵进行注水排气，并进行试转：

            - 点动泵5s后停止，确认电机转向正确，电机电流回落正常，电机在1s内达额定转速。

            - 15min后，再点动电机5s后停止，确认泵出口逆止阀开启，进出口压差达到1.3MPa，电机电流正常。（若压升不上升，立即停运检查，电机可能正在倒转）。

            - 15min后，重复进行第（2）步操作。

            - 15min后，启动电机运行30min。关注炉水泵振动、声音、温升，记录电流及差压，检查热交换器运行正常、所有管道无泄漏。

          - 正常冷态启动点动排气按上述步骤执行，检查正常后维持运转方式。

          - 待炉水泵电机足够冷却（至少15min以上），根据启动安排启动炉水泵。

          - 炉水泵启动后，检查炉水泵出口电动门全开，检查泵进出口差压正常，启动电流返回正常。

          - 确认启动储水罐水位稳定，缓慢开启炉水泵出口电动调节阀，建立炉水循环。控制水冷壁的流量高于最小流量值。

          - 炉水泵启动正常后，应对炉水泵电流、差压、温度、闭冷水及过冷水流量、振动、启动储水罐水位等各项参数全面检查一次。

        - 炉水泵的停运

          - 检查机组已转干态，或锅炉已熄火。

          - 确认启动系统储水箱罐水位处在较低位置。

          - 开启炉水泵再循环电动门，关小炉水泵出口电动调整门，停止炉水泵运行，确认炉水泵出口电动门联锁关闭。

          - 关闭过冷水电动门，确认暖管电动总阀开启。

          - 确认启动系统储水罐至过热器二级减温水母管电动门联锁正常。

          - 锅炉运行期间，保持电机冷却器的闭冷水运行；如锅炉停炉检修时间较长，可待炉水泵壳体温度＜60℃后，允许关闭电机冷却器的冷却水。

          - 炉水泵停运后，一般不需将炉水泵电机腔室放水。只有在锅炉放水结束，锅炉没有压力，才允许开启泵壳疏水进行放水。待炉水泵泵壳完全疏水后，根据需要才允许炉水泵电机腔室放水，严禁炉水泵泵壳内的水经电机腔室排放。

        - 炉水泵放水

          - 关闭炉水泵进、出口电动门、出口调整门。

          - 检查电机腔室温度＜49℃。

          - 开启炉水泵泵体疏水门对泵壳进行疏水。

          - 检查泵壳疏水完毕后，开启炉水泵冲洗及补充水进水一、二次门、冲洗及补充水疏水一、二次门，对电机腔室进行疏水。

          - 不得使泵壳内热的炉水通过电机腔室排放。

        - 启动储水罐水位的监视与调整

          - 锅炉正常运行中应保持储水罐水位测量装置完好，指示正确。

          - 锅炉湿态运行时，储水罐水位由炉水泵出口电动调整门、启动储水罐水位调整门控制。

          - 锅炉干态运行时，储水罐水位由储水罐至过热器二级减温水母管电动门控制。

          - 储水罐水位高于7m时，检查启动储水罐水位调整门及时开启。

          - 锅炉点火后，任何时候严禁储水罐满水。

        - 启动疏水系统的启动前检查

          - 按“辅机设备及系统运行通则”完成启动前的检查和操作。

          - 检查投入启动疏水泵轴承密封冷却水系统。

          - 确认轴承润滑油油位正常，油质合格。

          - 确认启动疏水箱水位正常。

          - 开启二台启动疏水泵进口电动门、再循环手动门，关闭泵出口电动门。

        - 启动疏水系统的投运

          - 锅炉进行冷态清洗时，开启锅炉疏水箱底部启动疏水至机组排水槽电动门将水直接排入机组排水槽。必要时可排至循环水回水管道（循环水系统停运后不可排水，防止高温损坏水管衬胶）。疏水排到机组排水槽时应投用减温水控制排水槽水温＜60℃。

          - 当锅炉启动储水罐出口水中含铁量＜500μg/L 时，关闭启动疏水至机组排水槽电动门，疏水箱水位满足后，启动一台启动疏水泵，检查出口电动门联锁开启。开启启动疏水至循环水回水管电动门，将疏水排入循环水回水管道，对管道进行冲洗。

          - 待管道冲洗清洁后，开启动疏水至A、B凝汽器电动门及调整门，将疏水回收至凝汽器，通过调整门控制锅炉疏水箱水位。

          - 投入备用泵联锁。

          - 锅炉疏水泵正常运行期间，检查泵、电机声音正常。锅炉疏水泵正常备用时应定期检查疏水泵轴承冷却水通畅。

        - 启动疏水系统的停运

          - 检查锅炉停运或没有疏水通过启动疏水系统排放，可以停运锅炉疏水泵。

          - 运行中的锅炉疏水泵如需停运，应先切换到另一台泵运行，并确认该泵启动正常。

          - 锅炉启动疏水泵停运后，如需隔离轴承冷却水系统，应关闭启动疏水泵进、出口电动隔离阀，待泵体温度降低后再停轴承冷却水系统。

          - 疏水回收至凝汽器时，为避免影响真空，应及时关闭启动疏水至A、B凝汽器电动门及调整门；启动疏水至A、B凝汽器电动门及调整门和启动疏水至循环水回水管电动门不能同时开启。

        - 启动系统的运行调整

          - 检查炉水泵无异常的振动和声音，无渗漏。

          - 检查炉水泵电流、流量、进出口压差正常。

          - 炉水泵电机冷却器无闭冷水流量低报警，电机冷却水进水温度低于40℃，电机外壳温度低于45℃。

          - 炉水泵运行时，过冷水管路保持畅通，维持进口工质过冷度不小于20℃。

          - 当泵出口流量＜131t/h，检查炉水泵再循环阀自动开启。

          - 电机接线盒密封良好，无水、汽冲刷，防爆片完好。

          - 炉水泵自由膨胀良好，有充足的自由膨胀空间。

          - 锅炉转直流运行后，炉水泵停用，储水箱至二级过热器减温水电动门控制储水箱水位正常。

          - 为了确保炉水泵电机冷却水不受污染，在锅炉酸洗或冲管时，炉水泵电机须进行连续注水。

          - 当炉水泵进口炉水温度＞60℃时，必须保证电机冷却器冷却水压力和流量正常。

          - 电机腔室温度低于2℃，禁止启动炉水泵。

          - 如果炉水泵长时间冷态备用，可能遭到冰点以下温度，要采取措施防止电机冻结。

          - 启动疏水泵运行期间，通过启动疏水泵出口调节门控制锅炉疏水箱水位正常。

        - 启动系统运行参数限额

| 项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低 |  |
| 炉水泵冷却水回水流量 | m³/h | ＞8 | / | / | 8 | / |  |
| 炉水泵电机腔室温度 | ℃ | ＜60 | 60 | 65 | 2 | / | 2℃＜t＜60℃，炉水泵允许启动； ＞65℃（3 取2），炉水泵跳闸。 |
| 启动储水罐液位 | m | 7 | 12.5 | 17.5 | 2.8 | 0.5 | ＞2.8m，无MFT信号时，炉水泵允许启动。 ＞6.5m，有MFT信号时，炉水泵允许启动。 ＜0.5m，炉水泵跳闸。 ＜5m，机组负荷高于280MW，且炉水泵再循环电动门关（关与非开），延时5s，炉水泵跳闸。 |
| 炉循泵出口流量 | t/h | ＞220 | / | / | 220 | 131 | ＜131t/h，炉水泵再循环电动门自动开。 ＞220t/h，延时600s炉水泵再循环电动门自动关。 |
| 锅炉疏水箱水位 | mm | ＜2400 | 2400 | / | 1000 | 650 |  |

      - 启动系统故障处理

        - 炉水泵跳闸

          - 现象

            - 炉水泵跳闸，DCS大屏报警。

            - 分级省煤器进口给水流量可能降低甚至触发锅炉MFT。

            - 启动储水罐水位短时将上升。

          - 原因

            - 热工保护动作跳闸；

            - 电气保护动作跳闸。

          - 处理

            - 炉水泵跳闸时，应监视锅炉水冷壁流量，调整给水泵的转速或主给水旁路调节阀，维持水冷壁流量，防止锅炉因水冷壁流量低而MFT。

            - 若启动储水罐水位上升较快，可通过启动储水罐水位调节阀对水位进行调节。

            - 若由于启动储水罐水位低引起炉水泵跳闸，应重新调整启动储水罐的水位，水位正常后重新启动炉水泵。

            - 若由于电机腔室温度高引起跳闸，应检查温度高的原因并消除后才能启动。

            - 若由于炉水泵的冷却水流量低引起，应检查机组闭冷水系统的运行情况，检查炉水泵冷却水系统各阀门状态；

            - 若由于机组已接近或已转为干态运行，做好炉水泵停运后的相关工作。

        - 炉水泵电机腔室温度高

          - 现象

            - 当电机腔室温度≥60℃时，电机腔室温度高报警。

            - 当电机腔室温度≥65℃时，炉水泵跳闸。

            - 电机腔室冷却器闭冷水流量低可能报警；

            - 炉水泵运行中噪音、振动可能增大。

          - 原因

            - 冷却器冷却水流量流量不足或中断。

            - 电机腔室高压冷却水系统泄漏，导致泵壳内的高温水窜入电机。

            - 冷却器高压水侧堵塞。

            - 因机械原因引起温度升高。

          - 处理

            - 若因闭冷水流量低引起电机腔室温度高，应尽快调整闭冷水量，维持闭冷水量正常。当冷却水流量不足或中断时，立即停运炉水泵，关闭进、出口电动门和再循环电动门，迅速使用临时水源对电机冷却水外表进行喷淋，防止电机温度上升。

            - 若因炉水泵高压一次水泄漏导致电机腔室温度上升，在确认不能马上修复的情况下，应投入电机腔室高压连续注水，以维持电机腔室温度。

            - 若泵壳内的高温水大量窜入电机腔室，应立即停止炉水泵运行，关闭其进、出口电动阀，使泵逐步降温、降压，避免炉水泵电机损坏。

            - 检查电机腔室高压冷却水温度，分析是否存在循环堵塞情况。

            - 检查电机噪音、振动情况，若因机械原因引起温度升高，应停泵处理。

            - 若温度达到保护定值，炉水泵应跳闸，否则立即停运。恢复低压冷却水后，必须使电机温度降低到38℃以下，才能重新启动。

            - 若运行中无法处理，则停炉处理。

        - 炉水泵汽蚀

          - 现象

            - 泵入口温度接近饱和温度。

            - 泵进、出口压差迅速下降。

            - 泵出口流量迅速下降。

            - 泵壳内发出异常的振动声。

          - 原因

            - 过冷水中断或流量不足。

            - 启动储水罐水位过低。

            - 储水罐压力急剧下降。

          - 处理

            - 密切监视启动储水罐水位，防止水位大幅度降低；

            - 泵运行时，检查过冷水回路通畅。

            - 防止储水罐压力急剧下降。

            - 达到汽水膨胀点时，适当控制燃烧率，防止启动储水罐水位大幅度波动。

            - 发现炉水泵汽蚀时，立即停止泵的运行，以防设备损坏。

        - 炉水泵振动大

          - 现象

            - 炉水泵振动增大。

            - 炉水泵就地噪音增大。

          - 原因

            - 转子、叶轮磨损或不平衡。

            - 轴承磨损。

            - 电机电气回路不平衡。

            - 实际净吸入压头过低。

          - 处理

            - 若因机械或电气原因引起振动，则停泵处理。

            - 储水罐水位指示正常，储水罐内水温是否异常升高、储水罐内压力降是否过快现象。

            - 检查炉水泵的转动方向是否正确。

            - 检查炉水泵出口电动门、炉水泵再循环电动门的位置正确。

            - 检查炉水循环泵过冷水电动门全开。

            - 保证给水流量，锅炉转干态后及时停运炉水泵。

    - 脱硝SCR系统

      - 设备规范

        - 脱硝SCR反应器

| 项目 | 单位 | 规范（BMCR) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计煤种 | 校核煤种 |
| 数量 | 台 | 2 |  |
| 烟道截面 | mm | 16000×14520 |  |
| 进口烟气流量 (湿基，实际O2) | m3/h | 6847067 | 6699794 |
| 进口烟尘浓度(干基，6%O2) | g/m3 | 11.92 | 21.73 |
| 进口烟气温度（BMCR) | ℃ | 397 | 399 |
| 进口烟气压力 | kPa | -1.44 |  |
| 进口NOx浓度（以NO2计)(干基，6%O2） | mg/Nm3 | 200 |  |
| 出口NOx浓度（以NO2计)(干基，6%O2） | mg/Nm3 | ≤35 |  |
| 出口烟气压力 | kPa | -2.44 |  |
| 出口氨逃逸浓度(干基，6%O2） | ppm | ≤3 |  |
| 脱硝效率 | % | ≥82.5 |  |
| SO2/SO3转化率 （干基、6%O2） | % | ≤1 |  |
| NH3/NOX摩尔比 | / | ≤0.856 |  |
| 氨耗量 | kg/h/炉 | 198.5 |  |

        - 催化剂

| 项目 | 单位 | 规范 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 层 | 2 |
| 型号 | / | ZETC-C22-T60 |
| 型式 | / | 蜂窝式 |
| 组成 | / | V2O5、WO3、TiO2 |
| 模块数 | 块 | 2×2×112 |
| 每层催化剂总体积 | m3 | 352 |
| 每个反应器催化剂总的反应表面积 | m2 | 189724.5 |
| 孔宽度 | mm | 6.3 |
| 孔数量 | 个 | 22×22 |
| 允许最大温度变化速率 | ℃/min | 60 |
| 最低连续运行温度 | ℃ | 310 |
| 最高连续运行温度 | ℃ | 420 |
| 允许最大烟气温升/温降率 | ℃/min | 60 |
| 总压降（初装/满装） | Pa | 400/600 |
| 机械寿命 | 年 | 10 |
| 化学寿命 | h | 24000 |

        - 稀释风系统

| 项目 | 单位 | 规范 |
| --- | --- | --- |
| 来源 | / | 冷一次风 |
| 流量 | m3/h | 6000 |
| 换热器型式 | / | 管束式，单层布置 |
| 单台换热面积 | m2 | 120 |
| 工作压力 | kPa | 8 |
| 工作温度（管侧/壳侧） | ℃ | 160/340 |
| 设计温度（管侧/壳侧） | ℃ | 180/400 |
| 壁温 | ℃ | 182 |
| 管束内介质 | / | 空气 |
| 管束外介质 | / | 高温烟气 |
| 材质 | / | 20#、Q355-B |

        - 氨空气混合器及喷氨系统

| 项目 | 单位 | 规范 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 台/炉 | 2 |
| 筒体尺寸 | mm | Φ630（直径）×6（厚度）×3420（长度） |
| 设计容积 | m3 | 0.21 |
| 氨喷射格栅 | 区 | 32 |
| 进入氨/空气混合器的氨气体温度 | ℃ | ≥140 |
| 工作温度 | ℃ | 200 |
| 设计温度 | ℃ | 250 |
| 最高工作压力 | MPa | 0.01 |
| 设计压力 | MPa | 0.02 |
| 喷嘴数量 | 只/炉 | 1500 |
| 喷嘴工作压力 | MPa | 0.35 |
| 介质 | / | 氨/空气混合气体（氨体积浓度约5%） |
| 材质 | / | 316L |

        - 脱硝声波吹灰器

| 项目 | 单位 | 规范 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | / | IKT230GD/170 |
| 发声频率 | Hz | 170 |
| 喇叭口1m处声功率级 | dB | 153 |
| 发声时供气压力 | MPa | 0.5～0.6 |
| 发声时耗气量 | L/s | 50～108 |
| 清洁器材质/最大工作温度 | ℃ | 不锈钢/1200 |
| 膜片座/最大工作温度 | ℃ | 不锈钢/800 |
| 膜片/最大工作温度 | ℃ | 钛金属/600 |
| 有效清洁范围（温度＜600℃时） | m | 轴向9/12 径向5/7 |
| 吹扫频率 | 次/小时 | 5 |
| 每次吹扫间隔时间 | s | 40 |
| 每次吹扫维持时间 | s/次 | 10 |
| 吹扫期间同时工作的声波吹灰器数量 | 台 | 2 |
| 压缩空气瞬时耗量 | Nm3/min/单台炉 | 1.08 |
| 压缩空气平均耗量 | Nm3/min/单台炉 | 0.72 |
| 数量 | 台/炉 | 28 |
| 不同组每次吹扫间隔时间 | s | 40 |
| 每次吹扫维持时间 | s | 10 |
| 膜片寿命 | h | 50000 |
| 设备整体寿命 | 年 | 30 |
| 储气罐容积 | m3 | 5 |
| 储气罐工作压力 | MPa | 0.8 |
| 储气罐安全门动作压力 | MPa | 0.88 |
| 储气罐设计压力 | MPa | 1.0 |
| 储气罐设计温度 | ℃ | 常温 |
| 储气罐工作温度 | ℃ | 常温 |

      - 脱硝系统联锁保护

        - 氨/空气混合器进氨气动快关门允许开条件（与门）

          - MFT已复归。

          - 氨/空气混合器前进氨母管压力＞0.2MPa。

          - 氨/空气混合器热风温度＞160℃。

          - 脱硝反应器进口烟气温度＞285℃且＜420℃。

          - 氨/空气混合器热风流量＞2500Nm3/h。

        - 氨/空气混合器进氨气动快关门保护关条件（或门）

          - 锅炉MFT动作。

          - 脱硝反应器进口烟气温度≤285℃，延时5h（三取二）（保护投入）。

          - 脱硝反应器进口烟气温度≥420℃，延时5h（三取二）（保护投入）。

          - 氨/空气混合比＞13%且同侧冷一次风至氨稀释风气动快关门关闭且供氨流量及氨/空气混合器热风流量均无坏质量，延时10s。

        - 氨/空气混合器进氨调整门自动撤出条件（或门）

          - 对应侧CEMS故障信号。

          - 对应侧供氨快关门已关。

          - 进、出口 NOx测点、O2测点有坏点。

          - 对应的氨流量测点有坏点。

          - 本侧原烟气取样系统未在反吹时，本侧脱硝反应器前原烟气O2含量变化速率>0.5%/s，延时2s；

          - 本侧净烟气取样系统未在反吹时，本侧脱硝反应器后净烟气O2含量变化速率>0.5%/s，延时2s。

        - 脱硝声波吹灰器控制程序

          - 停运允许条件：锅炉MFT动作。

          - 联锁停运条件：两台引风机均停后延时12分钟联锁停脱硝声波吹灰。

          - 投运允许条件：脱硝声波吹灰储气罐出口压力＞0.5MPa。

          - 目前每侧脱硝反应器各有二层声波吹灰器，每层7只，每台炉2个反应器共控制28台声波吹灰器。每层1号和2号声波吹灰器为一组，3号和4号声波吹灰器为一组，5号和6号声波吹灰器为一组，7号声波吹灰器为单独一组。每个反应器每层4组，共16组，同组声波吹灰器同时发声。第一组发声10秒后，间隔40秒，再下一组发声，依次进行，循环反复。

          - 安装预留层后，按每台炉42个声波吹灰器运行，共24组，同组声波吹灰器同时发声。第一组发声10秒后，间隔23秒，下一组开始发声，依次进行，循环反复。

      - 脱硝系统启动与停止

        - 脱硝系统投运前检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 确认锅炉脱硝喷氨系统、脱硝声波吹灰系统、尿素水解供氨系统所有检修工作全部结束，工作票已终结，具备启动条件。

          - 确认供氨系统调试工作已结束，各项联锁保护投入正常；检查喷氨均匀性已由检修人员调整，各分支喷氨隔离门开启、喷氨流量测量调节门在设定开度。

          - 开启两侧脱硝原烟气CEMS及净烟气取样进、出口门，关闭其反吹隔离门，开启各仪表测量一次门，确认烟气分析仪投入并确认运行正常。

          - 完成脱硝供氨管道伴热系统投运前检查及投入工作，检查各伴热管道疏水器疏水正常。

          - 检查冷一次风至氨稀释风气动门关闭，其前隔离门开启。

          - 检查稀释风烟气加热器进、出口隔离门、出口联络门开启。

          - 检查氨/空气混合器进氨母管排污门、蒸汽吹扫隔离门均关闭。

          - 关闭两侧供氨管道取样门。

          - 检查两侧氨/空气混合器进氨快关门、调整门及调整门前后旁路门关闭。

          - 开启氨/空气混合器进氨母管隔离门，开启供氨管道调整门前后隔离门。

          - 检查脱硝区域消防系统正常备用。

        - 投入脱硝声波吹灰系统

          - 锅炉引风机启动前，投运脱硝声波吹灰系统。

          - 确认吹灰气源参数正常，仪用压缩空气压力在0.55MPa以上。

          - 开启脱硝声波吹灰储气罐进口一、二次门，开启储气罐底部疏水器旁路门排污后关闭，开启疏水器前隔离门。

          - 开启脱硝声波吹灰储气罐出口隔离门，开启两侧滤网进口隔离门。

          - 开启反应器各层进气隔离总门、开启各吹灰器进气隔离门。

          - 投入脱硝声波吹灰系统程控运行，确认系统运行正常，每次投运一台或二台，吹灰时间10s，间隔时间40s，吹扫时外部无刺耳噪音。

          - 锅炉运行中，应保持吹灰器吹灰程序连续进行。

        - 脱硝喷氨系统投运

          - 确认脱硝系统投运前检查完成。

          - 确认脱硝声波吹灰系统已投入正常。

          - 确认一次风机启动，开检查两侧稀释风流量满足运行要求。

          - 开启两侧氨/空气混合器进氨气动快关门及调整门，对进氨管道进行吹扫、暖管。

          - 吹扫、暖管完成后开始供氨，检查氨/空气混合比正常。

          - 根据脱硝进口烟气中的NOx含量及负荷情况，控制两侧脱硝出口及脱硫总排口NOx浓度不超标。稳定后投入两侧氨/空气混合器进氨调整门“自动”，确认自动调节正常。

        - 脱硝喷氨系统停运

          - 锅炉运行中，下述情况应立即停止喷氨

            - SCR 进口烟气温度超过 285℃～420℃范围。

            - SCR 反应器没有烟气流过，如该侧空预器故障。

            - 氨空比持续接近报警值，调整无效时。

            - 稀释风失去时。

            - 供氨管道及阀门泄漏时。

            - 尿素水解区发生紧急事故时。

            - 其它危及设备和人身安全的事故。

          - 脱硝喷氨系统停运步骤

            - 锅炉运行时，若要停运脱硝系统，应告知相关环保专职及相关机构。

            - 发电机解列后，立即联系环保专业停运本机组供氨，并对相应供氨管道进行蒸汽吹扫10min以上。

            - 吹扫完成后关闭氨/空气混合器进氨气动快关门及调整门。

            - 停止喷氨后若一次风机运行,则保持稀释风系统继续运行，否则检查关闭两侧冷一次风至氨稀释风气动快关门。

          - 脱硝声波吹灰系统停运

            - 当引风机停运后，方可停运脱硝声波吹灰系统。

            - 停运脱硝声波吹灰程控，检查各吹灰器气动门关闭。

            - 根据需要隔离吹灰压缩空气系统。

      - 脱硝系统运行调整

        - 脱硝系统运行维护

          - 锅炉运行中，脱硝进口烟气温度必须达到催化剂要求的温度条件才能进行喷氨，否则应停止喷氨；防止低温情况下催化剂活性下降，导致氨逃逸率上升，造成硫酸盐和硝酸盐物质在下游设备上沉积。

          - 运行中应严密监视系统各管道伴热温度正常，防止管道结晶堵塞。

          - 准备喷氨前，应使用蒸汽对供氨管道进行吹扫、预热氨蒸气管道，直至氨/空气混合器前母管温度达130℃以上。

          - 停止喷氨时，必须对供氨管道进行蒸汽吹扫，时间不少于10min，防止管道结晶。

          - 锅炉运行中，必须保持吹灰器吹灰程序连续进行，防止灰尘沉积在催化剂表面导致催化剂堵塞。

          - 检查脱硝喷氨区域应无漏氨，无氨泄漏报警，就地无刺鼻的氨味。

          - 脱硝喷氨各喷氨格栅区流量调节门应在设定开度，未经允许不得改变。

          - 检查稀释风管路及阀门无泄漏，稀释风烟气换热器运行正常，稀释风烟气加热器进、出口隔离门、出口联络门均在开启状态，滤网无堵塞，以避免各喷氨格栅管路堵灰。

          - 检查各层脱硝反应器差压正常，检查各脱硝声波吹灰器及进气阀门的运行应正常，压缩空气压力正常，管路及阀门无泄漏。当差压上升时，应立即检查吹灰器是否运行正常并逐个手动投入吹灰器进行吹灰，直至差压下降至正常值。

          - 根据锅炉运行工况，检查确认脱硝反应器进出口各参数在正常范围。

          - 若脱硝进、出口NOx显示值无变化或明显不准，应及时联系检修处理，合理调节两侧喷氨量，保证脱硫总排口NOx不超标。

          - 脱硝系统退出运行时，应及时上报相关人员。

          - 检查各层脱硝催化剂差压正常。

          - 脱硝声波吹灰系统程控运行正常。若吹灰喇叭不发声，应检查压缩空气压力、阀门是否正常；检查吹灰器喇叭是否堵塞、膜片是否破损、过滤器是否堵塞。

          - 在有人进入吹灰器检修时应关闭脱硝声波吹灰储气罐出口隔离门，避免吹灰器动作伤害检修人员听力。

        - 脱硝系统正常运行参数限额

| 项 目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低 |  |
| 脱硝进口NOx浓度 | mg/Nm3 | ＜400 | 400 |  |  |  | ＞400mg/Nm3，报警 |
| 脱硝出口NOx浓度 | mg/Nm3 | ＜45 | 45 |  |  |  | ＞45mg/Nm3，报警 |
| 脱硝进口CO浓度 | mg/Nm3 | ＜50 | 200 |  |  |  | ＞200mg/Nm3，报警 波动＞100mg/Nm3，报警 |
| 脱硫总排口NOx浓度 | mg/Nm3 | ＜45 | 45 |  |  |  | ＞45mg/Nm3大屏报警 |
| 脱硝反应器进口烟气温度 | ℃ | 285～400 | 400 | 420 | 285 |  |  |
| 脱硝反应器压降 | Pa | ＜400 | 400 |  |  |  | 两层催化剂＞400Pa，报警 |
|  |  | ＜600 | 400 |  |  |  | 三层催化剂＞600Pa，报警 |
| 脱硝反应器出口氨逃逸率 | ppm | ＜3 | 3 |  |  |  | ＞3ppm，报警 |
| 烟气换热器出口热风温度 | ℃ | ≥160 |  |  | 160 |  | ＜160，参数报警 ＞160，允许喷氨 |
| 烟气换热器进口热风流量 | Nm3/h | ＞2500 |  |  | 2500 |  | ＞2500Nm3/h允许喷氨 |
| 氨/空气混合器前供氨压力 | MPa | ＞0.2 |  |  |  |  |  |
| 氨/空气混合器前供氨温度 | ℃ | ＞130 |  |  | 130 |  | ＜130℃，报警 |
| 氨/空气混合比 | % | ＜5 | 5 | 13 |  |  | ＞5%，报警 ＞13%，停止喷氨 |
| 脱硝区域氨泄漏量 | ppm | ＜25 | 25 |  |  |  | ＞25ppm，报警 |
| 脱硝声波吹灰储气罐压力 | MPa | ＞0.5 | 0.85 |  | 0.5 |  | ＜0.5MPa，报警 |

      - 脱硝系统故障处理

        - NOx排放超限

          - 原因

            - 燃烧调整或燃烧扰动影响。

            - 供氨母管压力低。

            - 测量仪表故障。

          - 处理

            - 合理调整燃烧，降低火焰中心，适当减小总风量，合理调整燃烬风和二次风门开度。

            - 在快速减负荷及制粉系统启停阶段，提前干预，防止NOx超限。

            - 加强供氨压力及温度的监视，供氨母管压力过低时及时检查原因并设法提高压力。

            - 若是因测量仪表或信号引起，应及时联系维护人员处理。

            - 发生NOx超限后，应及时做好上报和登记工作。

        - 脱硝效率低

          - 原因

            - 催化剂失效。

            - 氨分布不均匀。

            - 供氨量不足。

            - 脱硝系统保护动作，进氨快关门自动关闭；

            - 脱硝进出口NOx测量值异常；

            - 脱硝进出口氧量测量值异常；

            - 脱硝CEMS测点反吹；

            - 脱硝系统CEMS标定；

            - 进氨调整门故障。

          - 处理

            - 检查氨逃逸率、供氨压力、管道堵塞情况和各喷氨格栅支管调整门开度、氨流量计及相关控制器。

            - 调整出口NOx设定值为正确值。

            - 在氨逃逸率允许的前提下，增加喷氨量。

            - 检测催化剂测试片，检验失效情况。

            - 如各喷氨格栅支管流量不均，重新调整。

            - 检查氨喷射管道和喷嘴的堵塞情况。

            - 检查NOx/O2 分析仪是否校准过，烟气采样管是否堵塞或泄漏。

        - 催化剂差压高

          - 原因

            - 烟气量过大。

            - 催化剂层积灰严重或有其它杂物。

            - 差压测点堵塞或故障。

            - 催化剂层吹灰器故障或吹灰压缩空气压力低。

          - 处理

            - 检查烟气流量是否过大。

            - 停炉后，用真空吸尘装置清理催化剂表面。

            - 如取样管道堵，吹扫取样管，清除管内杂质。

            - 检查吹灰器的运行情况，提高压缩空气压力。

            - 如吹灰器故障，隔离后通知检修处理。

        - 氨/空比异常

          - 现象

            - “脱硝系统异常”大屏报警。

            - DCS画面显示氨/空比数值超限。

            - 脱硝效率异常。

            - 氨逃逸数值明显上升。

          - 原因

            - 喷氨调整门故障，进入混合器氨量过大。

            - 稀释风量过小。

            - 氨/空比计算故障。

          - 处理

            - 氨/空比超过最大限值时，进氨气动快关门应自动关闭，否则手动关闭。

            - 根据现象查找原因，若氨空比确实过大，及时关小对应进氨调整门。

            - 若稀释风量过小，及时查找原因。

            - 联系维护人员消缺处理。

            - 调整脱硝系统各参数稳定。

            - 若系统已自动切除，待消缺后，尽快恢复系统运行。

        - 氨逃逸异常

          - 现象

            - “脱硝系统异常”大屏报警。

            - DCS画面显示氨逃逸数值超限。

            - 空预器差压可能逐渐增大。

          - 原因

            - 氨逃逸测量计算故障。

            - 进氨调整门故障。

            - 催化剂活性下降或失效。

            - 喷氨格栅进氨支管蝶阀开度漂移。

            - 脱硝进口烟温过低。

            - 脱硝进口烟气量分布不均。

          - 处理

            - 根据异常现象，及时调整运行方式。

            - 查找原因，联系维护人员消缺处理。

            - 调整喷氨格栅进氨支管蝶阀开度。

            - 关注风烟系统运行正常。

        - 氨泄漏

          - 现象

            - “脱硝系统异常”大屏报警。

            - DCS画面显示氨泄漏数值超限。

            - 泄漏点附近存在氨气味。

          - 原因

            - 进氨管路沿途设备发生泄漏。

            - 氨泄漏测量表计故障。

          - 处理

            - 运行人员在发现氨气泄漏，应立即逐级向上报告并采取停止供氨、隔离泄漏点、保持稀释风运行等措施。

            - 接到氨气泄漏报告后，单元长或值长应立即通知环保停止供氨，并停止泄漏点周围的各项运行和检修工作。

            - 如急需至泄漏点周围进行操作的，应穿戴正压式防护服，佩戴氨泄漏监测仪，使用防爆式工器具。

            - 氨泄漏监测仪数据恢复正常，同时手持式氨监测仪就地检查无异常后，汇报单元长或值长同意，方可恢复各项工作。

          - 现场急救方法：

            - 吸入氨气后，应迅速撤离现场并转移至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。若呼吸困难，应吸氧，若呼吸停止，立即进行人工呼吸并送医院抢救。

            - 如果工作人员皮肤接触氨气，应立即除去受污染的衣物，用大量的清水冲洗皮肤或用3% 的硼酸溶液冲洗。

            - 如果是工作人员眼睛受到氨气的伤害，则必须立即翻开上下眼睑，用流动的清水或生理盐水冲洗至少20min，并送医院急救。

    - 干渣系统

      - 设备规范

| 名称 | 单位 |  | 规范 |  | 名称 | 单位 | 规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．渣井 |  |  |  |  |  |  |  |
| 渣井有效容积 | m3 |  | 120 |  | 数量 | 台/炉 | 1 |
| 渣井排渣口数量 | 个 |  | 4 |  | 进入炉膛的空气温度 | ℃ | 300～400 |
| 机械密封装置材料 | / |  | 不锈钢板+耐高温陶瓷纤维毯 |  | 贮存时间 | h | 8 |
| 制造厂家 | 克莱德贝尔格曼能源环保技术（北京）有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 2.液压关断门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 液压关断门型号 | / |  | GDM-4-2 |  | 油缸数量 | 只 | 4×8 |
| 驱动方式 | / |  | 液压油缸驱动 |  | 挤压头形式 | / | 水平对开式 |
| 最大出渣粒度 | mm |  | 250×250 |  | 工作压力 | MPa | 16 |
| 油缸规格 | mm |  | 80/45×670 |  | / | / | / |
| 3.液压关断门油站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 油箱容积/有效容积 |  | L | 800/600 |  | 工作流量 | L/min | 45 |
| 工作介质 |  | / | VG46/40℃ |  | 工作压力 | MPa | 16 |
| 介质清洁度 |  | \ | NAS 8级 |  | 控制电源 | V | 220 |
| 油泵数量 |  | 台 | 2 |  | 电动机功率 | kW | 7.5 |
| 齿轮泵油泵型号 |  | / | PGE102-1600 |  | 电机电压 | V | 380 |
| 齿轮油泵制造厂家 |  | HYDAC |  |  | 电机制造厂家 | 西门子贝得 |  |
| 4.张紧油站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 油箱容积/有效容积 |  | L | 150/100 |  | 工作流量 | L/min | 6.38 |
| 液压油型号 |  | / | #46抗磨液压油 |  | 额定压力 | MPa | 16 |
| 液压油油质 |  |  | NAS 8级 |  | 工作压力 | MPa | 10 |
| 油泵数量 |  | 台 | 2 |  | 油缸规格 | mm | 100/70-630 |
| 蓄能器 |  | / | NXQ-A-0.63/20LY |  | 电动机功率 | kW | 2.2 |
| 齿轮泵油泵型号 |  | / | PGP-102E-450R |  | 电机电源电压 | V | 380 |
| 齿轮油泵制造厂家 |  | HYDAC |  |  | 电机制造厂家 | 西门子贝得 |  |
| 5．一级干式排渣机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 | / |  | DRYCON18 |  | 数量 | 台/炉 | 1 |
| 槽体宽度 | mm |  | 1800 |  | 链板宽度 | mm | 1400 |
| 出力 | t/h |  | 5～40 |  | 链速 | m/min | 0.82～3.11 |
| 驱动方式 | / |  | 电机减速机驱动 |  | 链条规格 | / | 25×95；40c-G/S4 |
| 减速机速比 | / |  | 1475/2.62 |  | 冷却用风调整方式 | / | 连锁控制 |
| 润滑油 | / |  | VG320 4L |  | 驱动电机功率 | kW | 11 |
| 张紧方式 | / |  | 液压自动张紧+机械锁紧+同步 |  | 驱动电机/风机电压 | V | 380 |
| 调速方式 | / |  | 变频调速 |  | 驱动电机额定电流 | A | 21.5 |
| 驱动电机风机转速 | r/min |  | 1400 |  | 驱动电机风机功率 | W | 45 |
| 驱动电机风机风量 | m3/h |  | 650 |  | 驱动电机风机电流 | A | 0.2 |
| 驱动电机风机风压 | Pa |  | 60 |  | / | / | / |
| 制造厂家 | 克莱德贝尔格曼能源环保技术（北京）有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 6．二级干式排渣机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 | / |  | DRYCON18 |  | 数量 | 台/炉 | 1 |
| 槽体宽度 | mm |  | 1800 |  | 链板宽度 | mm | 1400 |
| 出力 | t/h |  | 5～40 |  | 链速 | m/min | 0.82～3.11 |
| 驱动方式 | / |  | 电机减速机驱动 |  | 链条规格 | / | 25×95；40c-G/S4 |
| 减速机速比 | / |  | 1475/2.62 |  | 冷却用风调整方式 | / | 连锁控制 |
| 润滑油 | / |  | VG320 4L |  | 驱动电机功率 | kW | 11 |
| 张紧方式 | / |  | 液压自动张紧+机械锁紧+同步 |  | 驱动电机/风机电压 | V | 380 |
| 调速方式 | / |  | 变频调速 |  | 驱动电机额定电流 | A | 21.5 |
| 驱动电机风机转速 | r/min |  | 1400 |  | 驱动电机风机功率 | W | 45 |
| 驱动电机风机风量 | m3/h |  | 650 |  | 驱动电机风机电流 | A | 0.2 |
| 驱动电机风机风压 | Pa |  | 60 |  | / | / | / |
| 制造厂家 | 克莱德贝尔格曼能源环保技术（北京）有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 7．碎渣机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 | / |  | DGS1200 |  | 数量 | 台/炉 | 1 |
| 密封类型 | / |  | 迷宫+填料组合 |  | 入口尺寸 | mm | 1295×890 |
| 设计出力 | t/h |  | 40 |  | 出口尺寸 | mm | 1295×730 |
| 辊轴转速 | r/min |  | 51 |  | 灰渣碎后粒度 | mm | ＜25×25 |
| 电机功率 | kW |  | 22 |  | 减速比 | / | 1:43 |
| 额定电压 | V |  | 380 |  | 额定电流 | A | 43.5 |
| 制造厂家 | 克莱德贝尔格曼能源环保技术（北京）有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 8．渣仓及附属设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 渣仓 |  |  |  |  |  |  |  |
| 渣仓有效容积 | m3 |  | 150 |  | 数量 | 台/炉 | 1 |
| 设计温度 | ℃） |  | 200 |  | 渣仓直径 | m | 8 |
| 高/低料位计 | / |  | 无源核子 |  | 连续料位计 | / | 雷达式+重锤式 |
| 振打器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型式 | / |  | CZ1000电机振打式 |  | 数量 | 台/仓 | 3 |
| 功率 | kW/台 |  | 0.22 |  | 电压 | V | 220 |
| 脉冲布袋除尘器（渣仓顶） |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 | / |  |  | DMC24 | 数量台/炉 | / | 1 |
| 过滤面积 | m2 |  |  | 20 | 滤袋规格/数量 | mm/只 | φ130×2000/24 |
| 处理风量 | m3/h |  |  | 960 | 设备阻力 | Pa | 1200~1500 |
| 过滤风速 | m/min |  |  | 0.8 | 喷吹气压 | MPa | 0.5～0.7 |
| 工作温度 | ℃ |  |  | ＜120℃ | 出口含尘浓度 | mg/ m3 | ＜30 |
| 除尘效率 | % |  |  | 99.9% | 耗气量 | m3/min | 0.3~0.5 |
| 风机型号 | / |  |  | 9-9 NO.4A | 风量 | m3/h | 1200 |
| 功率 | kW |  |  | 2.2 | 风压 | Pa | 3500 |
| 电机型号 | / |  |  | Y90L-2 | / | / | / |
| 电动给料机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 | / |  | TG-100 |  | 数量 | 台/仓 | 1 |
| 电机功率 | kW |  | 3 |  | 出力 | t/h | 100 |
| 进出料口规格 | mm |  | 400×400 |  | 叶轮直径 | mm | 420 |
| 适用介质及温度 | / |  | 干灰≤200 |  | 叶轮转速 | r/min | 34 |
| 减速机型号 | / |  | BWY22-43-3 |  | 电机型号 | / | Y100L2-4 |
| 干灰散装机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 | / |  | TSZM-150 |  | 数量（台） | / | 1 |
| 散装头升降速度 | m/min |  | 5.86 |  | 出力 | t/h | 150 |
| 散装头行程 | mm |  | 1300 |  | 升降电机型号 | / | Y80M2-4 |
| 升降电机功率 | kW |  | 1.1 |  | 滤袋规格 | mm | 120×800 |
| 料位计型式 | / |  | 压力式 |  | / | / | / |
| 脉冲布袋除尘器（干灰散装机顶） |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 | / |  | DMC16 |  | 数量台/炉 | / | 1 |
| 过滤面积 | m2 |  | 7 |  | 除尘效率 | % | 99.9% |
| 处理风量 | m3/h |  | 1200 |  | 风机额定流量 | m3/h | 1400 |
| 风机型号 | / |  | 9-19 NO.4A |  | 风机额定压力 | Pa | 3500 |
| 电机型号 | / |  | Y100L-2 |  | / | / | / |
| 双轴搅拌机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 | / |  | TSL100 |  | 数量 | 台 | 1 |
| 湿灰含水率 | % |  | 15～25 |  | 出力 | t/h | 100 |
| 主轴转速 | r/min |  | 42 |  | 叶片直径 | mm | 600 |
| 需求水压 | MPa |  | 0.4～0.6 |  | 电机功率 | kW | 22 |
| 减速机型号 | / |  | BWD6-23-22 |  | 电机电压 | V | 380 |
| 电机型号 | / |  | Y180L-4 |  | 主电机转速 | r/min | 64 |
| 制造厂家 | 克莱德贝尔格曼能源环保技术（北京）有限公司 |  |  |  |  |  |  |

      - 干渣系统联锁

        - 一级干渣机允许启动条件（与门）

          - 一级干渣机在远方控制。

          - 一级干渣机变频器电源送上。

          - 一级干渣机变频器准备好。

          - 一级干渣机变频器无故障。

          - 一级干渣机张紧站运行正常。

          - 无一级干渣机机头堵料报警。

          - 一级干渣机冷却风机无故障。

          - 一级干渣机紧急停止按钮已复归。

          - 碎渣机已运行。

          - 无渣仓料位高报警。

          - 无一级干渣机保护停运条件。

        - 一级干渣机允许停运条件：一级干渣机在远方控制。

        - 一级干渣机保护停运条件（或门）

          - 一级干渣机张紧站正常运行信号消失。

          - 一级干渣机变频器故障。

          - 机头堵料报警，延时30s。

          - 一级干渣机电流超过设定的电流保护值（15A），延时3s。

          - 碎渣机停运。

          - 渣仓高料位报警，且连续料位高达到6m，延时300s。

          - 二级干渣机跳闸。

        - 二级干渣机允许启动条件（与门）

          - 二级干渣机在远方控制。

          - 一级干渣机变频器电源送上。

          - 二级干渣机变频器无故障。

          - 二级干渣机变频器准备好。

          - 二级干渣机冷却风机无故障。

          - 二级干渣机张紧站运行正常。

          - 二级干渣机紧急停止已复归。

          - 无二级干渣机保护停运条件。

        - 二级干渣机允许停运条件（与门）

          - 一级干渣机已停运。

          - 碎渣机停止。

        - 二级干渣机保护停运条件（或门）

          - 二级干渣机张紧站正常运行信号消失。

          - 二级干渣机变频器故障。

          - 二级干渣机电流超过设定的电流保护定值（15A），延时3s。

          - 渣仓高料位报警，且连续料位高达到6m，延时300s。

        - 液压关断门允许开启条件：一级干渣机已运行且液压关断门油泵已运行。

        - 液压关断门保护关闭条件：一级干渣机停运或锅炉MFT动作。

        - 液压关断门油泵允许启动条件（与门）

          - 关断门在远方控制。

          - 无液压油站油温高报警。

          - 无油位低报警。

          - 无就地急停信号。

        - 液压关断门油泵保护停运条件（或门）

          - 油位低报警。

          - 液压油站油温超高。

        - 碎渣机允许启动条件（与门）

          - 碎渣机在远方控制。

          - 碎渣机无过载报警。

          - 碎渣机无堵转报警。

          - 二级干渣机运行正常。

          - 碎渣机就地紧急停止按钮已复归。

        - 碎渣机允许停止条件（或门）

          - 碎渣机在远方控制。

          - 一级干渣机已停运。

        - 碎渣机保护停运条件：

          - 二级干渣机停运。

          - 急停按钮按下。（仅#6炉）

          - 碎渣机过载。（仅#6炉，碎渣机过载条件：正转反馈延时6s，任一一相电流大于45A延时5s或大于49A延时4.5s或大于55A延时3s或大于60A延时2s或大于65A延时1.5s或大于70A延时1s。）

          - 碎渣机堵转。（仅#6炉，碎渣机堵转条件：自动排堵程控结束后6s内碎渣机堵转中信号仍在，碎渣机堵转复位：碎渣机启动。自动排堵程控启动条件：碎渣机堵转中且未堵转判断信号未发出且未在反转；自动排堵程控复位条件：碎渣机开关跳闸、碎渣机急停、碎渣机启动信号、碎渣机自动排堵结束。排堵程控：程控触发发停止指令脉冲1s，延时6s，反转指令脉冲1s，延时6s，正转指令脉冲1s，延时1s，发停止指令脉冲1s，延时6s，反转指令脉冲1s，延时6s，正转指令脉冲1s，延时1s，发停止指令脉冲1s，延时6s，反转指令脉冲1s，延时6s，正转指令脉冲1s。）

        - 渣仓布袋除尘器允许启动条件（与门）

          - 渣仓布袋除尘器在远方控制。

          - 渣仓布袋除尘器无故障报警。

          - 渣仓布袋除尘器就地紧急停止按钮已复归。

      - 干渣系统启动及停运

        - 干渣系统启动前检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 渣井工业电视完好并投入运行，仪用气至渣井工业电视冷却风隔离门开启。

          - 渣井内衬耐火层完好、无脱落、无破损残缺。炉底机械密封良好，膨胀正常，无变形，无破损，密封良好，无漏风；检查系统管路连接良好、无泄漏；各人孔门、观察窗、检查孔、排渣门及盖板等完好，关闭严密。

          - 检查所有液压关断门完整、无变形、无卡涩且均在关闭位置。

          - 检查一、二级干渣机输送钢带完好，无变形、卡涩、偏斜、断链现象，张紧装置良好，两侧链条松紧合适、张力均衡、不偏斜。干渣机机头、机尾检查门关闭。一级干渣机冷却风门，活动正常，安装良好，防护网罩完整。

          - 投用关断门液压油站及一、二级干渣机张紧油站，检查油系统运行正常、各管道、阀门连接完好，无泄漏。

          - 检查确认渣仓及辅助系统处于备用状态，且渣仓料位正常、无高料位报警。

          - 干渣系统各设备就地控制箱电源正常，就地“远方/就地”切换开关已均切至“远方”位置。

        - 干渣系统启动顺序

          - 启动渣仓布袋除尘器。。

          - 启动二级干渣机。

          - 启动碎渣机。

          - 启动一级干渣机。

          - 打开液压关断门。

        - 干渣系统的启动

          - 顺控启动：

            - DCS上发干渣系统顺控启动指令，干渣系统将按启动顺序投运。

            - 干渣机系统投运正常后，顺控开启各液压关断门。

            - 各设备启动后，就地检查运转正常、无卡涩、无异音，在 DCS上检查电流、油压等正常。

            - 干渣机系统投运正常后，根据锅炉负荷和渣量调整一级和二级干渣机转速。

          - 手动启动：按照干渣系统启动顺序步骤逐一启动各设备。

        - 干渣系统停运顺序

          - 关闭液压关断门。

          - 停运一级干渣机。

          - 停运碎渣机。

          - 停运二级干渣机。

          - 停运渣仓布袋除尘器。

        - 干渣系统停运

          - 顺控停运：

            - 确认干渣机系统炉渣已输送干净，顺控依次关闭炉底液压关断门。

            - 液压关断门全部关闭后，DCS 上发干渣系统顺控停运指令，系统将按停运顺序停运。

            - 检查锅炉干渣系统停运正常。

            - 根据锅炉冷却要求开、关干渣机冷却风门。

            - 联系放渣人员将渣仓放空。

          - 手动停运：按照干渣系统停运顺序逐一停运各设备。

        - 渣仓辅助系统启停

          - 启动双轴搅拌机排渣时，启动顺序为：启动双轴搅拌机，开启进水阀，启动双轴给料机，开启气动插板门。

          - 停运双轴搅拌机排渣时，停运顺序为：关闭气动插板门，停双轴给料机，关闭进水阀，停双轴搅拌机。

          - 启动干灰卸料机排渣时，启动顺序为：启动吸尘风机，启动干灰卸料机，开启气动插板门。

          - 停运干灰卸料机时，停运顺序为：依次关闭气动插板门，停运干灰卸料机，停运除尘器风机。

      - 干渣系统运行调整及注意事项

        - 一、二级干渣机系统正常运行方式应投自动和自动调速。

        - 锅炉引风机启动前，应确定炉底机械密封和一级干渣机良好无漏风、各检修门、孔关闭严密到位，及时投运干渣系统。

        - 正常情况下一级干渣机、碎渣机和二级干渣机应采用远控和自动运行方式。特殊情况下如一级干渣机、碎渣机或二级干渣机需单独运行，应先切至手动控制，然后根据需要手动投停或调整转速。

        - 检查一、二级干渣机张紧装置压力正常，张紧液压油压力正常，发现液压油压力低应及时查找原因并处理，当张紧接近限位报警开关时，应及时联系检修处理。

        - 检查关断门液压油站油位、油压正常，油泵及冷却风扇完好，各管道无渗漏油现象。液压关断门开关功能正常，位置正确。

        - 正常运行时干渣机冷却风门控制系统根据渣温自动调节风门开度。正常运行时一级干渣机渣温应＜140℃，遇到炉膛吹灰等渣量增大的工况时开大一级干渣机风量调节门，控制渣温＜200℃，必要时可开启干渣机本体两侧冷却风门或检查孔门降温，若温度异常升高需暂停锅炉吹灰。

        - 在炉膛吹灰和燃烧煤种发生变化时，应加强干渣机系统及渣仓就地检查，监视一、二级干渣机自动调速和张紧均应正常，否则根据渣量和机组负荷及时切手动调整。

        - 监视炉底液压关断门处工业电视落渣情况，发现有渣焦异常时，应及时确认、处理，有大渣焦块时应进行破碎，尤其是在炉膛吹灰和燃烧煤种有较大变化时，更应加强监视。

        - 干渣机系统发生故障或需停运检修时，应申请适当降低锅炉负荷，暂停锅炉吹灰并保持燃烧稳定，不作较大的燃烧调整，适当增大炉膛负压。并及时关闭炉底液压关断门进行隔离。应加强对工业电视和渣井处看火孔的渣位监视，发现异常，应立即汇报处理。

        - 干渣机故障，炉底液压关断门的关断隔离时间超过其最大贮渣时间，或渣井渣位出现明显异常增高，则应立即汇报上级，无法维持应申请停炉。

        - 干渣机隔离检修时，应将系统渣排空后停运，各液压关断门关闭到位后，应将张紧、关断门液压油站附属所有油泵停运并拉电。

        - 锅炉正常运行时，一、二级干渣机和碎渣机等均不得擅自停运。若二级干渣机发生故障时，可先关闭炉底液压挤渣门后，停运一、二级干渣机及碎渣机紧急处理，若短时间内不能处理，应汇报上级，启动一级干渣机、碎渣机通过旁路紧急排渣口进行排渣，并及时做好人工清运作业和防尘工作。

        - 干渣机故障停运检修后，开启炉底液压关断门时，应逐一、间断、缓慢开启，并派人从干渣机尾部观察窗监视落渣情况，保证落渣不偏斜，开启顺序从头部至尾部。如果运行中渣井内的渣量较多，进入钢带的渣量较大时，要适当提高钢带的运行速度，等钢带上渣走空后，再开启下一扇关断门，防止下渣量太多，压停钢带机。

        - 锅炉运行中检修干渣机，渣井下及干渣机周围为危险区域，有关作业人员必须做好安全防护措施，其余人员严禁进入作业区。

        - 渣井有效容积能满足锅炉燃用设计煤种时 BMCR 工况下6~8h的最大排渣量，炉底关断门的关断隔离时间不得超过此设计限量。如预计检修时间不超过4小时则可不降负荷，若预计检修时间超过8h则应减负荷至500MW，超预计检修时间过16h则应减负荷至300MW。

        - 当渣仓料位高报警时，应就地核对料位及时排渣。

        - 干渣机运行参数限额

| 项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低 |  |
| 一级干渣机张紧力 | MPa | 2～4 | 4 | / | 2 | / | / |
| 一级干渣机电流 | A | <15 | 15 | 21.5 | / | / | / |
| 二级干渣机张紧力 | MPa | 2～4 | 4 | / | 2 | / | / |
| 二级干渣机电流 | A | <15 | 15 | 21.5 |  |  |  |
| 液压关断门压力 | MPa | 10～13 | 13 | / | / | / | / |
| 张紧油回油滤网差压 | MPa | 0～0.2 | 0.2 | 0.4 | / | / | ＞0.4MPa，旁通阀开启 |
| 关断门液压油站油温 | ℃ | <60 |  |  |  |  |  |
| 关断门液压油回油滤网差压 | MPa | 0～0.2 | 0.2 | 0.4 | / | / | ＞0.4MPa，旁通阀开启 |
| 一级干渣机头部温度 | ℃ | ≤100 | 150 | 200 | 100 | / | / |
| 渣仓料位 | m | ＜5m | 5 | 6 | / | / | / |

      - 干渣系统故障处理

        - 干渣系统紧急停止的条件

          - 一、二级干渣机钢带跑偏时。

          - 各转动部位温度超过额定温度且继续上升时。

          - 一、二级干渣机钢带发生断开、脱轨等故障时。

          - 二级干渣机尾部干渣门故障而灰斗已满无法排出时。

          - 碎渣机故障无法恢复时。

          - 渣仓料满无法排出，而紧急排渣门也无法解决卸料问题时。

          - 液压张紧系统控制压力低或中断时。

          - 发生其它危及人身或设备的故障。

        - 干渣系统紧急停止操作

          - 将设备的操作开关打至“就地”位置。

          - 启动关断门液压泵站，依次关闭液压关断门，并确认已关闭到位。

          - 停运一级干渣机。

          - 停运碎渣机。

          - 停运二级干渣机。

          - 停运渣仓顶部布袋除尘器风机。

          - 如遇危及人身安全及设备严重故障时通过设备就地控制柜上急停按钮进行紧急停止，并检查设备停运。

        - 一级干渣机跳闸

          - 现象

            - “干渣机异常”大屏报警。

            - 排渣温度上升。

          - 原因

            - 一级干渣机张紧系统异常。

            - 一级干渣机变频器故障。

            - 干渣机机头堵料。

            - 一级干渣机钢带上焦量大或有异物，造成干渣机过载。

            - 干渣机托辊机械配合不好，阻力过大，造成干渣机过载。

            - 碎渣机跳闸。

            - 二级干渣机跳闸。

            - 渣仓料位过高。

            - 一级干渣机钢带打滑。

            - 一级干渣机钢带断裂。

            - 一级干渣机电机故障。

            - 就地急停按钮。

          - 处理

            - 关闭液压关断门，并确证其关闭到位。

            - 暂停吹灰并保持燃烧稳定，不作较大的燃烧调整，适当增大炉膛负压。

            - 若炉底关断门的关断隔离时间超过其最大贮渣时间，或渣井渣位出现明显异常增高，则应立即及时汇报上级，通知检修负责人检修暂撤离现场，锅炉应及时适当降低负荷运行，无法维持应申请停炉。

            - 若碎渣机、二级干渣机或渣仓等辅机原因跳闸，则重新启动一级干渣机并通过紧急排渣门进行排渣。需对相应辅机跳闸原因进行查找。

            - 加强对炉底工业电视、干渣机和渣井渣位的监视。

            - 若锅炉燃烧工况出现异常时，及时通知检修负责人检修暂撤离现场。

            - 检查张紧油系统、变频器等故障引起，需及时联系检修处理。

            - 若因渣仓料位过高则尽快联系排渣，及时恢复干渣机运行。

            - 就地检查急停按钮是否有误碰或干扰情况，及时排除并恢复干渣机运行。

        - 二级干渣机跳闸

          - 现象

            - “干渣机异常”大屏报警。

            - 碎渣机和一级干渣机联锁跳闸。

            - 排渣温度上升。

          - 原因

            - 二级干渣机张紧系统异常。

            - 二级干渣机变频器故障。

            - 二级干渣机钢带上焦量大或有异物，造成干渣机过载。

            - 二级干渣机托辊机械配合不好，阻力过大，造成干渣机过载。

            - 渣仓料位过高。

            - 二级干渣机钢带打滑。

            - 二级干渣机钢带断裂。

            - 二级干渣机电机故障。

            - 就地急停按钮。

          - 处理

            - 关闭液压关断门，并确证其关闭到位。

            - 暂停吹灰并保持燃烧稳定，不作较大的燃烧调整，适当增大炉膛负压。

            - 加强对炉底工业电视、干渣机和渣井渣位的监视。

            - 若张紧油系统、变频器等故障引起，需及时联系检修处理。

            - 若因渣仓料位过高则尽快联系排渣，及时恢复干渣机运行。

            - 若锅炉燃烧工况出现异常时，及时通知检修负责人检修暂停并撤离现场。

            - 若短时间无法恢复二级干渣机，则重新启动一级干渣机并通过紧急排渣门进行排渣。

            - 就地检查急停按钮是否有误碰或干扰情况，及时排除并恢复干渣机运行。

        - 碎渣机跳闸

          - 现象

            - 大屏“干渣机异常”报警。

            - 一级干渣机联锁跳闸。

          - 原因

            - 渣块过大或者硬度过大。

            - 异物卡涩。

            - 渣量过大。

            - 碎渣机电机故障。

            - 碎渣机本体机械故障。

            - 液力耦合器易熔塞高温溶化、漏油。

            - 联轴器销子、转动链条断裂。

          - 处理

            - 关闭液压关断门，并确证其关闭到位。

            - 暂停吹灰并保持燃烧稳定，不作较大的燃烧调整，适当增大炉膛负压。

            - 加强对炉底工业电视、干渣机和渣井渣位的监视。

            - 如碎渣机卡阻造成停转，则正转、反转几次，在此工作过程中，应注意碎渣机发出的声音，发出金属噪音或震动剧烈，应立即停止。如不能消除卡堵，则判断有异物卡住，进行人工清堵，取出异物。

            - 如过热液力耦合器易容塞漏油，导致碎渣机不转。到就地将控制箱旋钮“远方”位置倒“就地”位置并悬挂“禁止合闸”标示牌，就地给液力耦合器加油，就地启动。故障消除，将控制箱旋钮“就地”位置切至“远方”位置并取下“禁止合闸”标示牌，DCS上启动碎渣机。

            - 如运行中碎渣机联轴器销子、转动链条断裂，立即顺控停运一、二级干渣机，及时联系检修处理，同时关闭液压关断门暂停出渣，并汇报单元长。

            - 若锅炉燃烧工况出现异常时，及时通知检修负责人检修暂停并撤离现场。

            - 待碎渣机故障消除试运正常后启动一级干渣机，再开启液压关断门。开启液压关断门的速度应根据干渣系统停运时间长短及渣斗内存渣情况来控制，渣量大则应缓慢进行。

            - 若短时间无法恢复碎渣机，且积渣严重，则暂停检修工作重新启动一级干渣机并通过紧急排渣门进行排渣。

            - 就地检查急停按钮是否有误碰或干扰情况，及时排除并恢复碎渣机运行。

        - 干渣机电流异常

          - 原因

            - 干渣机运行异常、有炉渣堆积。

            - 干渣机清扫链运行异常、有炉渣堆积。

            - 碎渣机有炉渣堆积

          - 处理

            - 当一、二级干渣机电流异常上升时，应就地检查干渣机及其碎渣机运行情况，是否有炉渣堆积。暂停炉膛吹灰。如继续上升，可通过选择性关闭液压关断门来控制电流，并适当降低负荷。

            - 干渣机转速提高至90%上限，仍超过干渣机出力的，机组应降至最低稳燃负荷。控制干渣机电流不超限。

            - 因干渣机电流上升而需要锅炉降负荷，应就地确认炉膛结渣情况和干渣机渣量情况。

            - 炉渣输送设备转速达上限仍无法满足出力可能引起过载情况，应联系相关岗位准备紧急排渣。

            - 当电流下降返回时，应及时降低其转速。

    - 闭冷水系统

      - 设备规范

        - 闭冷水泵

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | GSX300-450A |
| 型式 |  | 卧式离心式 |
| 流量 | m³/h | 1660 |
| 扬程 | mH2O | 50 |
| 必须汽蚀余量 | m | 5.4 |
| 泵的效率 | % | 87 |
| 转速 | r/min | 1480 |
| 轴功率 | kW | 260 |
| 转向 |  | 顺时针（由泵向电机看） |
| 制造厂 |  | 利欧集团湖南泵业有限公司 |
| 电机型号 |  | YXKK400-4 |
| 功率 | kW | 315 |
| 功率因数 | cosØ | 0.83 |
| 电压 | kV | 10 |
| 电流 | A | 23.4 |
| 防护等级 |  | IP54 |
| 绝缘等级 |  | F |
| 转速 | r/min | 1485 |
| 制造厂 |  | 湘潭电机股份有限公司 |

        - 闭冷器

| 项目 | 单位 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 闭冷水侧 | 循环水侧 |
| 换热器型号 | 21LT-YQSQ-2350 |  |  |
| 换热器型式 | 卧式、单流程表面式热交换器 |  |  |
| 传热面积 | m² | 1095 |  |
| 最大工况流量/每台热交换器 | t/h | 2350（单台） | 3500 |
| 设计/试验压力 | MPa | 1.0/1.5 | 0.6/0.9 |
| 最大工况工作压力 | MPa | ~0.9 | 0.1~0.4 |
| 压力降 | MPa | <0.05 | <0.05 |
| 设计温度 | ℃ | 80 | 80 |
| 最大工况进/出口温度 | ℃ | 43/37 | 33/37 |
| 制造厂 |  | 无锡市蓝天重工机械制造有限公司 |  |

        - 闭冷水箱

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 工作压力 | MPa | 常压 |
| 工作温度 | ℃ | 常温 |
| 设计温度 | ℃ | 50 |
| 容量 | m³ | 22.4 |

      - 闭冷水系统联锁保护

        - 下列所有条件满足，闭冷水泵允许启动

          - 闭冷水箱水位大于1200mm或备用投入。

          - 任一闭冷器通路打通(任一闭冷器进口、出口电动门(闭冷水侧)全开)或备用投入。

          - 闭冷泵进口电动门全开。

          - 闭冷泵出口电动门全关或备用投入。

          - 闭冷泵泵轴承温度＜80℃或备用投入。

          - 闭冷水母管压力调整门前后电动门全开且调整门开度＞20%，或旁路门未关或备用投入。

          - 闭冷泵电机轴承温度＜85℃或备用投入。

          - 无保护跳闸条件。

        - 下列任一条件满足，闭冷泵联锁启动。

          - 第一备用投入, 运行泵运行信号取非。

          - 第一备用投入, 闭冷泵运行60s，闭冷器出口母管压力低于0.5MPa，延时3s。

          - 第二备用投入，第一备用联锁启动失败。
（注：第一备用自启后，第二备用转第一备用；第一备用不投，无法投入第二备用）

        - 下列任一条件满足，闭冷泵跳闸。

          - 闭冷泵运行且进口电动门未开且关闭, 延时3s。

          - 闭冷泵运行, 延时60s, 闭冷泵出口电动门未开且关闭，延时3s。

        - 闭冷泵进口电动门

          - 允许关：闭冷泵停运且该泵联锁未投。

        - 闭冷泵出口电动门

          - 自动开：备用投入或闭冷泵运行。

          - 自动关：闭冷泵停运。

        - 凝输水至闭冷水箱补水补水电动门

          - 自动开：闭冷水箱水位＜1200mm。

          - 自动关：闭冷水箱水位＞1800mm。

        - 主冷油器进、回水电动门

允许关：闭冷泵全停或任一闭冷泵运行，对侧冷油器进回水电动门开到位。

        - 主冷油器进水调门前、后电动门

允许关：闭冷泵全停或任一闭冷泵运行，主冷油器进水旁路电动门已开。

        - 主冷油器进水调门旁路电动门

          - 自动开：主机润滑油温度＞50℃，自动开至30%。

          - 允许关：闭冷泵全停或任一闭冷泵运行，主冷油器进水调整门前、后电动门均已开且进水调整门开度＞5%。

        - 汽端氢冷器进水调门前、后电动门

允许关：闭冷泵全停或任一闭冷泵运行，发电机汽端氢冷器进水旁路电动门已开。

        - 汽端氢冷器进水调门旁路电动门

          - 自动开：汽端冷氢温度＞50℃，自动开至30%。

          - 允许关：闭冷泵全停或任一闭冷泵运行，发电机汽端氢冷器进水调整门前、后电动门均已开且汽端氢冷器进水调整门开度＞5%。

        - 励端氢冷器进水调门前、后电动门

允许关：闭冷泵全停或任一闭冷泵运行，励端氢冷器进水调门旁路电动门已开。

        - 励端氢冷器进水调门旁路电动门

          - 自动开：励端冷氢温度＞50℃，自动开至30%。

          - 允许关：闭冷泵全停或任一闭冷泵运行，发电机励端氢冷器进水调整门前、后电动门已开且励端氢冷器进水调整门开度＞5%。

        - 定冷器回水调门旁路电动门

          - 自动开：定冷器闭冷水回水温度＞50℃，自动开至30%。

          - 允许关：闭冷泵全停或定冷器回水电动调整门开度＞5%。

        - 闭冷器进、出口电动门

允许关：闭冷泵全停任一闭冷泵运行，另一侧闭冷器进、出口电动门均已开。

        - 闭冷水母管调整门前、后电动门

允许关：闭冷泵全停或任一闭冷泵运行，闭冷水母管调整门旁路电动门已开。

        - 闭冷水母管调整门旁路电动门

允许关：闭冷泵全停或任一闭冷泵运行，闭冷水母管调整门进、出口电动门已开且调整门开度＞20%。

自动开：闭冷水母管压力＜0.45MPa，自动开至30%。

      - 闭冷水系统启动与停止

        - 闭冷水系统投运前检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 将闭冷水箱水位补至正常，检查水质合格，投入水位自动，检查闭冷水箱至闭冷水系统补水门开启。

          - 确认闭冷水系统冲洗完成。

          - 确认闭冷水系统中所有放水门关闭。

          - 完成闭冷水系统充水放气工作，闭冷器一台投运，一台备用；至少投入一组闭冷水用户运行，确保系统流通。

        - 闭冷水系统投运

          - 确认闭冷水系统及闭冷泵注水放气结束，检查闭冷泵进口门开启，出口门关闭。

          - 启动一台闭冷泵，注意启动电流及返回时间，检查泵出口门自动开启，泵组振动、声音、轴承温度、进口滤网差压、出口压力、轧兰滴水、闭冷箱水位均正常。

          - 检查系统无泄漏，调节闭冷水母管压力正常，并投入闭冷水压力调整门自动。

          - 开备泵进、出口门，注意泵不倒转，投入备用泵联锁。

          - 根据系统要求，及时投入闭冷器冷却水运行，调节闭冷水温正常。

          - 根据闭冷水母管压力，或增起一台闭冷泵

        - 闭冷水系统停止

          - 确认闭冷水用户不需要冷却水，公用系统用户已切换，系统满足停运条件。

          - 检查闭冷器的循环冷却水已顺控停运。

          - 解除闭冷泵联锁，关闭备用泵出水门。

          - 停闭冷泵，检查出水门自动关闭。

          - 将闭冷水箱补水门关闭。

      - 闭冷水系统运行调整

        - 检查闭冷水箱水位及自动补水应正常。若水位降低，应查明原因，予以消除，必要时启动凝输泵或通过凝结水系统补水。

        - 检查运行泵电流、泵组振动、声音、轴承温度、出口压力、轧兰滴水情况应正常，闭冷泵联锁投入。

        - 检查闭冷器的闭冷水出水温度应正常，入口温度不大于38℃，出口温度不大于32℃。根据季节或闭冷水温度，及时调整闭冷水泵和闭冷器的运行方式。非夏季工况时，单台闭冷器投运；夏季工况可两台闭冷器并列运行。

        - 检查闭冷泵进口滤网差压正常，差压大报警，应切至备用闭冷泵运行。

        - 检查闭冷水母管压力及自动调节应正常，若用户用水量大、可启动第二台闭冷泵并列运行。

        - 正常运行方式下，#5机闭冷水供公用系统闭冷水母管。进行空压机房等公用系统冷却水源的切换前，做好闭冷水箱补水的准备工作，调整两台机组的闭冷水母管压力一致，并加强水位的监视。

        - 完成定期切换及试验工作

        - 闭冷水系统运行参数限额

| 项目 | 单位 | 正常值 | 高限 | 低限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 闭冷水箱水位 | mm | 1600 | 2000 | 1200 |
| 闭冷水母管压力 | MPa | 0.6 |  | 0.55 |
| 闭冷水出水温度 | ℃ | 25 | 33 |  |
| 闭冷水泵进口滤网差压 | kPa | 50 | 70 |  |
| 泵轴承温度 | ℃ | ＜80 | 85 |  |
| 电机线圈温度 | ℃ | ＜85 | 90 |  |

      - 闭冷水系统故障处理

        - 运行泵故障跳闸

          - 现象

            - DCS闭冷泵跳闸报警，运行泵电机电流到零。

            - 闭式水泵出口母管压力降低。

          - 原因

            - 闭式冷却水泵保护跳闸。

            - 闭式冷却水泵开关保护跳闸。

          - 处理

            - 运行泵跳闸，备用泵应自启动，否则应手动启动。

            - 检查泵出口母管压力应维持正常。

            - 检查泵跳闸原因，有异常联系处理。

        - 闭冷水箱水位低

          - 原因

            - 闭冷水箱补水调整门不正常。

            - 系统有漏泄。

            - 系统放水门误开。

            - 闭冷器内漏。

          - 处理

            - 检查凝输水至闭冷水箱补水压力是否过低，可启动凝输泵向闭冷水箱补水。

            - 检查凝输水至闭冷水箱补水电动门是否正常，若凝输水至闭冷水箱补水电动门故障可开启凝结水至闭冷水系统补水，保证水箱水位。

            - 检查系统放水门是否误开。

            - 检查冷却器是否泄漏，若内漏则进行切换隔离。

            - 公用系统闭冷水用户水源切换操作采用不停水切换，不可以长时间并列供水，并检查公用系统闭冷水用户关闭的电动门是否严密。

        - 闭冷水母管压力低

          - 现象

            - 闭冷水母管压力低报警。

            - 闭冷泵出口压力低时,备泵启动。

            - 氢冷器出水温度、主机冷油器出油温度、小机冷油器出油温度、发电机定子线圈出水温度不正常升高，各用户的轴承温度、油温、水温等异常升高。

          - 原因

            - 运行泵工作不正常、气蚀或系统进空气。

            - 系统漏泄，闭冷水箱水位低。

            - 闭冷泵入口滤网堵。

            - 压力调整门失灵误关。

            - 备用闭冷水泵出口逆止阀不严，备用泵倒转。

          - 处理

            - 闭冷水母管压力下降时，应检查闭冷泵出水压力、闭冷水箱水位、闭冷泵进水滤网及有关放水阀、闭冷水压力调节阀、管路等工作情况，针对原因作相应处理。

            - 若运行泵出力不足，应确认备泵自动启，否则手动启动。

            - 若进水滤网堵，应启动备用泵，停止运行泵，通知检修人员处理。

            - 若是闭冷水系统进空气，应对泵体、各氢冷器进行放气，检查确认各空压机运行情况，严重气蚀时应立即切换至备泵运行。

            - 确认备用闭冷泵出口逆止门是否严密，应及时关闭备用闭冷泵出口电动门。

            - 若冷却器进出口电动门开、关状态异常，应立即恢复。

            - 全面检查闭冷水系统，若有泄漏，则设法隔离泄漏点。若三闭冷水泵运行，闭冷水出水母管压力仍持续下降，闭冷水箱水位无法维持，应按闭冷水中断处理。

        - 闭冷水母管压力晃动的处理

          - 若闭冷水母管压力晃动并伴有闭冷泵电流晃动，应立即检查进口滤网是否堵塞、或泵是否汽蚀或进空气。

          - 若是进口滤网堵塞，则改变闭冷泵的运行方式，联系检修清洗滤网。

          - 若是泵内进空气，则根据情况，打开泵体及氢冷器放气门进行放气，严重汽化时应立即切换至备泵运行。

        - 闭冷泵振动大处理

          - 检查泵内是否发生汽化。

          - 检查泵组轴承及泵内是否有异音。

          - 发生上述异常，应立即切换至备泵运行。

        - 闭冷器闭冷水出水温度高

          - 现象

            - 闭冷器闭冷水出水温度高报警。

            - 各冷却器冷却效果差，各用户的轴承温度、油温、水温等异常升高。

          - 原因

            - 闭冷器运行方式不合理，循环水量不足。

            - 闭冷器脏堵。

            - 循环水电动滤水器脏堵，闭冷器循环水进水压力低。

            - 低潮位期间，闭冷器循环水出水虹吸破坏。

          - 处理

            - 检查各有关使用闭冷水的油、氢、水、气及辅机轴承等温度，确认闭冷器闭冷水出水温度高，应立即检查循环水系统压力、循环水电动滤水器工作情况，针对原因作相应处理。

            - 若闭冷器脏堵，冷却器温升异常，应及时切换、隔离，通知检修人员处理。

            - 定期清洗循环水进水电动滤水器，检查进水电动滤水器差压正常，必要时增加清洗次数。

            - 循环水进水压力低，可对循环水母管压力作相应调整，若闭冷器开冷水出水虹吸破坏，应立即进行注水放空气。

    - 循环水系统

      - 设备规范

        - 循环水泵

| 项目 | 单位 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | 88LKXA-23.3 |  |  |
| 型式 |  | 立式、湿井式、可抽芯式、固定叶、单支座斜流泵 |  |  |
| 泵使用工况点 （高速370rpm） |  | 两机6泵 | 两机4泵 | 两机3泵 |
| 流量 | m³/s | 10.10 | 11.88 | 12.8 |
| 扬程 | m | 23.34 | 18.7 | 16.1 |
| 轴功率 | kW | 2668.9 | 2490 | 2362.4 |
| 必须汽蚀余量 | m（H2O） | 11.29 | 11.23 | 12.47 |
| 泵使用工况点 （低速330rpm） |  | 两机6泵 | 两机4泵 | 两机3泵 |
| 流量 | m³/s | 9.01 | 10.6 | 11.42 |
| 扬程 | m | 18.6 | 14.9 | 12.8 |
| 轴功率 | kW | 1919 | 1790.2 | 1693.1 |
| 必须汽蚀余量 | m（H2O） | 8.98 | 8.93 | 9.94 |
| 制造厂 |  | 长沙水泵厂有限公司 |  |  |
| 电机型号 |  | YKSLD3150/2240-16/18 |  |  |
| 功率 | kW | 3150/2240 |  |  |
| 电压 | kV | 10 |  |  |
| 电流 | A | 246.5/193.9 |  |  |
| 绝缘等级 |  | F |  |  |
| 防护等级 |  | IP55 |  |  |
| 冷却方式 |  | 空－水冷 |  |  |
| 旋转方向 |  | 顺时针（从电机向水泵方向看） |  |  |
| 制造厂 |  | 湘潭电机股份有限公司 |  |  |

        - 循环水泵电机冷却水泵

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | XHG125-45 |
| 型式 |  | 卧式离心泵 |
| 流量 | m³/h | 150 |
| 扬程 | m | 45 |
| 轴功率 | kW | 30 |
| 转速 | r/min | 2950 |
| 制造厂 |  | 广州昕恒泵业有限公司 |
| 电机型号 |  | YB4-200B1-2 |
| 功率 | kW | 30 |
| 电压 | V | 380 |
| 电流 | A | 54.2 |
| 转速 | r/min | 2950 |

        - 循环水泵电机冷却塔

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | LBN3250LL |
| 数量 | 个 | 2 |
| 冷却水流量 | m³/h.台 | 250 |

        - 冷却塔风机

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |
| 冷却流量 | m³/h |  |
| 制造厂 |  |  |
| 电机型号 |  |  |
| 功率 | kW | 7.5 |
| 电压 | V | 380 |
| 电流 | A |  |
| 转速 | r/min |  |
| 制造厂 |  |  |

        - 旋转滤网冲洗水泵

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | XHG150-50 |
| 型式 |  | 卧式离心泵 |
| 流量 | m³/h | 200 |
| 扬程 | m | 50 |
| 转速 | r/min | 1450 |
| 制造厂 |  | 广州昕恒泵业有限公司 |
| 电机型号 |  | YE4-225M-4 |
| 功率 | kW | 45 |
| 电压 | V | 380 |
| 电流 | A | 84.3 |
| 制造厂 |  | 湘潭电机股份有限公司 |

        - 电动滤水器

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | ZLQ-Ⅱ-1000 |
| 设计压力 | MPa | 0.6 |
| 工作压力 | MPa | 0.2 |
| 最高运行温度 | ℃ | 50 |
| 过滤精度 | mm | 5 |
| 额定流量 | t/h | 5200 |
| 设计水阻 | kPa | 2.5 |
| 反冲洗时间 | min | 5 |
| 反冲洗动作时 压差控制值 | kPa | 16 |
| 制造厂 |  | 江苏中能电力设备有限公司 |

        - 水室真空泵

| 水室真空泵 |  |  | 配用电机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 内容 | 项目 | 单位 | 内容 |
| 型号 | 2BW4-203-0EK4 |  | 型号 | YE4-250M-6 |  |
| 最大气量 | m³/h | 1124 | 功率 | kW | 37 |
| 极限镇开孔 | kPa | 3.3 | 电压 | V | 380 |
| 转速 | r/min | 980 | 电流 | A | 71.7 |

      - 循环水系统联锁保护

        - 下列所有条件满足，循环水泵允许启动条件：

          - 循环水泵电机冷却水进水流量不低（>40t/h）或备用投入。

          - 电机轴承推力轴瓦温度及导轴温度＜60℃，电机下轴承温度＜85℃或备用投入。

          - 凝汽器循环水内侧进/出口蝶阀或外侧进/出口蝶阀全开或开度大于40%或母管联络电动一、二号门全开或备用投入。

          - 无保护跳闸条件。

          - 旋转滤网后液位不低（＞6.5m）或备用投入。

          - 循环水泵出口蝶阀关闭（开关量关或模拟量＜5%）或循环水泵空管模式（首台启）或备用投入。

        - 下列任一条件满足，循环水泵联锁启动：

          - 循环水泵大联锁未投入，第一备用投入，本机任一运行泵跳闸。

          - 循环水泵大联锁未投入，第二备用投入，本机任一运行泵跳闸，第一备用循环水泵启动失败。

          - 循环水泵大联锁投入，第一备用投入，两台机任一运行泵跳闸。

        - 下列任一条件满足，循环水泵跳闸：

          - 循环水泵合闸运行延时60s且出口液动蝶阀全关（全开信号消失，全关信号，模拟量反馈<10%延时5s，三取二），延时1s。

          - 电机推力轴瓦温度＞85℃（三取二），延时3s。

          - 电机导轴瓦温度＞70℃（三取二），延时3s。

          - 电机下轴承温度＞95℃（二取二），延时2s。

        - 循环水泵出口蝶阀

          - 自动开：程控启动或循环水泵合闸联锁启动。

          - 自动关：程控关闭或循环水泵跳闸。

        - 循环水泵填料函进水电磁阀

          - 自动开：循环水泵联锁启动。

          - 自动关：循环水泵停运，延时120s。

        - 冷却水泵联锁启动条件：

          - 联锁投入，运行冷却水泵跳闸。

          - 联锁投入，本侧循环水泵冷却水进水压力低。

          - 联锁投入，6号机要求备用联启（柜接线）。

        - 下列任一条件满足，凝汽器内侧循环水出水电动门允许关闭

          - 外侧循环水进、出水电动门均开启且机组真空大于80kPa。

          - 汽机跳闸。

        - 下列任一条件满足，凝汽器外侧循环水出水电动门允许关闭

          - 内侧循环水进、出水电动门均开启且机组真空大于80kPa。

          - 汽机跳闸。

        - 下列所有条件满足，循环水泵冷却水进水电动门允许关闭

          - 循环水泵停运。

          - 循环水泵联锁未投。

        - 下列任一条件满足，闭冷器循水进水电动门允许关闭

          - 另一台闭冷器循环水进水电动门开。

          - 闭冷泵全停。

        - 水室真空泵进口气动门

          - 联锁开启：水室真空泵运行。

          - 联锁关闭：水室真空泵停运。

        - 水室真空泵补水电磁阀

          - 联锁开启：汽水分离器液位＜60mm（二取一），延时2s。

          - 联锁关闭：汽水分离器液位＞200mm（二取二），延时3s。

      - 循环水系统启动与停止

        - 循环水系统投用前检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 检查循环水排水连接井钢闸门已拉启。

          - 检查旋转滤网进口钢闸门已拉启，旋转滤网后水位正常。

          - 试转冲洗水泵和旋转滤网正常。

          - 检查循环水泵电机上轴承油位正常、油质良好。

          - 检查循环水泵阴极电流保护投入，接轴碳刷接触良好。

          - 检查循环水泵冷却水泵及冷却塔风机已启动，冷却水母管压力正常，循环水泵冷却水已投入，联锁投入。

          - 检查循环水泵出口蝶阀油箱油位正常、油质合格，蝶阀液压系统运行正常，循环水泵出口碟阀关闭。

          - 检查循环水泵出口蝶阀集水井排水泵正常，确认循环水母管联络阀门井无水位。

          - 确认循环水泵启动允许条件满足。

          - 检查凝汽器水室抽真空系统具备投运条件。

          - 循环水泵首台启，应检查任一循环水母管联络门处于关闭状态，充水前应检查循母上的所有放水门关闭，放气门开启；同时应检查A、B凝汽器循环水室放水门关闭,放气门开启。

        - 循环水系统启动

          - 确认循环水泵启动允许条件满足，根据实际工况需要，选择启动高速循环水泵或低速循环水泵。

          - 检查循环水泵冷却水系统运行正常，开启循环水泵填料函进水电磁阀，对循环水泵填料函体进行冷却润滑15min以上。

          - 根据工况选择是否投用循环水泵“首台启”按钮。

          - 循环水泵首台启动：选择“首台启”，并选择顺控启动所对应循环水泵。循环水泵出口蝶阀自动开至15%位置后自启循环水泵，然后出口蝶阀自动开至30％，对循母充水2400s后循环水泵出口蝶阀自动全开。

          - 待凝汽器水室放气结束后，关闭凝汽器水室所有放气阀，检查凝汽器循环水虹吸建立正常

          - 检查循母压力正常，投入备用循环水泵联锁。

          - 根据需要投入循环水冷却器用户。

          - 根据需要启第二台循环水泵：采用非首台循环水泵启动，直接启动循环水泵电机，循环水泵出口液控蝶阀自动全开。

        - 循环水系统停运

          - 确认本机已无循环水用户。

          - 解除循环水泵联锁，调整好循母压力。

          - 选择顺控停运所对应循环水泵，则循环水泵出口蝶阀开度小于15％后即停泵，同时出口蝶阀自动关闭，检查泵无倒转。

          - 若单台机组的循母需隔离：则应先将海淡取水已切至邻机供，将循母分列后，再停运循环水泵。

          - 视检修需要，停运循环水泵出口蝶阀液压油站及隔离循环水泵冷却水。

      - 循环水系统运行调整

        - 循环水系统正常运行

          - 循环水泵电机电流、线圈温度、轴承及推力轴承温度正常，电机上轴承油位正常。

          - 检查泵组振动、声音、出水压力正常。

          - 检查循环水泵前池水位及循环水泵旋转滤网后水位正常。

          - 检查循环水泵冷却水压力、流量正常。

          - 检查循环水泵出口蝶阀液压系统及油压、油位、油温正常。

          - 检查循环水泵出口蝶阀集水井及循母联络井水位正常，排水泵自启、停正常。

          - 根据季节、循环水进水温度、凝汽器真空，及时调整循环水泵的运行方式。

          - 循环水系统正常方式：采用循母并列运行。

        - 循环水系统参数限额

| 项目 | 单位 | 正常值 | 高限 | 低限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环水泵出口压力 | MPa | 0.12 |  |  |  |
| 循环水母管压力 | MPa | 0.1 |  |  |  |
| 电机上/下轴承温度 | ℃ |  | 65/90 |  | 70/95（跳泵） |
| 电机推力轴承温度 | ℃ |  | 80 |  | 85（跳泵） |
| 电机线圈温度 | ℃ |  | 125 |  | 130（停泵） |
| 电机上下振动 | mm/s | ＜3.6 |  |  |  |
| 前池水位 | m | ＞6.5 |  | 6.5 |  |
| 旋转滤网前后水位差 | mm | ＜150 |  |  |  |
| 循环水泵冷却水压力 | MPa | 0.3 |  |  |  |
| 循环水泵冷却水流量 | t/h | 55 |  |  |  |
| 液控蝶阀系统油压 | MPa | 16 | 20 | 10 |  |

        - 备用循环水泵运行方式规定

          - 本泵一台开关应在热备用状态，另一台开关应在冷备用状态；

          - 循环水泵改为运行后，禁止操作本泵另一台冷备用状态的开关。当循环水泵电机高速运行时，必须将低速开关的差动保护控制系统断开。当循环水泵电机低速运行时，必须将高速开关的差动保护控制系统断开。

        - 运行中凝汽器单侧隔离与恢复

          - 单侧隔离

            - 视凝汽器真空情况，将负荷减至550MW左右。

            - 调整好循环水系统运行方式。

            - 关闭隔离侧凝汽器的抽空气门。

            - 关闭隔离侧凝汽器循环水进水电动门，注意运行凝汽器水侧压力不超过0.18MPa，凝汽器真空不小于87kPa，排汽温度不大于50℃，否则继续降负荷以维持真空。

            - 关闭隔离侧凝汽器循环水出水电动门。

            - 检查隔离侧凝汽器循环水进、出水电动门确已关闭后切电。

            - 开启隔离侧凝汽器循环水侧放水门及放气门。

          - 隔离时注意事项

            - 在凝汽器单侧隔离时，应先关该抽空气门，再关闭隔离侧循环水进、出水电动门。

            - 在凝汽器单侧隔离、泄压、放水过程中，应特别注意凝汽器真空的变化及集水坑水位。

            - 检查隔离侧凝汽器循环水压力到零，放尽存水。

            - 在隔离过程中，若发生真空下跌，应立即停止操作，进行恢复处理，并增开备用真空泵。

          - 凝汽器单侧恢复

            - 确认凝汽器相关工作结束，方可对循环水进、出水电动门送电，关闭凝汽器循环水侧放水门。

            - 逐渐开大凝汽器循环水进、出水电动门，直至进水电动门全开。空气赶尽后，关闭放空气门，注意循环水母管压力变化。

            - 根据需要增开一台循环水泵。

            - 凝汽器水侧投运正常后，缓慢开启隔离侧凝汽器抽空气门直至全开，监视凝汽器真空变化。

            - 凝汽器真空正常后，可恢复机组负荷。

      - 循环水系统故障处理

        - 循环水泵出力不足

          - 原因

            - 拦污栅或旋转滤网堵。

            - 潮位过低引起吸入口水位低或发生泵汽蚀。

            - 叶轮磨损严重。

            - 叶轮、导叶体的密封环磨损严重。

          - 处理

            - 对循环水泵拦污栅进行清理。

            - 加强循环水泵旋转滤网清理。

            - 切换循环水泵，修理叶片或密封环。

            - 如汽蚀则及时进行工况调整。

        - 循环水泵发生异常振动

          - 原因

            - 发生汽蚀。

            - 轴承损坏或轴弯曲。

            - 电机故障。

            - 联轴器螺栓损坏、松动、运动部件不平衡。

            - 叶轮损坏。

          - 处理

            - 启动备用泵，停运故障泵。

            - 如振动严重，应紧急停泵，联系检修处理。

        - 防止循环水泵倒转的处理

          - 若循环水泵倒转，应关严出口蝶阀。

          - 注意凝汽器真空和排汽温度情况。

          - 循环水泵倒转时，禁止启动。

    - 辅助蒸汽系统

      - 设备规范

        - 辅汽联箱

| 项目 | 单 位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 设计压力 | MPa | 1.47 |
| 设计温度 | ℃ | 396 |
| 工作压力 | MPa | 0.6～1.3 |
| 工作温度 | ℃ | 260～383 |
| 容积 | m3 | 5.94 |

        - 辅汽疏水扩容器

| 项目 | 单 位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 容积 | m3 | 5.3 |
| 设计压力 | MPa | 1.5 |
| 设计温度 | ℃ | 350 |
| 工作压力 | MPa | 1.2 |
| 工作温度 | ℃ | 0～120 |

      - 辅助蒸汽系统联锁保护

        - 辅汽至除氧器加热调整门前电动门允许开：除氧器水位＞-500mm。

        - 辅汽至除氧器加热调整门前电动门自动关：除氧器水位三高保护动作。

        - 下列所有条件满足，辅汽至小机调整门快开：

          - 除氧器水位三高或汽机跳闸或发电机解列。

          - 无MFT。

          - 预选A小机或B小机。

        - 下列任一条件满足，四抽至辅汽电动门保护关闭：

          - 汽机跳闸。

          - 发电机解列。

          - 除氧器水位三高保护动作。

        - 下列任一条件满足，辅汽疏扩至凝汽器疏水调整门前电动门自动关：

          - 辅汽疏扩水位低（＜50mm）。

          - 发电机并网且真空低（＜87kPa）。

          - 辅汽疏扩放水至排水槽电动门开指令。

        - 辅汽疏水扩容器水位保护：

          - 当水位＜50mm时，自动关闭辅汽疏扩至凝汽器疏水调整门前电动门。

          - 当水位＞400mm时，自动开启辅汽疏扩至机组排水槽电动门。

      - 辅助蒸汽系统投用与停用

        - 辅助蒸汽系统投用前检查

          - 确认凝汽器循环水及凝结水用户投入。

          - 检查辅汽疏水扩容器疏水切已至无压放水，投入凝水至辅汽疏扩减温，控制疏水温度小于50℃。

          - 辅汽系统检修后投时，先将各疏水走旁路门，正常时再切至疏水器。

        - 辅汽系统的投运

          - 检查全厂辅汽母管已投运。

          - 稍开全厂辅汽母管至本机辅汽母管电动门，保持本机辅汽母管压力0.1MPa左右，暖管20min。

          - 暖管结束后，逐渐将本机辅汽母管压力升至0.8MPa左右，将各路疏水切至疏水器运行。

          - 待辅汽疏扩器疏水水质合格后，将疏水切至凝汽器，注意凝水水质情况。

          - 辅汽的各用户根据需要可依次投入。

          - 当冷再蒸汽压力高于本机辅汽母管压力后，将本机辅汽母管汽源切至冷再供。

          - 当四抽压力高于本机辅汽母管压力后，可将本机辅汽母管汽源切至四抽供。

        - 辅汽系统的停用

          - 全厂辅汽系统停用应得到值长同意。

          - 确认全厂辅汽母管用汽已切至邻机供。

          - 本机辅汽至各用户均已停用。

          - 检查冷再、四抽至本机辅汽母管电动门已关闭。

          - 关闭全厂辅汽至本机辅汽母管隔离门。

          - 辅汽疏扩疏水至凝汽器疏水切至无压放水。

          - 根据要求，对本机辅汽母管进行疏水工作。

      - 辅助蒸汽系统运行调整

        - 检查本机辅汽母管压力、温度应正常。

        - 根据负荷变化，检查冷再或四抽至辅汽压力自动调节正常。

        - 检查系统无泄漏现象，各管道无振动。

        - 检查辅汽疏水扩容器水位、温度正常。

        - 辅汽系统运行参数限额

| 项目 | 单位 | 正常值 | 高限 | 低限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅汽疏扩器水位 | mm | 300 | 400 | 200 |
| 辅汽母管压力 | MPa | 0.85 | 1.3 | 0.7 |
| 辅汽母管温度 | ℃ | 320～380 |  |  |

    - 油净化装置投入及停运

      - 设备规范

        - 主机油净化装置

| 项目 | 单位 | 内容 | 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | CP200 |  | 工作压力 | MPa | 0.7 |
| 最大流量 | L/min | 200 | 工作温度 | ℃ | 20～70 |
| 输油泵 |  |  | 配用电机 |  |  |
| 型号 |  |  | 型号 | M2BAP-102SA-4 |  |
| 进口油压 | MPa |  | 功率 | kW | 5.5 |
| 流量 | L/min | 200 | 电压 | V | 380 |
| 转速 | r/min |  | 电流 | A | 12.0 |
| 制造厂 | 普瑞奇科技(北京)股份有限公司 |  |  |  |  |

        - 主油箱输油泵

| 输油泵 |  |  | 配用电机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 内容 | 项目 | 单位 | 内容 |
| 型号 |  |  | 型号 | 1MB0063-1DB2 |  |
| 出口油压 | MPa |  | 功率 | kW | 11 |
| 流量 | m3/h |  | 电压 | V | 380 |
| 转速 | r/min |  | 电流 | A | 21.5 |

        - 小机油净化装置

| 项目 | 单位 | 内容 | 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | PHCP100A38050KS |  | 工作压力 | MPa | ≤0.8 |
| 最大流量 | L/min | 100 | 工作温度 | ℃ | 20～70 |
| 输油泵 |  |  | 配用电机 |  |  |
| 型号 |  |  | 型号 |  |  |
| 进口油压 | MPa |  | 功率 | kW | 3 |
| 流量 | m3/h |  | 电压 | V | 380 |
| 转速 | r/min |  | 电流 | A |  |
| 制造厂 | 颇尔过滤器（北京）有限公司 |  |  |  |  |

        - 小机输油泵

| 输油泵 |  |  | 配用电机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 内容 | 项目 | 单位 | 内容 |
| 型号 |  |  | 型号 |  |  |
| 出口油压 | MPa |  | 功率 | kW |  |
| 流量 | m3/h |  | 电压 | V |  |
| 转速 | r/min |  | 电流 | A |  |

      - 油净化装置投运与停运

        - 油净化装置投运前的检查:

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 确认需滤油的油箱油位正常。

          - 检查未滤油油箱至油净化装置的进、回油门关闭。

          - 开启需滤油油箱至油净化装置的进、回油门。

          - 开启油净化装置进、出油门。

          - 检查油净化装置旁路门及管道放油门关闭。

          - 确认油净化装置控制面板无任何报警信号。

        - 油净化装置投运

          - 油净化装置每次只能对一个油箱进行滤油，非滤油的油箱应可靠隔离，防止各油箱之间串油。

          - 油系统检修后启动，必须先投入循环过滤回路。

          - 检查循环过滤器进出口压差应正常，油箱油温不应过低。

          - 检查在滤油中的油箱油位应正常，并加强监视。

          - 当油中颗粒度到NAS6级后，方可投聚结分离回路。

          - 检查保护过滤器、聚积分离器进出口压差正常。

        - 油净化装置停运

          - 停油净化输油泵。

          - 关闭滤油油箱至净油装置的进、回油门。

      - 油净化装置运行维护

        - 检查油净化装置管道、设备应无漏油现象,监视在滤油的油箱油位应正常。

        - 检查油净化输送泵运行情况应正常，油净化装置各阀门状态均与运行要求相符。

        - 在装置运行中，若润滑油的颗粒度不合格时，应将装置切至循环过滤回路运行。

        - 检查油净化装置控制面板灯光信号正常。

        - 检查油净化输送泵进口真空度正常、循环过滤器或保护过滤器、聚积分离器前后差压应正常，当上述各值达到报警值，停运油净化装置，通知检修对各滤器进行清洗或更换。

        - 检查聚积分离器水位应正常，自动排水动作正常，并记录排水动作次数，发现动作次数明显增加，应及时分析查找原因，并设法排除。

        - 油净化装置运行参数限额

| 项目 | 单 位 | 正常值 | 高限 | 保护停装置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油净化泵进口真空 | MPa | ＜0.04 | 0.04 | 0.08 |
| 循环过滤器进出口差压 | MPa | ＜0.24 | 0.24 | 持续2h后停 |
| 保护过滤器进出口差压 | MPa | ＜0.24 | 0.24 | 持续2h后停 |
| 聚积分离器进出口差压 | MPa | ＜0.24 | 0.24 | 持续2h后停 |
| 油净化泵出口压力 | MPa | ＜0.8 | — | 0.8 |
| 装置总电流 | A | 10 | — | — |

    - 润滑油系统

      - 设备规范

        - 主油箱

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 油牌号 |  | ISO-VG32 |
| 油箱额定容量 | m3 | 47 |
| 油箱总容量 | m3 | 69 |
| 设计压力 | MPa | 0.1 |

        - 主油泵

| 项目 | 单 位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型式 |  | 单级双吸离心式 |
| 流量 | m³/h | 600 |
| 出口压力 | MPa | 1.55 |
| 进口压力 | MPa | 0.127 |

        - 交流润滑油泵（TOP）、直流润滑油泵（EOP）、启动油泵（MSP）

| 项目 | 单位 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 交流润滑油泵 | 直流润滑油泵 | 启动油泵 |
| 型式 |  | 立式离心泵 | 立式离心泵 | 立式离心泵 |
| 出口压力 | MPa | 0.4 | 0.31 | 0.24 |
| 流量 | L/min | 7750 | 6400 | 7600 |
| 功率 | kW | 110 | 75 | 75 |
| 电压/电流 | V/A | 380/220 | 220/385 | 380/139 |
| 转速 | r/min | 1480 | 1500 | 1480 |
| IP/绝缘等级 |  | IP55/F | IP23/F | IP55/F |

        - 主冷油器

| 项目 | 单 位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型式 |  | 板式 |
| 冷却面积 | m2 | 787.72 |
| 流量（油/水） | L/min | 570/800 |
| 设计压力 | bar | 10 |

        - 排烟风机

| 排烟风机 |  |  | 配用电机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 内容 | 项目 | 单位 | 内容 |
| 型式 | 离心式 |  | 1MB0063-1CA0 |  |  |
| 出口风压 | kPa | 5.5 | 功率 | kW | 5.5 |
| 容量 | m3/h | 1260 | 电压/电流 | V/A | 380/10.5 |
| 转速 | r/min | 2900 | 转速 | r/min | 3000 |
|  |  |  | IP/绝缘等级 | IP55/F |  |
| 制造厂 | 杭州科星鼓风机有限公司 |  | 制造厂 | 西门子电机（中国）有限公司 |  |

        - 顶轴装置

| 顶轴油泵 |  |  | 配用电机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 内容 | 项目 | 单位 | 内容 |  |
| 型式 | 压力补偿式变量柱塞泵 |  | 1MB0063-2CB2 |  |  |  |
| 出口压力 | MPa | 18 | 功率 | kW | 55 |  |
| 流量 | L/min | 150 | 电压/电流 | V/A | 380/103 |  |
| 转速 | r/min | 1500 | 转速 | r/min | 1482 |  |
|  |  |  | IP/绝缘等级 | IP55/F |  |  |
| 制造厂 |  |  | 制造厂 | 西门子电机（中国）有限公司 |  |  |
| 顶轴油前置泵 |  |  | 配用电机 |  |  |  |
| 项目 | 项目 | 单位 | 项目 | 单位 |  | 内容 |
| 型式 | 离心泵 |  |  |  |  |  |
| 流量 | L/min | 200 | 功率 | kW |  | 5.5 |
| 出口压力 | MPa | 0.6 | 电压/电流 | V/A |  | 380/10.5 |

        - 盘车装置

| 盘车装置 |  |  | 配用电机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 内容 | 项目 | 单位 | 内容 |
| 型号 | PC-30/2 |  | YB2-250M-8 |  |  |
| 型式 | 气动操作摆动齿轮切向啮入式电动驱动自动低速盘车 |  | 功率 | kW | 30 |
|  |  |  | 电压 | V/A | 380 |
| 额定转速 | r/min | 2 | 转速 | r/min | 730 |
| 润滑油 |  |  | 气缸 |  |  |
| 油压 | MPa | 0.14~0.18 | 型式 | 单进气直线式 |  |
| 流量 | L/min | 71~86 | 气压 | MPa | 0.4~0.8 |

      - 主机润滑油系统联锁保护

        - 下列任一条件满足，启动油泵(MSP)自启动

          - 联锁投入或非零转速，主油泵入口油压＜0.07MPa（开关）。

          - 联锁投入或非零转速，汽机转速＜2900r/min。

          - 联锁投入或非零转速，汽机跳闸。

        - 下列任一条件满足，启动油泵(MSP)允许停运：

          - 汽轮机转速≥2950rpm，且主油泵进口压力不低，且主油泵出口压力不低。

          - 汽机零转速。

        - 下列任一条件满足，交流润滑油泵（TOP）自启动

          - 联锁投入或非零转速，汽轮机转速＜2900r/min。

          - 联锁投入或非零转速，主油泵出口压力低（开关）。

          - 联锁投入或非零转速，润滑油母管压力≤0.115MPa。

          - 联锁投入或非零转速，润滑油压低交流润滑油泵（开关）。

          - 联锁投入或非零转速，汽轮机跳闸。

        - 下列任一条件满足，交流润滑油泵（TOP）允许停运

          - 汽机零转速且顶轴油泵均停止。

          - 汽机转速＞2900r/min且润滑油母管压力＞0.15MPa且主油泵出口压力不低且主油泵进口压力不低。

        - 下列任一条件满足，直流润滑油泵（EOP）自启动

          - 联锁投入或非零转速，润滑油母管压力≤0.07MPa。

          - 联锁投入或非零转速，润滑油压低低（开关）。

          - 联锁投入或非零转速，交流润滑油泵（TOP）跳闸。

          - 润滑油压低低（开关，硬接线）。

          - 联锁投入或非零转速，转速＜2850r/min且交流润滑油泵未自启。

          - 联锁投入或非零转速，汽机跳闸5s后，且无交流油泵运行，延时2s。

        - 下列任一条件满足，直流润滑油泵（EOP）允许停运

          - 汽机零转速且盘车停运且顶轴油泵均停运。

          - 汽机转速＞2950r/min且主油泵出口压力不低且润滑油母管压力＞0.15MPa。

          - 交流润滑油泵（TOP）运行且出口压力高于0.15MPa。

        - 主油箱油位保护（正常值为1300mm）

          - 主机润滑油箱油位高Ⅰ值（1394mm）时，报警。

          - 主机润滑油箱油位低Ⅰ值（1194mm）时，报警。

          - 主机润滑油箱油位低Ⅱ值（1144mm）时，跳机。

        - 油箱电加热

          - 电加热器允许启动：主油箱油位＞1200mm。

          - 电加热联锁启：联锁投入，主油箱油温＜25℃。

          - 电加热自动停：油箱油位＜1194mm或油箱油温高（35℃）或电加热器表面温度＞140℃或主机启动油泵(MSP)、交流润滑油泵（TOP）、直流润滑油泵（EOP）均停运。

          - 电加热保护停：油箱油位＜1100mm。

        - 顶轴油泵允许启动条件：顶轴油泵进口压力不低（＞0.03MPa）。

        - 下列任一条件满足，顶轴油泵自启

          - 汽轮机转速＜2500r/min，首选泵自启。

          - 汽轮机转速＜2500r/min，首选泵未自启，延时5s，则备泵自启。

          - 联锁投入，任一顶轴油泵运行且顶轴油泵母管压力小于9.8MPa或任一顶轴油泵运行且运行泵出口压力低开关（＜7MPa）报延时2s。

          - 联锁投入，汽轮机转速＜2500r/min，运行顶轴油泵跳闸。

        - 下列条件任一满足，顶轴油泵允许停

          - 汽机转速＞2510r/min。

          - 汽机零转速且盘车停运。

          - 另一台顶轴油泵运行且出口压力不低（压力≥7MPa）。

        - 顶轴油泵联锁停止条件：汽机转速＞2520r/min自动停运顶轴油泵。

        - 下列所有条件满足，盘车允许启动

          - 至少一台顶轴油泵运行，延时10s，且顶轴油泵出口压力不低（压力≥7MPa）。

          - 汽轮机零转速，延时30s。

          - 汽轮机跳闸。

          - 主机润滑油母管压力＞0.103MPa。

          - 无盘车电机保护跳闸信号。

          - 发电机密封油泵出口母管压力＞0.85MPa。

          - 顶轴油母管压力≥9.8MPa且#1~#10轴承顶轴油压均＞3.43MPa。

        - 下列所有条件满足，盘车自启动

          - 盘车在自动模式。

          - 汽机跳闸。

          - 零转速信号，延时30s。

        - 下列任一条件满足，盘车保护停运

          - 顶轴油泵全停。

          - 主机润滑油压低（开关）。

          - 顶轴油母管压力＜9.8MPa。

          - 汽轮机转速＞50r/min。

          - 手动盘车箱内行程开关脱开（即手柄取出）。

          - 盘车过载。

          - #1~#10轴承任一顶轴油压＜3.43MPa。

        - 盘车联锁停运条件：盘车电机运行且盘车未啮合，延时30s。

        - 下列任一条件满足，主油箱排油烟风机自启

          - 联锁投入，运行排油烟风机跳闸。

          - 联锁投入，主油箱负压＞-300Pa。

      - 主机润滑油系统启动与停止

        - 主机油系统投运前检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 检查仪用压缩空气系统已投运正常。

          - 检查闭冷水系统已投运。

          - 主机润滑油系统所有检修工作完毕，工作票已终结，设备完整，外观无破损、漏油。

          - 将主油箱补至最高油位（1394mm），油质合格（颗粒度NAS＜8级、水分＜80mg/L）。

          - 确认所有热工仪表齐全、正确投入、指示准确，油位、油压、油温等监测、报警正常。

          - 确认润滑油系统联锁、保护试验正常。

          - 投运主机油净化装置。

          - 检查主油箱电加热器电源正常，若油温小于20℃，应将冷油器水侧隔离，投用电加热器加热，主油箱油温大于35℃时停用电加热器。

        - 主机润滑油系统及盘车装置投运：

          - 启动主油箱排烟风机：

            - 启动一台主油箱排烟风机，检查电机温度、振动和声音均正常，调整润滑油排油烟风机进口风门，维持主油箱真空（500Pa），确保排烟风机入口的油雾分离器处于最佳工作状态。

            - 负压调整正常后，投入另一台排烟风机备用联锁。

          - 启动主机润滑油泵：

            - 启动主机直流润滑油泵（EOP），对油系统进行充油排气，检查油泵出口油压、电机电流、泵组振动均正常，各轴承回油正常，主油箱油位正常，系统无泄漏。

            - 启动主机交流润滑油泵（TOP），振动和声音均正常，停运主机直流润滑油泵。润滑油母管压力在0.14～0.18MPa，检查现场主机油系统各温度，压力表计和DCS上各温度压力指示一致。

          - 启动主机启动油泵(MSP)，检查启动油泵出口油压、振动、声音正常。

          - 确认各油泵、润滑油系统管路无泄漏，汽轮发电机各轴承回油正常。

          - 润滑油系统启动后，应密切监视主油箱油位，及时调节冷油器冷却水量，出口油温盘车时应控制在27～40℃之间。

          - 投入各油泵联锁。

          - 启动顶轴油泵：

            - 检查顶轴油泵进口滤网差压正常，无堵塞。

            - 确认顶轴油系统各阀门处于启动前状态，油路通畅。

            - 确认主机润滑油压正常，检查顶轴油泵入口油压＞0.03MPa。

            - 启动一台顶轴油泵，检查振动、电流、出口压力正常，顶轴油供油母管油压18MPa，各轴承的顶轴油压不低（＞3.43MPa），检查系统无泄漏。

            - 投入备用顶轴油泵联锁。

          - 盘车装置投运：

            - 检查主机润滑油、密封油、顶轴油系统运行正常，油压、油温正常。

            - 检查汽轮机处于跳闸状态，转速为零。

            - 检查盘车装置控制盘相应信号灯显示正常，盘车啮合压缩空气压力正常。

          - 盘车装置手动投运：

            - 检查盘车就地控制柜上操作方式选择开关在就地位置。

            - 按下就地控制柜“盘车电机启动”按钮，启动盘车电机，使电机处于空转状态。

            - 按下“电磁阀通电”按钮，当“啮合到位”信号灯亮后，确认盘车电机啮合，汽轮机转速稳定（2r/min），检查盘车电流正常，再按下“电磁阀断电”按钮。

          - 盘车装置自动投运：

            - 检查盘车就地控制柜上操作方式选择开关在远方位置。

            - 投入盘车装置联锁。

            - 当主汽阀全关，润滑油压、顶轴油压正常，汽轮机转速“零转速”信号发出30s后，盘车电机自动启动，10s后盘车啮合电磁阀带电，盘车齿轮自动啮合，齿轮啮合到位30s后，啮合电磁阀自动失电。

            - 检查汽轮机转速2r/min，盘车电机电流正常，就地检查主机大轴已转动，倾听汽轮机本体无异音，关注转子偏心等TSI参数在正常范围内。

          - 盘车装置事故操作：将盘车装置就地控制柜上选择开关切至“事故”位置，此时盘车不经过DCS控制逻辑，通过盘车启动按钮和电磁阀通电按钮，即可直接启动盘车电机和啮合电磁阀，此时润滑油压、顶轴油压及汽轮机转速条件是否合适由运行人员判断。

          - 人力盘车：断开盘车电动机电源，取出盘车啮合手柄及盘车手柄，旋开盘车电动机轴端盖，手动将盘车齿轮啮合后，用盘车手柄套在盘车电机尾端进行手动盘车，同时保持油系统连续运行。

          - 盘车装置投运的注意事项：

            - 盘车投运前确认主机润滑油系统、顶轴油系统、发电机密封油系统工作正常。

            - 安装或大修后的第一次启动，应采用人力盘车正常后，方可投入连续盘车。

            - 投盘车过程中若盘车啮合到位行程开关有问题或其他故障时啮合电磁阀无法自动断电时，可按下“电磁阀断电”按钮对电磁阀断电。

            - 若啮合电磁阀或气动执行机构存在故障时，现场用投入扳手套在连杆端部四方头上，扳动手柄并用力推压，使摆轮进入啮合位置，盘车啮合到位灯亮。

            - 盘车期间，注意观察转子偏心度不超过正常值±110%，倾听机组动静部分无金属摩擦声，必要时进行直轴，禁止强行盘车。

        - 主机润滑油系统及盘车装置的停运

          - 盘车装置的停运

            - 确认轴封、真空系统已经停止运行。

            - 确认汽轮机高压内缸进汽室上半内壁金属温度＜150℃，方可停运盘车。

            - 解除盘车装置联锁，当盘车就地控制箱选择开关置于远方时采用DCS停运盘车电机，置于就地时，就地控制柜按“盘车电机停止”按钮停运盘车。

            - 检查盘车电流为零，大轴确已静止，将盘车电机停电。

          - 停运顶轴油泵：解除顶轴油泵联锁，停止顶轴油泵。

          - 停密封油系统：确认发电机气体置换已结束，撤出密封油泵联锁，停运密封油泵。

          - 待盘车停运8h后，观察主机轴承温度稳定，停运主机润滑油系统。

          - 停运主机交流润滑油泵（TOP）之前将主机直流润滑油泵（EOP）控制方式切至就地，防止硬回路联启直流事故油泵（EOP）。

          - 记录主油箱油位上升情况，特别是停运润滑油系统前，主油箱油位偏高时，防止停运润滑油系统时主油箱溢油。

          - 解除排烟风机联锁，停运主油箱排烟风机。

          - 根据需要，要停用主油箱油净化装置。

      - 主机润滑油系统运行调整

        - 机组正常运行时，应检查主机润滑油箱油位正常，排油烟风机运行，各联锁投入。

        - 检查主油泵进、出口压力,润滑油母管压力及温度,各轴承金属温度及回油温度正常，系统无泄漏。

        - 检查冷油器进出油压力、油温正常。若出油温度升高，应检查闭冷水压力、温度、油温自动调节及油水侧各阀门位置是否正确，必要时切换冷油器或两台冷油器并列运行。

        - 检查主机润滑油及顶轴油滤网差压正常，若滤网差压高，应切换滤网并联系检修，处理后应充油放气投入备用。

        - 定期检测润滑油油质，若油质超标，应立即进行净化，并分析原因，采取对策。

        - 机组运行中，应保持机组油净化装置连续投入，若油净化装置排水次数异常增多，应及时检查系统的运行情况，并联系化学取样化验，分析进水原因并设法消除，必要时通知检修滤油。

        - 润滑油系统正常运行参数

| 限 项 目 | 正常限制值 |  | 报警 | 遮断 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴承供油压力（MPa） | 盘车运行时 | ≥0.07 | / | / | ＜0.07盘车停止 |
|  | 正常运行时 | 0.14~0.18 | ≤0.115 | ≤0.07 |  |
| 轴承供油温度（℃） | 盘车运行时 | 35 | ≤27或≥40 | / |  |
|  | 正常运行时 | 42 | ≤40或≥50 | / |  |
| 主油箱油位（mm） | 1294±100 |  | ≥+100 | ＜-150 |  |
|  |  |  | ≤-100 |  |  |
| 主油泵进口压力（MPa） | 0.13 |  | ＜0.07 |  | 低报警启动油泵自启 |
| 主油泵出口压力（MPa） | 1.55 |  | ＜1.205 |  | 低报警启动交流油泵 |

      - 主机润滑油系统故障处理

        - 润滑油压力下降

          - 现象

            - 各就地表计、DCS显示润滑油压力下降。

            - 各轴承温度及回油温度会升高或报警。

            - 润滑油压低报警，备泵自启。

          - 原因

            - 主油泵或油涡轮泵工作失常。

            - 润滑油系统管路、冷油器泄漏，大量漏油。

            - 备用油泵出口逆止门不严。

            - 油涡轮节流阀或溢流阀故障。

            - 主油箱油位低。

            - 润滑油系统表计失灵。

            - 润滑油滤网压差过大。

          - 处理

            - 润滑油压下降时，应立即核对就地表计、查明原因，注意监视油压、各轴承温度、回油温度等参数的变化。

            - 检查主油泵进、出口油压力是否正常，若主油泵或油涡轮工作失常，应汇报值长，请示停机检修。

            - 若油位低，应启动储油箱输油泵向主油箱补油。

            - 检查交、直流润滑油泵出口逆止门，若是出口逆止门不严，油压过低时，应启动油泵，汇报值长，请示停机检修。

            - 当润滑油压力≤0.115MPa，检查交流润滑油泵（TOP）自动启动；汽机主油泵入口压力≤0.07MPa，检查主机启动油泵（MSP）自动启动；当润滑油压≤ 0.07MPa，检查直流润滑油泵（EOP）自启，汽轮机应跳闸，否则手动打闸。

            - 当润滑油压降低至0.07MPa时，应立即破坏真空紧急停机。

            - 发现轴承温度异常升高等达到极限时，应立即破坏真空紧急停机。

        - 润滑油温高

          - 现象

            - 主机润滑油冷却器出口温度高。

            - 各轴承温度及其回油温度高或报警。

          - 原因

            - 主冷却器冷却水量少或冷却水温高。

            - 主冷却器脏污结垢。

            - 润滑油温自动调节失灵。

            - 主油箱电加热器误投。

            - 机组振动大，轴承工作异常，轴封漏汽大等均会导致油温升高。

          - 处理

            - 增加冷却水量，及时调节闭冷水温。

            - 主机润滑油冷却器脏污，切换到备用主机润滑油冷却器运行，同时联系检修处理。

            - 润滑油温自动调节失灵，应切换至手动调节。

            - 主油箱电加热器误投，应立即停止电加热器工作。

            - 若由于机组振动大，轴承工作异常，轴封漏汽大导致油温升高，确定原因进行相应处理。

        - 主油箱油位异常下降

          - 现象

            - 油箱油位指示下降。

            - “油箱油位低”报警。

            - 润滑油压力下降。

          - 原因

            - 油位计指示失常。

            - 润滑油供管路或回油管路破裂漏油。

            - 润滑油冷却器漏泄。

            - 主油箱油箱偏低。

            - 油系统阀门误开或操作后未关严向外部漏油。

            - 油箱事故放油门泄漏或误开。

            - 发电机进油。

            - 主机密封油系统漏泄或管路破裂。

            - 油净化装置故障跑油。

          - 处理

            - 核对油位计指示是否正常。

            - 若油温过低，应设法提高。

            - 润滑油管路破裂而跑油，设法隔离堵漏并联系检修处理，同时及时补油；润滑油系统管路破裂严重，润滑油压、主油箱油位无法维持，应立即破坏真空紧急停机。停机时应确保惰走所需油量。

            - 因冷油器漏泄时，应迅速切换备用冷油器运行，并隔绝漏泄冷油器水侧及油侧系统。

            - 检查主油箱事故放油门是否误开，若误开立即手动关闭。

            - 检查密封油系统并调整密封油油氢差压至正常范围。

            - 处理油系统泄漏时应重点注意做好防止油溅至高温管道的措施，严防防火。

            - 主油净化装置故障跑油，应立即关闭装置进、出油门，停运油净化装置。

        - 润滑油品质不合格的原因及处理

          - 新机组或检修后，因油系统清理不彻底致使机械杂质或水带入，应加强油净化或换油。

          - 运行中，冷却水压高于润滑油压而冷油器又泄漏时致使油中含水量增加。此时应切换冷油器运行同时加强油净化。

          - 轴封供汽压力高而使油中含水量增多。此时应在不影响凝器真空的前提下，适当调低轴封供汽压力和调高轴加负压。

          - 油系统中有过热点，油质老化，应加强滤油或换油，消除过热点。

          - 当颗粒度增加时，应查明原因，及时滤油处理。

        - 缸温较高时盘车因故停运的处理

          - 在缸温较高的情况下，若盘车故障可按以下原则进行处理。

          - 盘车故障不能运行时，应断开盘车电动机电源、旋开盘车电动机轴端盖，手动进行盘车，同时保持润滑油、顶轴油、密封油系统连续运行。在此期间应加强对轴承温度的监视。

          - 若是由于动静部分摩擦导致转子无法盘动，应采取关闭汽缸、抽汽管道所有疏水，隔绝所有进入汽轮机、凝汽器热源的方法进行闷缸处理，并在1小时后试盘一次。

          - 当盘车电动机过流或听到明显金属摩擦声时应停止连续盘车，改为定期盘车：高压缸进汽室金属内壁温度＞300℃时应每15分钟盘车180°，高压缸进汽室金属内壁温度＞250℃时应每30分钟盘车180°，高压缸进汽室金属内壁温度＞200℃时应每1小时盘车180°，直至温度降低至150℃以下，可停止盘车，并认真记录偏心、盘车时间和次数。

          - 顶轴油压正常可以盘车，如果两台顶轴油泵均故障应闷缸处理。顶轴油恢复后应将转子转动180°校直后再投入连续盘车，监视偏心，倾听内部有无金属摩擦声。

        - 润滑油系统着火

          - 原因

            - 油系统油泄漏至高温部件。

            - 电缆着火或其它火情引起。

          - 处理

            - 油系统着火，立即组织灭火，汇报领导并联系消防队。火势不能立即扑灭严重威胁设备安全时，应紧急故障停机。

            - 当发电机解列后，火势仍无法扑灭，且有蔓延之势，应开启机组事故放油门，放油速度应适当，维持汽机惰走用油。当火扑灭后，立即关闭事故放油门。

            - 若密封油系统着火，同时应对发电机排氢至0.02MPa，在惰走至1000r/min以下可进行气体置换，密封油系统应尽量维持到汽机转速至零。

            - 火灾发生时，应迅速切断故障设备的电源，对已着火的高温高压设备和管道进行灭火时，应使用泡沫式或干粉式灭火器，不准使用黄沙和水灭火。

    - EH油系统

      - 设备规范

        - EH油箱

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 容量 | L | 1000 |
| 工作介质 |  | HFD-R磷酸酯 |

        - EH油泵

| 油泵 |  |  | 配用电机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 内容 | 项目 | 单位 | 内容 |
| 型式 | 压力补偿式变量柱塞泵 |  | 型号 | 1MB0063-2BB2 |  |
| 最大流量 | L／min | 150 | 功率 | kW | 45 |
| 出口压力 | MPa | 14 | 电压/电流 | V/ A | 380/85 |
|  |  |  | 转速 | r/min | 1478 |
|  |  |  | IP/绝缘等级 |  | IP55/F |
| 制造厂 |  |  | 制造厂 | 西门子电机有限公司 |  |

        - EH循环冷却/再生泵

| 油泵 |  |  | 配用电机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 内容 | 项目 | 单位 | 内容 |
| 型式 | 叶片泵 |  | 型号 |  |  |
| 流量 | L/min | 20 | 功率 | kW | 1.5 |
| 出口压力 | MPa | 0.7 | 电压/电流 | V/ A | 380/3.7 |
|  |  |  | 转速 | r/min | 1450 |
| 制造厂 |  |  | 制造厂 |  |  |

        - EH冷油器

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型式 |  | 管式水冷 |
| 冷却面积 | m² | 6 |
| 设计管侧压力 | MPa | 1.6 |
| 设计壳侧压力 | MPa | 1.6 |
| 水侧设计温度 | ℃ | ＜38 |
| 油侧设计温度 | ℃ | ＞48 |

      - EH油系统联锁保护

        - EH油压保护

          - EH油压高至17MPa时，压力高报警。

          - EH油压低Ⅰ值（11.2MPa）时，启动备用EH油泵。

          - EH油压低Ⅱ值（7.8MPa）时，油压低跳机。

        - 油箱油位保护（以油箱底部为零位，正常油位线为424mm）

          - 油箱油位高Ⅰ值（526mm）时，油位高报警。

          - 油箱油位低Ⅰ值（284mm）时，油位低报警。

          - 油箱油位低Ⅱ值（184mm）时，油位低低报警。

        - 下列任一条件满足，备用EH油泵自启动：

          - 联锁投入，运行泵运行信号消失。

          - 联锁投入，EH油供油母管压力低（≤11.2MPa）。

          - 联锁投入，另一泵运行10s后出口压力低（≤11.2MPa）。

          - 联锁投入，另一泵电流大于65A，延时10s。

        - EH油循环冷却/再生泵启动允许条件：EH油箱油位不低Ⅰ值。

        - EH油循环冷却/再生泵启动条件：联锁投入，EH油箱油温＞55℃或运行泵跳闸。

        - EH油循环冷却/再生泵保护停条件：EH油箱油位低Ⅱ值。

        - 下列所有条件均满足，联锁投入，EH油箱加热器联锁启动

          - EH油箱油温小于32℃。

          - EH油箱电加热管表面温度小于50℃。

          - EH油循环冷却/再生泵运行。

        - 下列任一条件满足，EH 油箱加热器自停：

          - EH 油箱油温＞40℃。

          - 加热器表面温度＞60℃。

          - 循环冷却/再生泵停运。

      - EH油系统投运与停止

        - EH油系统投用前检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 检查闭冷水及仪用压缩空气系统已投入运行。

          - 检查EH油箱油位正常、油质合格，油箱油温大于20℃。

          - 确认EH油系统联锁、保护试验正常。

          - 检查EH冷油器已投运。

          - 检查EH油各蓄能器投入。

        - EH油系统投运

          - 检查油箱油位正常，启动一台EH油循环冷却/再生泵，检查运行正常、系统无泄漏、油箱油位正常，否则联系补油。

          - 检查EH油循环冷却/再生泵出口压力正常，循环系统压力小于1MPa。

          - 根据EH油温情况，投入油箱电加热器。

          - 启动EH油泵：启动一台EH油泵，检查EH油泵运行正常、出口油压正常，系统无泄漏，投入EH油泵联锁。

          - 检查过滤器差压正常。

          - 根据情况，投入EH油供油至小机安全控制系统。

        - EH油系统的停运

          - 检查主、小机均已停运，满足停运条件，可以停运EH油泵。

          - 解除EH油泵联锁，停运EH油泵。

          - EH油循环冷却/再生泵保持运行，以保持连续油净化。

          - 根据检修需要，停运油箱电加热器及循环冷却/再生泵，并退出冷油器运行。

      - EH油系统运行调整

        - 检查EH油箱油位正常（略高于低油位报警30mm～50mm），若油位降低，应查明原因及时消除，并通知检修加油。

        - 检查油箱油温在32℃～54℃，若油温过低，检查电加热器是否投入；若油温过高，则切换冷油器或投入备用冷油器，检查闭冷水系统运行是否正常。

        - 检查EH油泵电流、振动、声音、轴承温度、出口压力正常，油泵出口滤网差压应＜0.5MPa。

        - 检查EH系统油压在14±0.2MPa，系统无泄漏。

        - 检查确认EH油循环冷却/再生泵出口压力正常0.5MPa，循环系统压力小于0.5MPa。

        - 检查确认EH油再生装置运行正常，每个滤油器差压小于0.138MPa。

        - 检查蓄能器投运且压力正常。

        - 检查空气滤清器的直观机械指示器是否触发，触发则需更换。

        - 完成定期切换、试验工作。

        - 正常运行参数限额

| 项目 | 单位 | 正常值 | 高限 | 低限 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油箱油位 | mm | 340 | 526 | 284 |  |
| 油箱油温 | ℃ | 32～54 | 55 | 18 |  |
| EH油泵出口滤网前后差压 | MPa | ＜0.35 | ＜0.5 |  |  |
| EH油系统母管压力 | MPa | 14±0.2 | 17 | 11.2 | 7.8MPa跳机 |
| EH循环系统压力 | MPa | ＜0.5 |  |  |  |

      - EH油系统故障处理

        - EH油箱油温高处理

          - 检查冷油器及循环冷却/再生泵的运行情况。

          - 检查电加热器是否误投入。

          - 检查EH油供油母管溢流阀是否卡住导致溢流。

        - EH油箱油位低处理

          - 检查系统是否泄漏，若冷油器内漏，投入备用冷却器，切除泄漏的冷油器。

          - 检查高、低压蓄能器内胆充氮压力是否正常。

          - 若系统轻微外漏而又无法隔离，可向油箱内补油，等待停机处理。

          - 若系统严重泄漏不能消除，要求尽快停机处理。

        - EH油母管压力下降

          - 原因

            - EH油泵进口或出口滤网堵。

            - EH油泵故障、跳闸或变流量机构故障。

            - 备用EH油泵逆止阀不严。

            - 溢油阀泄漏或误动。

            - 冷油器内漏。

            - EH油系统管路、接头、EH油泵及附件漏油。

            - 蓄能器故障泄漏。

          - 处理

            - 发现EH油压力下降，应核对就地表计，确认EH油压力下降，并迅速查明原因，进行相应的处理。

            - 若EH油母管压力低至11.2MPa时，备用油泵应联启，否则手动启动备用EH油泵。

            - 若EH油泵故障，应立即启动备用泵，停原运行泵，进行隔离并通知检修处理。

            - 若蓄能器故障，联系检修处理，隔离故障蓄能器。

            - 若EH油系统泄漏，在保证系统运行的前提下，进行隔离泄漏点，并注意EH油箱油位变化。

            - 检查EH油供油母管溢流阀是否动作，若动作压力偏低，并通知检修调整；检查EH油泵出口滤网压差是否正常备用泵出口逆止门是否严密，必要时切换EH油泵运行。

            - 若油动机伺服阀泄漏，应汇报单元长、值长，并根据情况要求机组减负荷，做好相应隔离，并通知检修处理。

            - 若小机的EH油管路发生泄漏，应立即调整机组负荷，停运发生EH油泄漏的汽泵，并做好相应的隔离工作。

            - 若系统泄漏无法隔离，影响机组的正常安全运行应作故障停机，当EH油压降至7.8MPa，汽轮机跳闸，否则应紧急停机，并停运EH油系统。

    - 发电机密封油系统

      - 设备规范

        - 密封油泵

| 项目 | 单位 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 交流密封油泵 | 直流密封油泵 |
| 类型 |  | 螺杆泵 | 螺杆泵 |
| 型号 |  | D11RAH16R3K06TQ | HSNH440-40 |
| 出口油压 | MPa | 1.1 | 1.0 |
| 流量 | m³/h | 28.8 | 21 |
| 转速 | r/min | 950 | 1500 |
| 电机型号 |  | YBX4-180L-6 | ZH4-180-21 |
| 功率 | kW | 15 | 10 |
| 电压／电流 | V/A | 380/31.4 | 220/50.5 |
| 防护等级/绝缘等级 |  | IP55/F | IP44/F |
| 转速 | r/min | 986 | 1450 |
| 制造厂 |  | 南阳防爆集团股份有限公司 | 安徽皖南电机股份公司 |

        - 密封油再循环泵

| 油泵 |  |  | 配用电机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 规范 | 项目 | 单位 | 规范 |
| 型号 | HSNH440-40Z |  | 型号 | YBX4-132S-4 |  |
| 型式 |  | 螺杆泵 | 功率 | kW | 5.5 |
| 出口压力 | MPa | 0.25 | 电压／电流 | V/A | 380/11.2 |
| 转速 | r/min | 1450 | 转速 | r/min | 1469 |
| 流量 | m³/h | 21 | 防护等级/绝缘等级 |  | IP55/F |
| 制造厂 | 黄山工业泵制造有限公司 |  | 制造厂 | 南阳防爆集团股份有限公司 |  |

        - 密封油真空泵

| 油泵 |  |  | 配用电机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 规范 | 项目 | 单位 | 规范 |
| 型号 |  |  | 型号 | YBX4-100L-4 |  |
| 型式 |  |  | 功率 | kW | 2.2 |
| 气镇极限压力 | kPa |  | 电压／电流 | V/A | 380/4.66 |
| 转速 | r/min |  | 转速 | r/min | 1420 |

        - 密封油排烟风机

| 排烟风机 |  |  | 配用电机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 规范 | 项目 | 单位 | 规范 |
| 型号 | HPY-BB-11 |  | 型号 | YBX4-100L-7 |  |
| 风量 | m³/h | 7 | 功率 | kW | 3 |
| 风压 | Pa | 1500 | 电压／电流 | V/A | 380/5.9 |
| 转速 | r/min | 3000 | 转速 | r/min | 2912 |
| 制造厂 | 哈尔滨哈控实业有限公司 |  | 制造厂 | 南阳防爆集团股份有限公司 |  |

      - 发电机密封油系统联锁保护

        - 交流密封油泵启动允许条件：密封油真空油箱油位正常或联锁投入。

        - 下列任一条件满足，交流密封油泵联锁启动：

          - 联锁投入，运行泵信号消失或电气故障。

          - 联锁投入，运行泵运行信号且密封油出口母管压力低（＜0.85MPa）。

          - 联锁投入，发电机密封油-氢气压差＜36kPa。

        - 下列任一条件满足，交流密封油泵允许停止：

          - 汽轮机零转速或润滑油母管压力大于0.14MPa，且发电机内氢气压力＜0.05MPa。

          - 另一台交流密封油泵或直流密封油泵运行，密封油出口母管压力不低。

        - 下列任一条件满足，直流密封油泵联锁启动：

          - 联锁投入，任一交流密封油泵运行且交流密封油泵出口母管压力低（＜0.85MPa），延时2s。

          - 联锁投入，两台交流密封油泵均跳闸。

          - 联锁投入，发电机真空油箱油位低（＜405mm，模拟量或开关量）。

          - 联锁投入，发电机密封油-氢气差压＜36kPa。

        - 下列任一条件满足，直流密封油泵允许停止：

          - 汽轮机零转速润滑油母管压力大于0.14MPa，且发电机内氢气压力＜0.05MPa。

          - 任一交流密封油泵运行且密封油泵出口母管压力不低。

        - 密封油真空泵允许启动：发电机真空油箱油位不高（开关量或模拟量＜700mm）。

        - 下列任一条件满足，密封油真空泵联锁启动：

          - 联锁投入，运行密封油真空泵跳闸。

          - 联锁投入，密封油真空油箱真空＜60kPa。

        - 密封油真空泵保护停止：发电机密封油箱液位高且油位＞700mm。

        - 密封油排烟风机联锁启动：备用投入，运行密封油排烟风机运行取非或风机入口压力＞-0.3kPa。

        - 密封油再循环泵允许启动：发电机密封油真空油箱油位不低。

        - 密封油再循环泵联锁启动：任一交流密封油泵运行。

        - 密封油再循环泵联锁停运：发电机密封油真空油箱油位低，延时3s。

      - 密封油系统启动与停止

        - 密封油系统投运前检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 检查主机润滑油系统已投运正常，发电机密封瓦具备充油条件。

          - 闭冷水系统投入正常。

          - 检查密封油系统各差压阀、溢流阀、浮球阀整定校验正常。

          - 密封油系统各联锁保护校验正常并投入。

          - 通过主机润滑油系统对密封油系统充油，检查密封油真空油箱油位正常，充油结束。

          - 检查密封油真空泵注油完成，油泵油位在1/2～2/3位线之间。

        - 密封油系统的投运

          - 启动一台密封油排油烟风机，调节风机进口负压在-1kPa~-0.5kPa之间，投入排油烟风机联锁。

          - 检查发电机内部气体已充压至20kPa。

          - 全开浮子油箱进、出口门。

          - 缓慢开启润滑油至密封油危急供油隔离/逆止门向系统注油，调节开启#1、#2浮子油箱旁路一、二次门，控制观察窗油位在中间油位，检查系统无泄漏。

          - 检查油氢差压阀自动调节，油氢差压维持在50~70kPa之间。

          - 检查密封油回油扩大槽无油位高报警信号，#1、#2浮子油箱油位在中间位置。

          - 开启各密封油泵进口门，对各密封油泵注油放气。

          - 启动密封油真空泵，调节密封油真空油箱真空至90kPa以上。

          - 启动密封油再循环泵，检查密封油再循环泵运行正常，出口压力正常。

          - 启动一台交流密封油泵，检查密封油泵出口压力正常，确认密封油真空油箱油位正常。

          - 检查密封油母管压力正常，油氢差压正常。

          - 全面检查密封油系统无泄漏；扩大槽油位无异常报警；浮子油箱、密封油真空油箱油位正常，差压阀工作良好。

          - 投入备用交流密封油泵、直流密封油泵联锁。

        - 密封油系统的停运

          - 确认发电机内已置换为空气，机内气压＜50kPa以下。

          - 确认盘车已停运。

          - 解除交流密封油泵和直流密封油泵联锁。

          - 停运交流密封油泵、密封油再循环油泵。

          - 停止密封油真空泵，开启真空油箱真空破坏阀破坏真空油箱真空。

          - 关闭密封油系统主机润滑油至密封油供油门。

          - 解除密封油排油烟风机联锁，停运排油烟风机。

          - 监视浮子油箱油位，若浮子油箱油位持续上升至高报警，则开启浮子油箱旁路阀，确认扩大槽液位无高报警，注意监视真空油箱油位。

          - 若系统需检修，则应做好排油、隔离工作，放尽剩油。

      - 密封油系统运行调整

        - 检查密封油系统管道、设备无泄漏，所有仪表指示值正常。

        - 检查密封油泵、密封油再循环油泵、密封油真空泵及排油烟机运行良好，联锁投入。

        - 检查真空油箱与浮子油箱油位正常，扩大槽无液位高报警。

        - 检查油氢差压阀调节正常，油氢差压在正常范围内。

        - 检查密封油滤网无压差大报警，必要时切换至另一组运行，并通知检修清理。

        - 检查发电机检漏计运行情况，在运行中若发电机检漏计放出油，应注意调整油、氢差压，查找原因。

        - 正常运行参数

| 项目 | 单位 | 正常 | 高限 | 低限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进油温度 | ℃ | 45 | 50 | 40 |  |
| 油氢压差 | kPa | 55 |  | 36 |  |
| 交流密封油泵出口压力 | MPa | 1.1 |  |  |  |
| 密封油滤网差压 | kPa |  | 110±20 |  |  |
| 密封瓦进口油压 | MPa | 0.57 |  |  |  |
| 密封瓦回油温度 | ℃ | ≤70 |  |  |  |
| 真空油箱真空 | kPa | 85~90 |  | 80 |  |
| 真空油箱油位 | mm | 60 | 110 | -45 | 人孔盖水平中心线为基准 |

        - 运行注意事项

          - 发电机内有氢气、主机处于转动或盘车状态，密封油系统必须维持运行。

          - 发电机轴系转动时，控制油氢差压50~70kPa；发电机轴系静止时，控制油氢差压36~76kPa均可。

          - 运行中若发生扩大槽液位异常，应采取措施消除；若发生扩大槽液位高检漏仪或发电机油水检漏仪报警，应立即进行排放，并分析原因，进行相应处理。

          - 真空泵运行期间，定期检查真空泵油位，油质；同时观察排气管路上装设的视察窗，发现油水积聚时予以排放；真空泵油气分离器油位每天检查一次，油位升高说明有水分沉积，应及时排放。

          - 真空泵故障停运，交流密封油泵仍可正常运行供油，但应每8h操作扩大槽上部的排气阀进行排污并补氢，以保持机内氢气纯度≥96%。

          - 若交流密封油泵因故切换至直流密封油泵运行时，时必须加强对氢气纯度的监视。当氢气纯度明显下降时，每8h必须操作扩大槽上部的排气阀进行排污并补氢，以保持机内氢气纯度合格；

          - 若交流密封油泵停运超过12h，则退出真空油箱运行。

          - 密封油系统运行期间，空气抽出槽排烟风机应保持连续运行，避免溶入密封油中的氢气在空气抽出槽内积聚，而混入润滑油系统

      - 密封油系统故障处理

        - 密封油泵故障

          - 现象

            - 密封油泵故障报警。

            - 密封油压下降或波动。

            - 运行交流密封油泵跳闸，备用交流密封油泵联启。

            - 直流密封油泵联启。

          - 原因

            - 密封油真空油箱油位过低。

            - 密封油泵机械部分故障。

            - 密封油泵电机电气部分故障。

          - 处理

            - 若运行中交流密封油泵故障停运，则备用交流密封油泵应自启，若拒动，应手动启动。

            - 若两台交流密封油泵均故障停运，直流密封油泵应自启，维持密封油压。若拒动，应手动启动。

            - 直流密封油泵运行期间由于密封油不经过真空油箱净化处理，需加强对氢气纯度的监视，当氢气纯度明显下降时，每8h操作扩大槽上部的排气阀进行排污，并用高纯度氢气进行补氢。若12h内交流油泵不能恢复至工作状态，则应关闭真空油箱补油管路上的阀门以及真空泵进口门，停运再循环泵及真空泵，然后开启真空破坏阀破坏真空，真空油箱退出运行。

            - 若直流密封油泵也无法运行，应将氢压下降到0.05MPa以下并故障停机处理。

        - 密封油真空泵故障

          - 原因

            - 密封油真空油箱油位过高。

            - 泵体机械部分故障。

            - 电机电气部分故障。

          - 处理

            - 对真空泵油水分离器加油，排掉分离器底部积水。

            - 检查密封油真空泵冷却水是否失去，管路是否堵塞，阀门是否关闭，分析原因进行处理。

            - 密封油真空泵停运期间，关闭真空泵入口手动门，破坏真空油箱内真空。每隔8h检测发电机氢气纯度，若纯度低于98％，对发电机排补氢，保证氢气纯度96％以上。

            - 对真空油箱的油位进行密切监视，若无法维持允许的油位，则应停运交流密封油泵，改用直流密封油泵供油。

        - 扩大槽油位高

          - 现象

            - 扩大槽液位信号器报警。

            - 发电机可能进油，底部检漏计有油放出。

            - 氢气纯度异常下降，取样化验油气超标。

            - 可能导致发电机定子绝缘降低，或匝间短路等保护报警。

          - 原因

            - 发电机密封瓦制造、安装不合格，间隙过大。

            - 发电机内无气压或气压较低，浮子油箱排油不畅。

            - 浮子油箱浮球阀卡涩。

            - 油氢差压阀调节性能差。

          - 处理：

            - 若因发电机内无气压或低气压引起浮子油箱排油不畅，导致扩大槽油位报警，则需适当开启浮子油箱旁路一、二次门，密切监视浮子油箱油位。

            - 若运行中油氢差压过高，则联系检修重新调整差压阀。必要时退出差压阀运行，通过差压阀旁路门手动控制油氢差压在正常范围。

            - 若因浮子油箱浮球阀卡涩，则需退出浮子油箱运行，通过浮子油箱旁路门排油，并根据旁路上的液位指示器操作阀门，控制油位在液位信号器的中间位置。
注：浮子油箱退出运行的操作步骤：缓慢开启浮子油箱旁路一次门，再缓慢开启旁路二次门，密切监视旁路观察窗油位从全满状态下降至观察窗中间油位并稳定时，停止操作旁路二次门。待旁路调节好以后，先关闭浮子油箱进油门和出油门，并关闭氢气平衡管一、二次门，开启浮子油箱检修排气口，开启浮子油箱底部放油门将油放光，确信箱内气压为零时才可以打开箱盖对浮球阀进行检修，浮子油箱退出期间密切监视发电机氢压。

        - 浮子油箱油位异常

          - 现象

            - 浮子油箱油位指示上升或下降。

            - 密封油回油扩大槽油位监视可能报警。

            - 发电机油水检测装置可能报警或发电机漏氢可能报警。

          - 原因

            - 浮子油箱浮球阀失灵或管道脏堵。

          - 处理

            - 就地核对浮子油箱油位，检查旁路门及浮球阀动作情况，若旁路门误动立即关闭，若浮球阀调节故障，可隔离浮子油箱，开启旁路手动门进行辅助调节，通知检修处理。

            - 隔离浮子油箱，改用旁路排油运行方式是，必须注意油水探测器内是否有油并及时排放。

            - 浮子油箱油位指示下降，必须检查浮子油箱旁路门关闭，浮子油箱浮球阀是否故障，若浮子油箱浮球阀故障，则退出浮子油箱运行，改用旁路手动调节回油，通知检修处理。期间注意发电机内氢气压力异常，如氢压下降较快，必须及时补氢并降低机组出力运行。如发生发电机大量漏氢无法处理时，必须紧急停机。

        - 真空油箱油位异常

          - 现象：

            - 真空油箱油位异常报警。

            - 交流密封油泵可能跳闸，直流密封油泵自启。

            - 密封油真空油泵可能跳闸。

          - 原因：

            - 真空油箱补油门误关或未全开。

            - 真空油箱的浮球阀动作失灵或管路堵塞。

            - 真空油箱真空下降。

          - 处理：

            - 就地检查真空油箱补油门状态，若因阀门未全开导致油箱油位下降，则全开真空油箱补油门，观察油位恢复情况。

            - 若因浮球阀卡涩失灵导致，检修浮球阀则需将真空油箱退出运行，停运真空泵、再循环油泵、交流密封油泵，切至直流密封油泵运行，并破坏真空，检修期间每8h对发电机进行排补氢的工作，以维持发电机内氢气纯度。

            - 若真空油箱油位高一时不能将真空油箱退出运行，可关小密封油真空油箱补油门控制真空油箱油位。

        - 油氢差压低

          - 原因：

            - 差压调节阀跟踪性能不好。

            - 密封油滤网堵塞。

            - 密封油泵运行不正常或出口再循环门误开。

          - 处理：

            - 若因差压阀故障，应立即调整油氢差压阀旁路门，调节油氢差压在正常范围内，隔离差压阀检修处理。

            - 若因密封油滤网堵塞，则切至备用滤网，并清理脏污滤网。

            - 若因工作密封油泵异常，则切至备用密封油泵运行，并检查系统各参数正常。

    - 氢冷系统

      - 设备规范

        - 氢气干燥器

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | QG100-W |
| 功率 | kW | 3.5 |
| 电压 | V | 380 |
| 工作压力 | MPa | ≤1.0 |
| 最大氢气处理量 | Nm³/h | 100 |

        - CO2加热装置

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 设计压力 | MPa | 1.2 |
| 二氧化碳流量 | m³/h | 150 |
| 出口二氧化碳温度 | ℃ | 0~45 |
| 安全门开启压力 | MPa |  |
| 总功率 | kW | 6 |

        - 氢冷器

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |
| 设计压力 | MPa |  |
| 设计温度 | ℃ |  |
| 换热容量 | kW |  |
| 制造厂 |  |  |

        - 氢气循环风机

| 氢气循环风机 |  |  | 配用电机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 规范 | 项目 | 单位 | 规范 |
| 型号 |  |  | 型号 | 112M-2 |  |
| 风量 | m³/h | 350 | 功率 | kW | 4 |
| 风压 | Pa | 1700 | 电压／电流 | V/A |  |

      - 氢冷系统启动与停止

        - 氢冷系统气体置换原则及注意事项

          - 气体置换应在转子静止或盘车时进行，同时密封油系统应投入运行；若遇紧急情况，可在机组转速＜1000r/min时进行气体置换，但不允许发电机充入二氧化碳气体在额定转速下运行。

          - 氢冷系统投入时，应先用二氧化碳置换空气，待机内二氧化碳含量超85%以后，再用氢气置换二氧化碳，严禁空气与氢气直接接触。

          - 氢冷系统停运时，应先进行发电机排氢，再用二氧化碳置换氢气，待二氧化碳含量超95%以后，再用空气置换二氧化碳，直至二氧化碳含量少于5%。

          - 气体置换过程中，应始终维持机内气体压力在0.02~0.03MPa，密封油系统运行正常，确保油氢差压在不超过76kPa。

          - 气体置换期间，不可以进行发电机测绝缘工作。

          - 发电机气密性不合格，不可置换氢气运行。

          - 气体置换期间，须切除氢气湿度仪运行，二氧化碳气体会导致湿度仪传感器将“中毒”，使其不能正常工作。

          - 气体置换过程中，扩大槽应每小时手动排气一次，排气门每次打开连续排气5min左右。置换过程中使用的每种气体含量接近要求值之前应当排一次气。排气完毕后，应确认阀门已关严。

        - 氢冷系统启动前的检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 确认发电机气密性试验合格，所有减压阀和安全阀已整定好。

          - 确认润滑油、密封油系统及闭冷水系统运行正常，汽轮发电机组处于静止或盘车状态。

          - 备足供置换用的二氧化碳和氢气。

        - 氢冷系统投入

          - 二氧化碳置换空气

            - 将纯度分析仪切至二氧化碳测量模式。

            - 投入二氧化碳加热装置，防止发电机结露。

            - 开启汇流排上CO2瓶出口门及减压阀后隔离门，投入减压器内的电加热器，压力控制在20～30kPa之间。

            - 开启发电机气体置换装置二氧化碳进气门，调节发电机排气管排放总门，当发电机内二氧化碳含量超过85%，即可开始排死角，继续充入二氧化碳直到纯度达到95%。

            - 关闭发电机排气管排放总门及发电机气体置换装置二氧化碳进气门，停用二氧化碳加热装置。

          - 氢气置换二氧化碳

            - 确认压缩空气至发电机隔离阀关闭严密且压缩空气连接管已隔断。

            - 检查氢气纯度分析仪已切至氢气测量模式。

            - 检查氢气母管压力正常，缓慢开启发电机补氢流量计后隔离门，调节发电机排气管排放总门，直到氢气纯度达到95%以上，开始对发电机进行排死角。

            - 待氢气纯度达到96%以上，关闭发电机排气管排放总门。

          - 调节发电机进氢门，提高发电机内氢压至0.48MPa，关注密封油压力自动调节正常，油氢差压维持56kPa左右。

          - 待氢压正常投入氢气湿度检测仪。

          - 投入氢气干燥器运行。

          - 投入氢冷器温度自动调节。

        - 氢冷系统停运

          - 氢冷系统停运前准备工作

            - 检查主机处于盘车或静止状态。

            - 缓慢排氢降低发电机内压力至20~30kPa左右，关注密封油压跟踪情况，及时开启浮子油箱旁路一、二次门，防止浮子油箱排油不畅发电机进油。

            - 拆除本机供氢母管连接短管。

            - 撤出氢气湿度仪运行并隔离。

            - 停运氢气干燥器。

            - 停运发电机绝缘过热监测装置。

            - 检查二氧化碳瓶数量充足。

          - 二氧化碳置换氢气

            - 将纯度分析仪切至二氧化碳测量模式。

            - 投入二氧化碳加热装置，防止发电机结露。

            - 开启汇流排上CO2瓶出口门及减压阀后隔离门，投入减压器内的电加热器，压力控制在20～30kPa之间。

            - 开启发电机气体置换装置二氧化碳进气门，调节发电机排气管排放总门，当发电机内二氧化碳含量超过90%，即可开始排死角。

            - 当二氧化碳含量超过95%以上，关闭发电机排气管排放总门和发电机气体置换装置二氧化碳进气门，并撤出二氧化碳加热装置。

          - 空气置换二氧化碳

            - 确认发电机内已充入二氧化碳，纯度合格。

            - 确认仪用空气压力正常，接上本机仪用空气连接短管。

            - 打开发电机充压缩空气隔离门，调节开启发电机排气管排放总门。

            - 当发电机内二氧化碳含量少于5%一下，对发电机进行排死角。停止充压缩空气，控制发电机内压力20~30kPa左右。

      - 氢冷系统运行调整

        - 氢气系统运行维护

        - 机组正常运行中，应注意氢压监视，漏氢量应＜12m3/d，否则应分析原因、查找漏点。

        - 发电机运行中应保持氢气纯度98%左右、露点温度控制在-25～-5℃；不合格时应进行排、补氢，来提高纯度、减少湿度。

        - 应保持发电机进水温度＞冷氢温度2~5℃。

        - 水、氢、油运行中，应保持油压＞氢压56kPa左右，氢压＞定冷水压0.04MPa以上。

        - 检查各检漏计液位，若发现有油、水出现时，应及时排尽，并迅速查找原因，予以消除

        - 发电机正常运行中，应投入氢气干燥器运行

        - 发电机正常运行，四台氢冷器全部投运。当一台氢冷器退出运行，应减负荷至80%额定负荷以下，严密监视线棒、铁芯、冷却水出水温度及#9、10轴承振动等参数变化。

        - 正常运行参数

| 项目 | 单位 | 正常值 | 高限 | 低限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机氢压 | MPa | 0.52 |  | 0.48 |
| 冷氢温度 | ℃ | 42 | 45 |  |
| 热氢温度 | ℃ |  | 68 |  |
| 氢气纯度 | ％ | 98 |  | 96 |
| 发电机内氢气露点温度 | ℃ | -25℃~-5℃ | -5℃ | -25℃ |
| 漏氢量 | m3/d | ≤12 |  |  |
| 发电机充氢容积 | m3 | 143 |  |  |
| 供氢压力 | MPa |  |  | 0.6 |

        - 氢气系统运行注意事项

          - 在氢气系统设备附近应有明显的“严禁烟火”标示牌，并备有必须的消防设备，禁止在氢气系统设备周围10m以内进行明火作业；如必须进行明火工作，应严格执行动火工作管理制度，办理一级动火票。

          - 现场常备足够的二氧化碳，以备紧急排氢时使用。

          - 排出带有压力的氢气时，应均匀、缓慢开启阀门，禁止剧烈排放，以防氢气自燃，氢气应排至主厂房外。

          - 发电机内充氢时，必须拆除仪用压缩空气连接管，补充二氧化碳的管路必须连接作为备用，发电机内处于空气状态，与供氢气母管相连管道必须加装堵板。

          - 发电机内充氢运行时，应保证密封油系统运行正常，主油箱排烟风机及密封油排烟风机应保持运行。

          - 发电机集电环碳刷冒火花时，应立即消除；若由漏氢而造成失火，应立即用二氧化碳灭火。

      - 氢冷系统故障处理

        - 氢气压力低

          - 现象

            - 氢压下降或报警。

            - 发电机各部温度可能升高。

            - 油氢差压可能异常。

          - 原因

            - 密封油压力降低。

            - 氢冷器出口氢气温度下降。

            - 氢系统泄漏或误操作。

            - 表计失灵。

          - 处理

            - 发现氢压降低，应核对就地表计；若确认氢压下降，必须立即查明原因予以处理，并增加补氢量以维持发电机内额定氢压，同时加强对氢气纯度及发电机铁芯、线圈温度的监视。

            - 若密封油压力下降引起氢压降低，应按密封油压力降低处理。

            - 检查氢温自动调节是否正常，若失灵应切至手动调节。

            - 若氢冷系统泄漏，应查出泄漏点，同时做好防火防爆的安全措施；查漏时，应用漏氢报警仪或肥皂水；若氢冷器泄漏，应进行减负荷，并隔离泄漏氢冷器，必要时停机处理；若定子线圈泄漏，则应停机处理。

            - 机内氢压下降，必要时降低定冷却水压力，以维持氢压大于定冷水压力在规定范围。

            - 若氢压下降无法维持额定值，根据定子铁芯、转子线圈温度，相应降低机组负荷直至停机。

        - 氢温异常

          - 现象

            - 氢温升高或降低。

            - 氢温高或低报警。

            - 定子铁芯温度升高或降低。

          - 原因

            - 氢温自动调节失灵。

            - 闭冷水压力、温度变化。

            - 机组负荷突增或突降。

            - 表计失灵。

            - 氢冷器顶部有气体聚集。

          - 处理

            - 检查氢温自动调节情况，若失灵应切至手动调节或用旁路门调节。

            - 检查闭冷水压力及温度情况，并保持在正常范围。

            - 若氢冷器顶部有气体聚集，对氢冷器顶部排空气。

            - 加强对机组振动的监视，必要时降机组负荷运行。

            - 若氢温升高，应视铁芯温度情况，联系值长，机组相应减负荷。

        - 氢气纯度降低

          - 现象

            - 氢气纯度显示偏低。

            - 氢气纯度低报警。

          - 原因

            - 气体分析仪测量失准。

            - 密封油真空泵故障。

            - 补充的氢气品质不合格。

            - 主机润滑油品质不合格。

            - 系统误操作。

          - 处理

            - 确认气体分析仪测量有误，联系检修校验。

            - 检查密封油真空油箱真空，若确认密封油真空泵故障，按真空泵故障处理。

            - 进行发电机排、补氢工作，维持纯度在正常范围内。

            - 若主机润滑油质不合格，对主机润滑油进行滤油。

        - 氢气湿度上升处理

          - 检查氢气干燥器是否投运或切换时间过长，同时检查氢气干燥器出口的露点是否正常。

          - 若氢气干燥器进出口露点相差过小及出口露点过低，说明干燥器的吸附剂已饱和，必要时切换另一侧干燥器运行。

          - 因氢冷器漏水引起的氢气湿度上升，应及时减负荷，并进行隔离。

    - 发电机定冷水系统

      - 设备规范

        - 定冷水泵

| 定冷水泵 |  |  | 配用电机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 内容 | 项目 | 单位 | 内容 |  |
| 型号 | DFB125-80-310 |  | 型号 | WE4-280S-2 |  |  |
| 扬程 | m | 98 | 功率 | kW |  | 75 |
| 流量 | m³/h | 140 | 电压 | V |  | 380 |
| 必需汽蚀余量 | m | 4.6 | 电流 | A |  | 134 |
| 效率 | ％ | 69 | 绝缘/防护等级 |  |  | IP55/F |
| 转速 | r/min | 2900 | 转速 | r/min |  | 2980 |
| 制造厂 | 常州武进泵业有限公司 |  | 制造厂 | 南阳防爆股份有限公司 |  |  |

        - 定冷器

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | NT150S- CD-10 |  |
| 设计压力 | MPa | 1.1 |
| 设计温度 | ℃ | 100 |
| 冷却水温度 | ℃ |  |
| 冷却面积 | m² |  |

        - 定冷水箱

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |
| 水箱容积 | m³ | 1.93 |
| 设计压力 | MPa |  |
| 设计温度 | ℃ |  |

        - 离子交换器

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |
| 设计温度 | ℃ | 70 |
| 设计压力 | MPa | 1.2 |
| 最大交换能力 | m³/h | 12.6（约定子水流量的10%） |
| 筒内树脂容积 | m³ | 0.36 |

        - 定冷水微碱化装置

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |
| 设计温度 |  |  |
| 设计压力 |  |  |

      - 定冷水系统联锁保护

        - 下列任一条件满足，定冷水泵自启

          - 备用投入，运行定冷水泵跳闸。

          - 备用投入，运行定冷水泵出口压力低（开关）。

          - 备用投入，发电机定冷水流量＜96.36t/h（三取二）。

          - 备用投入，发电机定冷水进水压力＜0.18MPa。

        - 下列任一条件满足，定冷水泵允许停止

          - 另一泵运行且出口压力不低。

          - 发电机未并网。

        - 定冷水箱水位控制

          - 补水电磁阀联锁开启：定冷水箱液位低于550mm。

          - 补水电磁阀联锁关闭：定冷水箱液位高于650mm。

      - 定冷水系统启动与停止

        - 定冷水系统投运前检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 确认闭冷水、凝输水系统投入运行。

          - 发电机密封油系统已投运，发电机内气体压力不低于0.4MPa。

          - 定冷水系统存水已排尽，离子交换器树脂已更换好。

        - 定冷水系统投入

          - 完成定冷水系统注水放气。

          - 启动定冷泵，检查定冷泵振动、声音均正常。

          - 调节定冷水进水压力调节阀，控制定冷水进水流量约122t/h，发电机进水压力低于氢压0.04MPa以上，投入备用定冷泵联锁。

          - 投入离子交换器，调节离子交换器流量，检查离子交换器后电导率正常。

          - 待定冷水回水温度达45℃以上，投入定冷器冷却水运行，调节温控阀，保持定子进水温度在45℃±3℃，要求定冷水温高于氢温2℃～5℃。

        - 定冷水系统停运

          - 退出离子交换器运行，关闭其进、出水门。

          - 撤出备用定冷水泵联锁，停运定冷泵。

          - 关闭定冷器闭冷水回水调整门。

          - 根据需要进行发电机定冷水发冲洗工作。反冲洗过程中应保证发电机内气体压力大于定冷水压力。

          - 发电机定冷水反冲洗结束后，应恢复定冷水系统及阀门状态至正常方式。

          - 当外部环境温度低于5℃时，应对定冷水加热循环防冻。若长期停机或剩水影响发电机做直流泄漏试验时，应排尽定子绕组内的剩水。

      - 定冷水系统运行调整

        - 检查定冷水箱水位正常，补水电磁阀动作正常。

        - 检查定冷水泵出口压力，泵的轴承油位、振动和声音正常，备泵联锁投入。

        - 检查发电机定冷水进水、出水温度、进口压力、流量、电导率正常，发电机定子线圈进水温度应大于发电机内冷氢温度2℃～5℃。

        - 检查定冷水滤网前、后差压正常，差压增量达55kPa，进行清洗和更换。

        - 检查定冷水压力调节阀和温度调节阀调节正常。

        - 定冷水系统正常运行参数

| 项目 | 单位 | 正常值 | 高 限 | 低 限 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定冷水箱水位 | mm | 600 | 700 | 500 |  |
| 定子线圈进水温度 | ℃ | 45±3 | 50 |  | 应大于冷氢温度2~5℃ |
| 定子线圈出水温度 | ℃ | ≤72 | 72 |  |  |
| 定子线圈冷却水流量 | t/h | 122 |  | 96.36 | ＜82.62机组跳闸 |
| 定子水进水压力 | MPa | 0.26~0.31 | 0.35 | 0.18 |  |
| 定子线圈进出口压差 | MPa |  |  |  |  |
| 氢压高于水压 | kPa | 100 |  |  |  |
| 定冷水滤网压差 | kPa |  |  |  | 差压增量达55kPa，进行清洗更换 |
| 定冷水电导率 | μS/cm | ≤0.5 | 0.5 |  |  |
| 定冷水pH |  | 8~9 |  |  |  |
| 定子水箱充氮压力 | kPa | 25 | 30 | 10 |  |
| 离子交换器流量 | t/h | 15 |  |  |  |
| 离子交换器出水电导率 | μS/cm | 0.2 | 0.5 |  |  |

      - 定冷水系统故障处理

        - 定冷水压力低

          - 现象

            - 定冷水压力下降。

            - 定子线圈进水流量低报警。

            - 定冷器滤网差压大报警。

            - 定冷水回水温度及定子线圈温度升高。

          - 原因

            - 定冷水滤网脏堵。

            - 备用定冷水泵出口隔离/逆止门内漏。

            - 定冷水系统泄漏。

            - 定冷水箱水位过低。

            - 定冷水压力调节阀故障。

          - 处理

            - 若定冷水压力降低，应立即检查上述原因，并采取相应措施果断进行处理，设法恢复正常。

            - 若定冷泵出口压力低，备泵应自启，否则手动启动。

            - 若定冷水系统管道、阀门等泄漏，则在确保机组安全运行的前提下设法隔离。

            - 检查定冷水箱补水电磁阀是否动作正常，凝输水压力是否正常，必要时启动凝输泵补水。

            - 若定冷水滤网脏堵，可将定冷水滤网切至旁路运行，联系检修清理滤网。

            - 若定冷水压力调节阀故障，应及时调节并维持定子线圈的进水流量不低于122t/h。

            - 若经上述处理无效，定子线圈进水流量小于82.6t/h延时30秒，发电机断水保护动作跳机，否则应故障停机。

        - 定冷水温度升高

          - 现象

            - 定冷水冷却器出水温度指示升高或报警。

            - 定冷水回水温度指示升高或报警。

            - 定子线圈温度普遍升高或报警。

            - 定冷水温控阀故障。

          - 原因

            - 定冷水冷却器脏堵。

            - 定冷水温度自动调节失灵。

            - 定冷水冷却器阀门误关或阀芯脱落。

            - 定冷水反冲洗水阀、定冷水加热器、反冲洗水滤网误投。

            - 闭冷水压力降低或温度升高。

            - 发电机过负荷。

          - 处理

            - 发现定冷水温度升高，应检查上述原因并采取相应措施。

            - 若定冷水冷却器脏堵应投入备用水冷器，隔离原运行定冷水冷却器，并通知检修处理。

            - 若定冷水温度自动调节失灵，应检查运行定冷水冷却器各进、出水阀均在全开位；若阀芯脱落或定冷水冷却器堵塞应及时投入备用定冷水冷却器，退出故障定冷水冷却器。

            - 若因温控阀故障，手动开启温控阀至最大开度，若无法开启，则切断温控阀气源，使其失气全开。

            - 若闭冷水压力下降或温度升高，应设法恢复闭冷水系统正常运行，必要时投入两台定冷水冷却器并列运行。

            - 若反冲洗误投，立即退出反冲洗。若定子冷却水加热器误投，立即停用定子冷却水加热器

            - 当定子进水温度升高至51℃或出水温度高至72℃，应严密监视定子线圈温度，汇报值长，相应降低机组负荷直至停机。

            - 若发电机过负荷，应尽快降低发电机出力至温度正常。

        - 定子绕组线圈进水导电率高

          - 现象

            - 定子线圈进水电导率高报警。

          - 原因

            - 定冷器内漏。

            - 离子交换器流量过小或树脂失效。

            - 系统未冲洗干净或补水水质不合格。

            - 仪控仪表失准。

          - 处理

            - 联系化学取样化验定冷水水质，确认是否为仪表故障。

            - 若定冷器泄漏，则切换至备用冷却器运行，隔离泄漏定冷器。

            - 若水箱补水水质不合格，则切换至合格的水源。

            - 若离子交换器流量过大则调小流量，若树脂失效必须联系检修进行树脂更换，树脂更换期间必须加强定冷水换水。

            - 定子冷却水电导率高至2.0μs/cm，应对定冷水系统进行换水，并注意维持定冷水箱水位正常。

            - 定子冷却水进水电导率高达9.0μs/cm，且有上升趋势时，应汇报值长，请示停机。

    - 凝结水系统

      - 设备规范

        - 凝汽器

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | N-61000 |
| 型式 |  | 双背压、双壳体、单流程表面式 |
| 冷却面积 | m² | 61000 |
| 冷却水温 | ℃ | 20.56 |
| 水室设计压力 | MPa | 0.6 |
| 冷却水量 | m³/h | 93600 |

        - 凝结水泵

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | C780II-3 |
| 型式 |  | 立式多级筒袋式离心泵 |
| 级数 | 级 | 3 |
| 流量 | t/h | 2362 |
| 扬程 | m | 330 |
| 额定转速 | r/min | 1490 |
| 制造厂 |  | 湖南湘电长沙水泵有限公司 |
| 电机型号 |  | YSPKSL630-4 |
| 功率 | kW | 2900 |
| 电压 | kV | 10 |
| 电流 | A | 194.7 |
| 额定转速 | r/min | 1488 |
| 防护等级 |  | IP54 |
| 绝缘等级 |  | F |
| 制造厂 |  | 湘潭电机 |

        - 凝输泵

| 项目 | 单位 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 凝输泵（大） | 凝输泵（小） |
| 型号 | / | NIS200-150-400A/90SWLZ | NIS100-65-200A50SWLZ |
| 流量 | m³/h | 350 | 120 |
| 扬程 | m | 55 | 55 |
| 转速 | r/min | 1480 | 2950 |
| 轴功率 | kW | 90 | 30 |
| 制造厂 |  | 南方泵业 |  |
| 电机型号 |  | QCA 280MA04 | QCA 200LA02 |
| 功率 | kW | 90 | 30 |
| 额定电压 | V | 380 | 380 |
| 额定电流 | A | 164 | 55.4 |
| 转速 | r/min | 1490 | 2973 |
| 防护等级 |  | IP56 | IP56 |
| 绝缘等级 |  | F | F |
| 制造厂 |  | 雷勃电气 | 雷勃电气 |

      - 凝结水系统联锁保护

        - 下列所有条件满足，凝结水泵允许启动

          - 无凝结水泵跳闸条件。

          - 凝泵进口电动门全开（全开、全关取非，二取二）。

          - 凝汽器热井液位不低（＞900mm）或凝泵备用投入。

          - 凝泵出口电动门全关且全开取非或凝泵备用投入或凝泵跳闸20s内。

          - 轴加进水电动门开到位且轴加出水电动门开到位，或轴加旁路电动门开到位；或凝泵备用投入。

          - 精处理通道打开：（精处理组态完成送凝泵SCS）：

- 前置过滤器通路（2×50%容量设计，前置过滤器旁路电动调整门阀位反馈＞95%或两台前置过滤器运行或只有1台前置过滤器运行且旁路门＞50%）且混床通路（4×33.3%容量设计，混床旁路电动调整门阀位反馈＞95%或1台混床运行且旁路＞66.6%，或2台混床运行且旁路＞33.3%或3台混床运行）或凝泵备用投入。

          - 再循环阀打开：凝结水再循环调整门前电动门开且凝结水再循环气动调整门开（反馈＞80%），或另一台凝泵运行或凝泵跳闸10s内或凝泵备用投入。

          - 凝泵电机轴承温度＜90℃或凝泵备用投入。

          - 凝泵推力轴承导瓦温度＜65℃或凝泵备用投入。

          - 凝泵推力轴承推力瓦温度＜80℃或凝泵备用投入。
注：凝泵A在变频模式（变频器刀闸QS3合位且变频器刀闸QS5合位且变频器刀闸QS1未合）凝泵10kV开关合闸允许，或凝泵在工频模式（变频刀闸QS1合位且变频器刀闸QS3未合且变频器刀闸QS5未合）。

        - 下列任一条件满足，备用凝泵联锁启动

          - 备用投入，运行凝泵跳闸。

          - 备用投入，工频凝泵运行，延时30s，凝结水泵出口母管压力低（<2.5MPa）。

          - 备用投入，变频凝泵运行，延时30s，凝结水泵出口母管压力低（<1.2MPa）。

        - 下列任一条件满足，凝结水泵跳闸

          - 凝结水泵已合闸，延时30s，凝泵出口电动门未开且关闭，延时2s。

          - 凝结水泵运行120s后，精处理装置出口凝结水流量低（工频＜600t/h，变频＜275+(X-25)*10t/h），延时30s。【X为变频频率】

          - 凝汽器热井液位低低，延时3s（<600mm，三取二）。

          - 凝结水泵推力轴承导瓦温度高，延时2s(>70℃，二取二)。

          - 凝结水泵推力轴承推力瓦温度高，延时2s(>85℃，二取二)。

          - 凝结水泵电机上轴承温度高，延时2s(>95℃，二取二)。

          - 凝结水泵电机下轴承温度高，延时2s(>95℃，二取二)。

        - 凝泵进口电动门允许关闭条件：凝结水泵已停运且凝泵出口电动门关。

        - 凝泵出口电动门

          - 联锁开启条件：凝泵备用联锁投入或凝泵运行。

          - 联锁关闭条件：凝结水泵停运，延时3s。

        - 三级减温A/B减温水调整门前电动门

          - 联锁开启条件：低旁阀开度大于5%，延时5s或凝汽器排汽温度＞60℃或三级减温水调整门开度＞5%。

          - 联锁关闭条件：低旁阀开度小于3%，延时5s。

        - A/B疏扩喷水调整门前电动门

          - 联锁开启条件：A/B疏扩喷水调整门开度大于5%，延时5s或疏扩温度高于65℃。

          - 联锁关闭条件：A/B疏扩喷水调整门开度小于3%，延时5s。

        - 凝水至凝贮箱溢流电动门联锁关闭条件：任一凝泵运行且热井水位低＜900mm。

        - 下列所有条件满足，凝输泵允许启动：

          - 凝贮水箱水位＞2m或凝输泵预选投入或备用投入。

          - 凝输泵出口电动门关。

          - 无跳闸条件。

        - 下列任一条件满足，凝输泵联锁启动

          - 第一备用投入，运行泵跳闸。

          - 第一备用投入，预选泵运行10s且凝输水母管压力＜0.3MPa。

          - 第二备用投入，第一备用联启失败。

          - 预选投入，任一凝泵运行且热井水位低
注：第一备用未投，第二备用无法投入。

        - 凝输泵跳闸条件：凝输泵运行30s后，凝输泵出口电动门关且再循环电动门关。

        - 凝输泵出口电动门

          - 联锁开启条件：凝输泵运行。

          - 联锁关闭条件：凝输泵停运。

        - 凝输泵出口再循环电动门联锁开启条件：凝输泵运行。

        - 低压缸喷水气动调整门

          - 超驰开启条件：低压缸排汽温度＞90℃且低压缸喷水气动调整门开度＜80%，则超驰开启至80%。

      - 凝结水系统启动与停止

        - 凝结水系统投运前检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 确认凝贮水箱水质合格、水位正常。

          - 检查闭冷水系统已投运，闭冷水母管压力正常。

          - 启动凝输泵，向凝汽器补水至正常水位，投入凝汽器水位自动。

          - 检查系统相关仪控测点全部恢复且指示正确。

          - 检查凝泵推力轴承的油位达到要求位置。

          - 投入凝泵电机轴承冷却水、电机空冷器冷却水压力、温度满足要求。

          - 投入凝泵密封水，检查密封水压力、流量正常。

          - 完成对凝结水系统注水放气工作；若机组运行中，对检修凝泵恢复时的充水放气工作，应注意对运行凝泵的影响及凝汽器真空的变化。

        - 凝结水系统的投运

          - 检查凝泵启动条件已满足，待启动凝泵进口门开启、出口门关闭。

          - 启动变频凝泵，注意启动电流及返回时间，检查出口门自动开启，泵组振动、声音、轴承及电动机线圈温度、出口压力、进口滤网前后差压、密封水压力、热井水位均正常，系统无泄漏。

          - 检查凝结水流量、母管压力正常，开备用凝泵出口门，注意不应倒转，投入备泵联锁。

          - 将凝泵密封水水源由凝输水切至凝泵出口凝结水，注意保持密封水压力、流量正常。

          - 通知化水化验凝结水质，若不合格，禁止送入除氧器，开启开车放水门进行换水，直至水质合格再送至除氧器。

          - 联系化水投入凝结水精处理装置，开启凝结水加药门。

          - 投入除氧器水位及凝结水再循环自动，注意热井、除氧器水位变化情况。

          - 根据需要投入各凝结水减温水用户，凝结水减温水用户投入前，应进行用户相关滤网的冲洗，必要时进行用户相关滤网隔离清扫。

        - 凝结水系统的停运

          - 确认凝结水无用户，满足停运条件。

          - 检查凝输水至凝泵密封水投入。

          - 通知化水，撤出凝结水精处理装置。

          - 解除备用凝泵联锁。

          - 停运凝泵，检查该出口门自动关闭。

          - 凝汽器热井水位调整门切至手动并关闭。

          - 根据需要完成其他隔离工作。

      - 凝结水系统运行调整

        - 检查凝结水系统管道、设备无漏水。

        - 检查凝贮水箱、凝汽器、除氧器水位及自动调节正常。

        - 检查凝输水系统压力正常。

        - 凝泵禁止在规定流量范围以外运行，在泵启动后应快速通过零流量到最小流量区域，以免产生噪音、振动及可能的汽蚀。

        - 检查凝泵电流、轴承油位、轴承及电动机线圈温度、进口滤网前后差压、出口压力、凝结水流量、母管压力、振动、声音、密封水压力正常；备用凝泵备用状态正确。

        - 进口滤网的差压开关报警后，应及时对入口滤网进行清洗。

        - 凝结水系统运行参数限额

| 项目 | 单位 | 正常值 | 高限 | 低限 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凝汽器水位 | mm | 1150 | 1400 | 900 | ＜600mm跳泵 |
| 凝泵电机上部轴承温度 | ℃ | ≤85 | 85 |  | ＞95℃跳泵 |
| 凝泵电机下部轴承温度 | ℃ | ≤85 | 85 |  | ＞95℃跳泵 |
| 电机推力轴承推力瓦温度 | ℃ | ≤75 | 75 |  | ＞85℃跳泵 |
| 电机推力轴承导瓦温度 | ℃ | ≤60 | 60 |  | ＞70℃跳泵 |
| 凝泵电机线圈温度 | ℃ | ≤125 | 125 |  |  |
| 凝泵密封水流量 | t/h | 0.36~0.54 |  | 0.12 |  |
| 泵组振动 | mm/s | ＜6.5 | 7 |  |  |
| 凝泵进口滤网前后差压 | kPa | ＜6 | 6 |  |  |
| 凝结水母管压力 | MPa |  |  | 1.2 |  |
| 凝结水流量 | t/h |  |  | 550 | 工频＜600t/h跳泵； 变频频率对应流量275+（X-25）*11t/h |
| 凝结水贮水箱水位 | mm |  |  | 2000 | ＜2000mm闭锁启泵 |
| 凝输泵进口滤网差压 | kPa | ＜50 | 50 |  |  |

      - 凝泵变频与工频切换操作及注意事项

        - 若由变频切至工频泵运行：则先应将变频泵升至高转速，并检查除氧器水位调节正常；然后启动工频泵，确认工频泵运行正常后；最后将变频泵转速快速降低，停运变频泵。

        - 若由工频切至变频泵：则先启动变频泵，将变频泵升至高转速，检查泵运行正常；然后利用关闭工频泵出口电动门跳泵；最后将变频泵转速慢慢降低，检查除氧器水位调节正常。

        - 注意切换操作过程中，变频泵与工频泵并列运行时间不能过长。

        - 正常运行中，应保持变频泵运行，工频泵备用。若变频泵检修原因，待工作结束后，及时切回至变频泵运行。

      - 凝结水系统故障处理

        - 凝结水泵汽蚀

          - 现象

            - 凝泵电流下降并摆动。

            - 凝泵出口压力摆动，流量下降并摆动。

            - 凝泵出口母管振动大，逆止门发出撞击声。

          - 原因

            - 凝汽器水位过低。

            - 进口管漏入空气。

            - 入口滤网堵塞。

            - 凝结水水温过高。

            - 凝泵密封水压力低或失去。

          - 处理

            - 立即检查凝汽器就地水位与DCS画面水位指示，发现水位过低，应增大补水量，将水位补至正常水位。

            - 检查凝泵进口空气门是否开启，否则手动开启。

            - 检查是否因滤网压差过大引起，否则应切换至备用凝泵，隔离清洗滤网。

            - 检查凝泵密封水密封情况，调整密封水量。

            - 凝结水温上升，调整疏水扩容器减温水量，调整循环水运行方式以降低凝结水温。

        - 凝汽器满水

          - 现象

            - 凝汽器水位指示到顶并水位高报警。

            - 凝结水过冷度增加。

            - 当水位淹没抽气口时，真空快速下降。

          - 原因

            - 凝汽器水位测量装置故障，凝汽器水位调节失灵。

            - 凝汽器钛管泄漏。

          - 处理

            - 发现凝汽器水位高，应及时进行调整，并校对就地水位计。

            - 确认凝汽器满水，立即停止凝汽器补水，启动备用凝泵，必要时开启开车放水门，检查凝结水系统各阀门位置。

            - 注意调整除氧器水位、压力。

            - 若为钛管泄漏，则立即隔离泄漏侧。

            - 凝汽器满水伴随真空下降，按真空下降处理。

        - 凝汽器水位异常下降

          - 现象

            - 凝汽器水位指示偏低，水位低报警。

            - 凝结水泵电流、出口压力可能发生波动。

            - 凝汽器水位低低时，凝结水泵跳闸。

          - 原因

            - 凝汽器水位或除氧器水位自动调节失灵。

            - 凝结水系统故障或泄漏。

            - 凝输泵或除盐水泵故障。

            - 开车放水门或凝水溢流门误开。

          - 处理

            - 迅速查明原因并消除，如调整门失灵，采用手动旁路门控制凝汽器进水量。

            - 若开车放水门或凝水至凝贮箱溢流调整门误开，应及时关闭。

            - 若凝输泵或除盐水泵故障，立即启动备用泵，通知检修尽快处理，保持水箱高水位。

            - 若系统泄漏应迅速进行隔绝，无法隔绝时，请示停机。

        - 凝汽器钛管泄漏

          - 现象

            - 凝结水导电度、钠离子增加。

            - 凝结水硬度增加，炉水PH值下降。

            - 凝汽器检漏装置泄漏氢导增大。

          - 处理

            - 发现凝结水钠离子上升超标（＞5μg/L）且氢导上升，应立即检查分析原因（查是否有相关工作），确认无其他不良水质进入凝汽器，加强水质监视。

            - 确认凝结水精处理系统一套备用正常。

            - 若凝结水钠离子超标（10～50μg/L），可在本机运行侧循环水泵进口滤网前加5～10袋木屑（注意电动滤水器差压），并观察是否能将泄漏点堵住。

            - 根据凝汽器检漏装置内、外侧氢导数值，确认凝汽器的泄漏区域（外侧、内侧）。

            - 若凝结水钠离子继续上升（超过50μg/L），应联系化学手动测量硬度(记录取样时间、就地钠表读数及氢导)，并适当降低凝汽器循环进水压力。

            - 若凝结水钠离子继续上升（超过100μg/L），停止加木屑。

            - 若凝结水钠离子超过200μg/L或凝结水钠离子超过100μg/L持续时间超过1h或化学检测出凝结水硬度超过5μmol/L，则减负荷至550MW左右，并根据凝汽器的泄漏区域，进行凝汽器单侧隔离查漏，并通知维护准备凝汽器查漏。

            - 隔离放水时，应严密监视凝结水钠离子变化（辅控画面钠离子显示量程最大值为200μg/L，超过200μg/L，需监视化学取样间就地钠表），若凝结水钠离子呈现下降趋势，则表明隔离区域正确；反之若凝结水钠离子呈现上升趋势，则表明隔离区域不正确，应立即恢复，并待恢复后隔离凝汽器另一侧。

            - 凝汽器水侧隔离泄压过程中，应注意凝汽器真空变化。

            - 加强精处理监视工作，若微量泄漏（凝结水钠离子小于10μg/L），精处理混床失效需及时切换再生，若明显泄漏（凝结水钠离子大于10μg/L），则精处理混床失效不进行切换再生。若精处理系统失效，省煤器进口钠离子明显上升，则减负荷炉转湿态通过启动疏水#1疏水门排水（或开启开车放水门）并增大凝汽器补水进行换水控制水质。

            - 凝汽器泄漏造成汽水品质劣化时，按规程中“水汽品质异常”要求进行申请停炉处理。

    - 轴封系统

      - 设备规范

        - 轴加风机

| 轴加风机 |  |  | 配用电机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 内容 | 项目 | 单位 | 内容 |
| 型式 | AZY-0135-043.3-1 |  | 型号 | 1MB0063-1EA2 |  |
| 流量 | m3/h | 2600 | 功率 | kW | 22 |
| 排汽压力 | kPa | 13.5 | 电压/电流 | V/A | 380/40.5 |
| 转速 | r/min | 3000 | 绝缘/防护等级 | / | F/IP55 |
| 制造厂 | 杭州科星鼓风机有限公司 |  | 制造厂 | 西门子电机有限公司 |  |

        - 轴封加热器

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | JQ-280 |
| 型式 |  | 管壳式 |
| 冷却面积 | m2 | 280 |
| 水侧设计压力 | MPa | 4.8 |
| 水侧设计温度 | ℃ | 100 |
| 汽侧设计压力 | MPa | 0.7 |
| 汽侧设计温度 | ℃ | 300 |

        - 轴封汽电加热

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | GYY40-380/300 |
| 加热管表面负荷 | w/cm2 | 3 |
| 总功率 | kW | 300 |
| 电压 | V | 380 |
| 电流 | A | 456 |
| 工作控制温度 | ℃ | 进口300～330；出口340～370 |

      - 轴封系统联锁保护

        - 下列任一条件满足，轴加风机联锁启动：

          - 联锁投入，运行轴加风机跳闸。

          - 联锁投入，轴封加热器压力高（＞-0.7kPa）。

        - 轴加水位联锁保护：

          - 轴加水位＞230mm或高水位报警，联锁开事故疏水电动门。

          - 轴加水位＜180mm且高水位报警消失，联锁关事故疏水电动门。

        - 轴封汽电加热器联锁启动：

        - 轴封溢流至凝汽器电动门允许关闭：轴封溢流调整门开度＜5%且轴封溢流调整门旁路电动门关闭或轴封溢流至#8低加电动门全开。

        - 轴封溢流至凝汽器电动门联锁关闭：轴封溢流至#8低加电动门已开。

        - 下列任一条件满足，轴封溢流至凝汽器电动门联锁开启：

          - #8、#9低加水侧解列。

          - 轴封溢流蒸汽温度大于410℃。

          - 汽机跳闸。

          - MFT。

        - 轴封溢流至#8低加电动门允许开启条件：#8、#9低加液位低于40mm且#8低加进口电动门开且#9低加出口电动门开。

        - 轴封溢流至#8低加电动门允许关闭条件：轴封溢流调整门开度＜5%且轴封溢流调整门旁路电动门关闭或轴封溢流至凝汽器电动门未关。

        - 轴封溢流至#8低加电动门联锁开启：锅炉转干态。

        - 轴封溢流至#8低加电动门联锁关闭：轴封溢流至凝汽器电动门开或#8、#9低加水侧解列。

      - 轴封系统投运与停运

        - 轴封系统投运前的检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 确认主机处于盘车状态，偏心度正常。

          - 检查循环水、凝结水、辅汽及仪用空气系统已投入。

          - 确认轴封加热器通水投运正常，轴加多级水封已注水、放气。

          - 轴封系统疏水启动时走旁路，正常后切至节流疏水。

        - 轴封系统的投运

          - 完成辅汽至轴封调节站前管道暖管工作，注意轴封系统管道无振动现象。

          - 对轴封供汽管道和轴封母管进行暖管疏水：开启轴封系统供、回汽管道疏水，稍开辅汽至轴封供汽调整门。

          - 确认轴封汽是过热度满足要求，根据高压内缸进汽室上半内壁金属温度调整辅汽至轴封系统减温水或投入轴封汽电加热器，并确认轴封蒸汽温度与缸温匹配：

| 高压进汽室上半内壁金属温度/℃ | 母管及高压前轴封温度/℃ | 高压后及中压轴封温度/℃ | 低压轴封温度/℃ | 压力 kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ＜400 | 180～260 | 180～260 | 121~177 | 27 |
| ≥400 | 370～420 | 370～420 | 121~177 | 27 |

          - 启动一台轴加风机，检查风机振动、声音正常，调节轴加真空正常，备用轴加风机无倒转，投入备用风机联锁。

          - 轴封系统暖管：开启辅汽至轴封供汽调整门前电动门，稍开辅汽至轴封供汽调整门，检查疏水畅通，暖管正常，轴封母管温度缓慢上升。暖管30min，检查轴封母管温度达到汽源温度，投入低压轴封减温水自动。

          - 暖管结束后，缓慢开大辅汽至轴封供汽调整门，调节轴封汽母管压力至27kPa，检查轴封母管压力、温度正常，投入辅汽至轴封供汽调整门自动及轴封溢流调整门自动。

          - 检查轴封加热器真空及进出水温升、水位正常。

          - 机组冷态启动时，辅汽至轴封供汽站前母管温度大于260℃时，应投入辅汽至轴封减温水。

          - 投入低压轴封减温水自动，控制低压轴封汽温度在121℃～177℃之间。

          - 检查轴封供汽压力、蒸汽温度及机组胀差变化及盘车运行情况正常。

          - 轴封系统投入后，立即投入主机真空系统。

          - 若小机盘车运行，可投入小机轴封汽，开启小机轴封供、回汽门，用调整门控制轴封压力，投入小机轴封减温水自动，注意轴封汽压力和温度正常。

          - 检查汽机及小机各轴端、汽封处无蒸汽冒出且无吸气现象。

          - 根据缸温投入轴封汽电加热器温度自动控制。

        - 轴封系统的停运

          - 确认机组停运、盘车投入、凝汽器真空到零，停运轴封汽。

          - 撤出辅汽至轴封供汽电加热联锁。

          - 撤出轴封供汽调整门及溢流调整门自动,关各调整门及隔离门，确认轴封减温水已可靠隔离。

          - 撤出轴加风机联锁，停轴加风机。

      - 轴封系统的运行调整

        - 检查轴封蒸汽压力调节正常，维持轴封汽母管压力27kPa～30kPa。

        - 检查轴封母管温度及低压轴封温度正常，轴封母管温度在300℃～371℃；低压轴封温度在121℃～177℃，轴封汽电加热器温度自动控制正常。

        - 轴加风机运行正常，轴封加热器水位正常，轴封加热器内维持微负压，防止轴封蒸汽外溢。

        - 轴封汽投用后，应保证一定的凝结水流量通过轴加。

        - 机组正常运行时应将轴封溢流切至#8低加，若#8低加事故或停运，检查轴封溢流自动切至凝汽器。

      - 轴封系统故障处理

        - 供轴封汽不足

          - 现象

            - 凝汽器真空下降。

            - 轴封供汽母管压力下降。

            - 就地可听到轴封处有吸气声。

          - 原因

            - 辅汽至轴封供汽调整门失灵，或阀门误关。

            - 轴封汽母管溢流调整门失灵。

          - 处理

            - 若辅汽至轴封供汽调整门失灵，则切手动调节或开启旁路调整门调节，联系检修处理。

            - 轴封溢流调整门失灵，应关小轴封溢流至#8低加电动门或溢流至凝汽器电动门，以维持正常的轴封母管压力。

            - 若启停机过程中（或机组低负荷）轴封汽中断时，因轴封无法实现自密封，会造成机组真空下降，应在设法使轴封供汽温度正常后尽快向轴封恢复供汽，并按规程相关规定进行事故处理。若低真空保护动作机组跳闸，应破坏真空并关闭进入凝汽器的所有疏水，防止转子在惰走时发生动静碰磨。

    - 真空系统

      - 设备规范

        - 真空泵

| 项目 | 单位 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大泵 | 小泵 |
| 型式 |  | 水环真空泵 | 水环真空泵 |
| 型号 |  | TFVP 350D-OEK4 | TFVP 250D-OEK4 |
| 极限真空度 | kPa | 2.7 | 2.7 |
| 最大气量 | m3/h | 3800 | 1600 |
| 真空泵制造厂 |  | 湖北同方高科泵业 | 湖北同方高科泵业 |
| 电机型号 |  | XDM2-355M1-10 | YE4-315S-8 |
| 功率 | kW | 110 | 55 |
| 电压 | V | 380 | 380 |
| 电流 | A | 230 | 111.5 |
| 转速 | r/min | 590 | 740 |
| 防护等级 |  | IP55 | IP55 |
| 绝缘等级 |  | F | F |
| 电动机制造厂 |  | 湘潭电机股份有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 |

        - 真空泵冷却器

| 项目 | 单位 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大泵 | 小泵 |
| 型式 |  | 管式换热器 | 管式换热器 |
| 换热面积 | m² | 22 | 15 |
| 工作压力 （管侧/壳侧） | MPa | 0.6/0.1 | 0.6/0.1 |
| 工作温度 | ℃ |  |  |
| 设计温度 | ℃ |  |  |
| 工作冷却液流量 | t/h |  |  |
| 循环冷却水量 | t/h |  |  |
| 制造厂 |  | 湖北友诚热工设备 | 湖北友诚热工设备 |

      - 真空系统联锁保护

        - 下列所有条件满足，允许真空泵启动：

          - 真空泵进口气动门在关状态或联锁投入。

          - 真空泵气水分离器液位不低或联锁投入。

          - 无保护跳闸条件。

        - 下列任一条件满足，真空泵联锁启动

          - 联锁投入，凝汽器A或B真空＜88kPa。

          - 联锁投入，本侧运行泵跳闸。

          - 联锁投入，对侧运行泵跳闸且备泵联启失败。

          - 联锁投入，本侧真空泵运行且真空泵进口气动门前真空＜80kPa。

        - 真空泵保护跳闸条件：汽机跳闸且真空破坏门开到位且关位消失或分离器液位＜80mm（大）/60mm（小）。

        - 真空泵进口气动门

          - 允许开启条件：真空泵运行。

          - 联锁开启条件：真空泵运行且进口门后真空＞84kPa。

        - 真空泵进口气动门联锁关闭条件：真空泵停运。

        - 抽真空联络管电动门联锁开启条件：凝汽器真空＜88kPa或备泵联启失败。

        - 大真空泵汽水分离器补水电磁阀

          - 自动开：汽水分离器液位＜120mm，延时2s。

          - 自动关：汽水分离器液位＞240mm，延时3s。

        - 小真空泵汽水分离器补水电磁阀

          - 自动开：汽水分离器液位＜100mm，延时2s。

          - 自动关：汽水分离器液位＞220mm，延时3s。

      - 真空系统启动与停止

        - 真空泵启动前检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 确认仪用压缩空气、循环水、闭冷水系统已正常投运。

          - 将气水分离器补水至正常水位，投入分离器补水电磁阀自动；检查水泵侧盖上自动排水阀自动排水。

          - 检查真空泵的轴承位正常。

          - 投入真空泵冷却器冷却水，检查通水正常。

          - 检查A/B凝汽器真空破坏门已关闭，水封已建立。

          - 确认主机真空系统内所有放水、放气阀关闭。

        - 真空泵的启动

          - 确认轴封系统已正常投运、机组具备抽真空条件。

          - 启动A、B、C、D真空泵，检查电流、泵组振动、声音、轴承温度、气水分离器水位正常。

          - 当真空泵进口真空高至84kPa时，进口气动门自动开启，凝汽器真空逐渐上升。

          - 当凝汽器真空上升至90kPa以上，停运A、B真空泵，投入备用真空泵联锁。

        - 真空泵的停运

          - 确认真空泵满足停用条件。

          - 撤出备用真空泵联锁。

          - 关闭真空泵进口气动门，停运真空泵。

          - 根据需要完成其它隔离操作。

      - 真空泵运行调整

        - 检查气水分离器水位及顶部排气应正常。

        - 检查系统应无泄漏现象，各真空破坏门水封、凝汽器真空应正常。

        - 检查真空泵电流、振动、声音、轴承温度、进口压力应正常，备用真空泵联锁投入。

        - 检查运行真空泵盘根处有密封水漏出，泄流量每秒1~2滴，且填料腔无过热现象。

        - 完成定期切换试验工作。

        - 真空泵运行参数限额

| 项目 | 单位 | 正常值 | 高限 | 低限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空泵进口真空 | kPa | ＞94 |  | 88 |  |
| 冷却器出水温度 | ℃ | ＜30 |  |  |  |
| 电机绕组温度 | ℃ | ＜100 | 130 |  |  |
| 轴承温度 | ℃ | ＜75 |  |  |  |

      - 真空泵故障处理

        - 真空泵出力下降

          - 原因

            - 密封水温度过高。

            - 分离器水位过高或过低。

            - 吸入管道泄漏或堵塞。

          - 处理

            - 检查真空泵冷却器是否脏堵，并确认循环冷却水压力、温度是否正常。必要时对真空泵冷却器进行清洗。

            - 检查循环水母管压力、温度是否正常。

            - 检查真空泵分离器水位是否正常，就地水位是否过高或过低，补水电磁阀是否正常动作。

            - 切换至备用真空泵运行，并联系检修处理。

        - 真空泵跳闸

          - 现象

            - 真空泵开关跳闸、电流到零。

            - 若真空密封性不好，则真空会立即下降。

          - 原因

            - 电机故障。

            - 分离器水位过低。

            - 泵体轴承温度高等原因。

          - 处理

            - 检查备用真空泵联启，否则应手动启动备用泵， 注意凝汽器真空变化。

            - 若备用真空泵未自启，则检查对侧真空泵启动，并检查抽真空联锁管电动门开启。

            - 检查跳闸泵进口气动门已关闭，否则手动关闭。

            - 检查跳泵原因，联系检修处理，消除故障后投入备用。

    - 除氧器

      - 设备规范

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | YC－3302 |
| 型式 |  | 卧式一体化除氧器（内置式除氧器，无头） |
| 运行方式 |  | 定/滑压运行 |
| 设计压力 | MPa | 1.52 |
| 设计温度 | ℃ | 415 |
| 最高工作压力 | MPa | 1.295 |
| 最高工作温度 | ℃ | 391.3 |
| 安全门动作压力 | MPa | 1.52 |
| 额定出力 | t/h | 3302 |
| 最大出力 | t/h | 3427 |
| 进水温度 | ℃ | 157.7 |
| 出水温度 | ℃ | 189.1 |
| 水箱有效容积 | m3 | 356 |
| 制造厂 |  | 东方锅炉股份有限公司 |

      - 除氧器相关逻辑保护

        - 正常水位线以壳体中心线上1050mm为零位。

        - 除氧器水位＞150mm开启除氧器溢流/事故放水电动调整门至250mm全开。

        - 除氧器水位＞250mm，开启除氧器事故放水电动门、开启除氧器溢流/事故放水调整门旁路电动门。

        - 除氧器水位＞300mm，则联动下列阀门：

          - 关闭四抽#1、2逆止门。

          - 关闭四抽电动门。

          - 关闭四抽至除氧器加热电动门。

          - 关闭辅汽至除氧器加热调整门前电动门。

          - 关闭辅汽至除氧器加热气动调整门及旁路电动门。

          - 关闭四抽至辅汽电动门。

          - 关闭四抽至小机A、B进汽电动门。

          - 关闭#3高加正常疏水调整门。

          - 开启“小机辅汽选择”的辅汽至小机进汽气动调整门。

          - 开启四抽#1逆止门前/后疏水门。

          - 开启四抽#2逆止门后疏水门。

          - 开启四抽电动门后疏水门。

          - 开启四抽至除氧器加热电动门前疏水门。

          - 开启四抽至除氧器加热逆止门后疏水门。

          - 开启四抽至A/B小机进汽电动门前疏水门。

        - 除氧器水位＜-200mm，水位低报警。

        - 除氧器水位＜-2200mm，运行给水泵跳闸。

        - 除氧器水温度大于95℃，关闭除氧器启动排气电动门。

        - 除氧器至无压放水电动门允许开启：除氧器温度＜50℃。

      - 除氧器投运与停止

        - 除氧器投运前检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 检查循环水、凝结水系统已投运正常。

          - 检查汽泵前置泵进口电动门及注水电动门均关闭。

          - 检查辅汽系统已投运正常，开启辅汽至除氧器加热管道进行暖管疏水，暖管结束后保持疏水器运行。

        - 除氧器投运

          - 由凝输泵向除氧器上水，对除氧器进行冲洗至水质合格，并上水至-500mm以上。

          - 调节辅汽至除氧器调整门开度，控制除氧器内水温升率≯2.5℃/min，检查除氧器振动、声音正常。

          - 根据需要，对除氧器进行热态冲洗。

          - 当凝结水水质合格后，由凝结水向除氧器供水，投入除氧器水位自动，并注意除氧器水位、凝汽器水位及凝结水流量变化情况。

          - 当除氧器水温至95℃时，检查启动排气电动门自动关闭，保持连续排气运行，继续开启辅汽至除氧器调整门，提升除氧器压力至0.147MPa时改定压运行，投入辅汽至除氧器调整门自动。

          - 当机组并网后，应及时对四抽至除氧器管路进行暖管疏水。

          - 当四抽压力达到0.2MPa以上，四抽至除氧器管道疏水疏尽后，将除氧器加热由辅汽切至四抽供汽，除氧器进入滑压运行方式，注意除氧器压力、温度及水位变化。

        - 除氧器停运

          - 当负荷低至20%时，检查四抽管路各疏水门自动打开。

          - 四抽压力低于0.2MPa时，将除氧器汽源由四抽切至辅汽供，并维持除氧器压力0.147MPa定压运行。

          - 当锅炉停止进水后，将辅汽至除氧器加热隔离。

          - 当给水泵停运后，将除氧器水位调节切手动并关闭。

          - 当除氧器水温低于50℃，可向凝汽器放水或无压放水。

          - 做好除氧器停运后的保养工作。

      - 除氧器运行调整

        - 检查除氧器滑压运行范围内，当机组负荷变化时，应监视除氧器压力、温度正常。

        - 检查除氧器水位自动调节良好，水位正常，水位就地指示与远方相符。

        - 根据系统要求，及时调整排气门开度，保证除氧器的经济运行。

        - 检查除氧器振动及声音正常，除氧器无泄漏。

        - 除氧器运行参数限制：

| 项 目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低 |  |
| 除氧器压力 | MPa | 0.147～1.201 | 1.201 |  |  |  |  |
| 除氧器温度 | ℃ | 110～190 | 190 |  | 110 |  |  |
| 除氧器水位 | mm | 0 | 200 | 250 | -200 | -2200 | -2200mm给泵跳闸 |

      - 除氧器故障处理

        - 除氧器水位异常

          - 现象

            - 除氧器水位过高或过低并报警。

            - 除氧器水位主、副调整门开度异常。

          - 原因

            - 除氧器水位自动调节失灵。

            - 除氧器系统阀门误操作。

            - 除氧器压力大幅度波动。

            - 锅炉爆管、给水或凝结水系统严重泄漏。

            - 高加疏水切至凝汽器。

            - 凝泵出力不足或故障。

          - 处理

            - 核对就地水位计，确认除氧器水位异常。

            - 检查除氧器水位自动，若异常应切至手动调节。检查凝结水、给水流量及凝汽器水位是否正常。

            - 除氧器水位低时，检查除氧器事故放水门、无压放水门关闭严密。必要时可增开备用凝泵以维持除氧器水位，并加强对凝汽器水位的监视和调节。

            - 除氧器水位过低时，应防止除氧器发生超压。

            - 当除氧器水位下降至低Ⅱ值时，检查给水泵及前置泵应跳闸，否则应故障停泵。

            - 当除氧器水位升至高Ⅱ值，检查除氧器事故放水电动门及除氧器溢流/事故放水电动调整门开启， #3高加疏水调整门关闭，应设法降低除氧器水位至正常值。

            - 当除氧器水位升至高Ⅲ值时，检查除氧器事故放水门开启，四抽电动门、逆止门、四抽至除氧器加热进汽门、四抽至小机电动门、四抽至辅汽电动门关闭，相关疏水门开启；注意小机转速变化。

            - 经处理无效，无法维持机组正常运行，则应联系值长要求停机。

        - 除氧器压力升高

          - 现象

            - 除氧器压力过高并报警。

            - 除氧器安全门起座。

          - 原因

            - #3高加严重泄漏疏水量过大。

            - #3高加无水位运行。

            - 除氧器进水突然减少或中断。

            - 机组变负荷率过快。

            - 除氧器满水。

          - 处理

            - 发现除氧器压力升高，应核对表计判断除氧器压力是否真实升高。

            - 若除氧器水位自动调节失灵，应切至手动，维持除氧器水位正常。

            - 若机组负荷增加太快或超负荷运行，应降低机组负荷。

            - 检查高加疏水是否正常。

            - 检查辅汽至除氧器调整门动作是否正常，必要时将其关闭。

            - 若经处理无效，压力持续上升，应降低机组负荷，将高加疏水切至凝汽器，关闭除氧器进汽电动门，开启除氧器溢流/事故放水电动调整门，防止除氧器超压。

    - 汽动给水泵组

      - 设备规范

        - 汽泵前置泵

| 汽泵前置泵 |  |  | 配用电机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 内容 | 项目 | 单位 | 内容 |
| 型号 |  | 400×300KS71 | 型号 |  | YX2-KK400-4 |
| 流量 | t/h | 1715.1 | 功率 | kW | 710 |
| 进水压力 | ℃ |  | 电压 | kV | 10 |
| 出水压力 | MPa | 2.29 | 电流 | A | 48.9 |
| 扬程 | m | 110 | 转速 | r/min | 1485 |
| 转速 | r/min | 1490 | 功率因数 |  | 0.882 |
| 泵的效率 | % |  | 冷却方式 |  | IC611（空-空） |
| 必须汽蚀余量 | m | 6 | 防护等级 |  | IP55 |
| 轴功率 | kW | 610.2 | 绝缘等级 |  | F |
| 旋转方向 |  | 逆时针（泵向电机看） |  |  | 逆时针（泵向电机看） |
| 制造厂 |  | 荏原机械淄博有限公司 | 制造厂 |  | 上海电机厂 |

        - 汽动给水泵

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | 16×16×18-5stgHDB |
| 进水流量 | t/h | 1715.1/1635.4 |
| 进水温度 | ℃ | 189 |
| 进水压力 | MPa | 2.29 |
| 扬程 | m | 3811 |
| 转速 | r/min | 5990 |
| 级数 | 级 | 5 |
| 泵的效率 | % | 85 |
| 必须汽蚀余量 | m | 60 |
| 轴功率 | kW | 20419 |
| 出水流量 | t/h | 1665.8 |
| 出水压力 | MPa | 32.76 |
| 旋转方向 | 逆时针(从汽轮机向给水泵看) |  |
| 制造厂 | 荏原机械淄博有限公司 |  |

        - 给水泵汽轮机

| 项目 | 单位 | 内容 | 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | G22-1.2 | 型式 | 单缸、单流、冲动式、纯凝、下排汽、再热冷段外切换 |  |
| 额定功率 | kW | 15429 | 最大连续功率 | kW | 19501 |
| 额定进汽压力 | MPa(a) | 1.088 | 额定进汽温度 | ℃ | 382 |
| 额定排汽压力 | kPa(a) | 5.7 | 额定排汽温度 | ℃ | 35.2 |
| 额定进汽流量 | t/h | 68.9 | 效率 | % | 85 |
| 额定转速 | r/min | 5595 | 调速范围 | r/min | 2700~6000 |
| 汽耗率 | kg/kW·h | 4.466 | 旋转方向 | 逆时针旋转 (从汽轮机向给水泵看) |  |
| 制 造 厂 | 东方汽轮机有限公司 |  |  |  |  |

        - 小机辅助设备

| 交流油泵 |  |  | 配用电机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 内容 | 项目 | 单位 | 内容 |
| 型号 |  |  | 型号 |  | 1MTD003-2AA4 |
| 流量 | m³/h | 36 | 功率 | kW | 30 |
| 油压 | MPa | 0.8 | 电压/电流 | V/A | 380/56 |
| 转速 | r/min | 2950 | 转速 | r/min | 2955 |
| 制造厂 |  |  | 绝缘/防护等级 |  | F/IP55 |
| 直流油泵 |  |  | 配用电机 |  |  |
| 项目 | 单位 | 内容 | 项目 | 单位 | 内容 |
| 型号 |  |  | 型号 |  | ZDL4-180-31L3TH |
| 流量 | m³/h | 25.2 | 功率 | kW | 17 |
| 油压 | MPa | 0.56 | 电压/电流 | V/A | 220/88 |
| 转速 | r/min | 3000 | 转速 | r/min | 3000 |
| 制造厂 |  | / | 绝缘/防护等级 |  | F/IP55 |
| 排油风机 |  |  | 配用电机 |  |  |
| 项目 | 单位 | 内容 | 项目 | 单位 | 内容 |
| 型号 |  |  | 型号 |  |  |
| 流量 | m³/h | 210 | 功率 | kW | 1.1 |
| 全压 | kPa | 2.25 | 电压/电流 | V/A | 380/ |
| 转速 | r/min | 2840 | 转速 | r/min | 2840 |
| 制造厂 |  |  | 绝缘/防护等级 |  | F/IP55 |
| 盘车装置 |  |  | 配用电机 |  |  |
| 项目 | 单位 | 内容 | 项目 | 单位 | 内容 |
| 型号 |  | DFZ22-100S1 | 型号 |  | M3JP180MLB4 |
| 输出转速 | r/min | 107 | 电压 | V | 380 |
| 功率 | kW | 22 | 电流 | A |  |
| 扭矩 | N.m | 2000 | 制造厂 | ABB电机有限公司 |  |

      - 汽动给水泵组联锁保护

        - 下列所有条件满足，汽泵前置泵允许启动：

          - 汽泵前置泵进口电动门全开。

          - 汽泵出口电动门全关。

          - 汽泵再循环调整门开度>80%，且汽泵再循环调整门前、后电动门全开。

          - 除氧器水位正常>-200mm(三取二)。

          - 任一闭冷泵运行。

          - 任一凝结水泵运行且汽泵密封水回水温度＜80℃ 。

          - 小机润滑油系统正常：任一交流润滑油泵运行且小机润滑油母管压力>0.12MPa。

          - 汽泵前置泵自由端、驱动端径向轴承温度<80℃。

          - 汽泵前置泵电机自由端、驱动端径向轴承温度正常＜90℃。

          - 无保护跳闸条件。

        - 下列任一条件满足，汽泵前置泵跳闸

          - 汽泵前置泵已运行延时10s，汽泵前置泵进口电动门未全开且全关，延时1S。

          - 除氧器水位低低(<-2200mm，三取二)，延时3s。

          - 汽泵前置泵电机自由端或驱动端径向轴承温度＞95℃，延时2s。

          - 汽泵出口电动门全关、且汽泵再循环调整门开度<80%或汽泵再循环调整门前或后电动阀全关，延时3s。

        - 汽泵前置泵进口电动门允许关闭条件：汽泵前置泵未运行。

        - 下列所有条件满足，汽动给水泵允许启动条件：

          - 除氧器水位正常(>-200mm)。

          - 小机油系统正常：任一交流润滑油泵运行且小机润滑油母管压力>0.12MPa。

          - 汽泵前置泵已合闸。

          - 汽泵出口电动门全关。

          - 汽泵再循环调整门开度>80%且汽泵再循环调整门前、后电动阀全开。

          - 汽泵径向轴承温度正常＜80℃。

          - 汽泵推力轴承温度＜80℃。

          - 汽泵泵体上下温差(绝对值)<30℃。

          - 汽泵密封水温度＜80℃。

          - 汽泵无反转报警。

          - 任一闭冷泵运行。

          - 任一凝结水泵运行。

          - 汽动给水泵进口压力与除氧器压力差值＞0.6MPa。

          - 中间抽头电动门已关。

          - 无跳闸条件。

        - 下列任一条件满足，汽泵组跳闸

          - 汽泵前置泵已分闸、非合闸位、汽泵前置泵电流<2A（三取二）。

          - 除氧器水位低低(<-2200mm，三取二)，延时3s。

          - 小机转速>2600r/m，且汽动给水泵入口压力与除氧器压力差值<0.5MPa，延时3s。

          - 汽泵再循环调整门开度<80%或汽泵再循环调整门前或后电动门全关、且给水泵入口流量＜【0.06×（转速-2700）+200）】t/h，延时30s。

          - 汽泵推力轴承温度＞90℃（内侧三取二或外侧三取二），延时3s。

          - 汽泵径向轴承温度＞90℃（驱动端三取二或自由端三取二），延时3s。

          - MFT动作（负荷限制，负荷30%以上全停，30%以下预选停），延时2s。

          - 无出力保护（指令与实际转速偏差＞2000r/min、汽泵进口流量低、汽泵出口门全开、机组负荷＞40% ，四取四），延时3s。

          - 小机轴向位移超限（+0.4mm，-0.8mm）。

          - 汽泵组任一轴承X向或Y向振动高（＞80μm）且其他任一轴承X向或Y向振动高高（#1、#2轴承＞125μm；#3、#4轴承＞100μm）。

          - 小机TSI超速（≥6200r/min）。

          - 小机排汽排汽压力＞30kPa。

          - 小机排汽缸温度＞150℃。

          - 小机润滑油压力≤0.07MPa。

          - 小机润滑油箱油位＜480mm。

          - 小机EH油压低（≤7.8MPa）。

          - 小机推力轴承温度≥110℃（内侧二取二或外侧二取二）。

          - 小机径向轴承温度≥110℃（驱动端二取二或自由端二取二，#5机）；小机径向轴承任一点温度＞110℃且另一点温度＞100℃（驱动端或自由端，#6机）。

          - 集控手动紧急停小机。

          - 就地手动紧急停小机。

          - 下列任一条件满足，MEH保护停机：

系统转速故障（给定转速与实际转速偏差＞1500r/min或任意两点转速测点故障）；

MEH超速保护（MEH转速模拟量≥6200r/min或转速卡硬回路动作）；

高压安全油压消失；

阀门校验停机（阀门校验时实际转速＞200r/min）；

APS停机；

        - 汽泵出口电动门联锁关闭：小机已跳闸，延时3s。

        - 汽泵中间抽头电动门联锁关闭：小机已跳闸，延时3s。

        - 汽泵再循环调整门前、后电动门联锁开启：汽动给水泵入口流量低(<550t/h)。

        - 小机交流润滑油泵允许启动：小机油箱油位不低或联锁投入。

        - 下列任一条件满足，小机交流润滑油泵允许停运

          - 小机停运且小机盘车未运行且前置泵停运且小机转速<5r/min。

          - 另一交流润滑油泵运行且小机润滑油母管压力>0.12MPa。

        - 下列任一条件满足，小机交流润滑油泵联锁启动

          - 备用投入，另一台小机交流润滑油泵运行信号取非。

          - 备用投入，小机润滑油压低(开关量)。

          - 备用投入，小机润滑油母管压力＜0.1MPa。

        - 下列任一条件满足，小机直流润滑油泵允许停运

          - 小机#1、#2交流润滑油泵任一运行且小机润滑油母管压力>0.12MPa。

          - 小机已跳闸且小机转速＜5r/min。

        - 下列任一条件满足，小机直流润滑油泵联锁启动

          - 备用投入或非零转速【＞2r/min】，小机润滑油压低低（开关）。

          - 备用投入或非零转速【＞2r/min】，小机润滑油母管压力<0.07MPa。

          - 备用投入或非零转速【＞2r/min】，小机#1、#2交流润滑油泵均运行取非。

          - 小机润滑油压低低（开关，硬接线回路）。

        - 下列任一条件满足，小机油箱排油烟风机联锁启动

          - 备用投入，运行的排油烟风机运行信号取非。

          - 备用投入，小机油箱压力＞-0.3kPa。

        - 小机油箱电加热器（A-F）允许启动：小机油箱油位正常（>600mm）。

        - 下列任一条件满足，小机油箱电加热器（A-F）联锁停运

          - 小机油箱油位低（<500mm）。

          - 小机油箱温度高（>35℃）。

          - 小机油箱电加热器任一表面温度＞150℃。

        - 小机轴封减温器后疏水气动门

          - 联锁开启：小机轴封减温器后过热度低于25℃。

          - 联锁关闭：小机轴封减温器后过热度高于50℃。

        - 下列任一条件满足，回水箱至凝汽器调整门前电动门联锁关闭

          - 回水箱水位＜1000mm。

          - A凝汽器真空＜87kPa且发电机并网。

        - 下列所有条件满足，辅汽至小机调整门快开：

          - 除氧器水位三高或汽机跳闸。

          - 无MFT。

          - 预选A或B小机。

        - 小机主汽门阀座前、后疏水气动门；小机调节级后汽缸疏水气动门

          - 联锁开启：小机转速＜2600r/min或小机跳闸。

          - 联锁关闭：小机转速＞2800r/min。

        - 四抽至小机进汽电动门保护关闭：汽机跳闸或小机停运或除氧器水位三高。

        - 小机主汽门前疏水气动门

          - 联锁开启：小机转速＜2600 r/min，延时2s或过热度＜30℃或小机跳闸。

          - 联锁关闭：小机转速＞2800 r/min且过热度＞60℃。

        - 小机排气缸减温水电动隔离总门

          - 联锁开启：小机后缸排汽温度＞100℃。

          - 联锁关闭：小机后缸排汽温度＜65℃。

        - 下列所有条件满足，小机盘车允许启动

          - 小机盘车在远控状态。

          - 小机盘车无故障。

          - 小机润滑油母管压力＞0.1MPa。

          - 小机转速＜50r/min。

        - 小机盘车联锁启动：小机停运，且小机转速＜40r/min，延时5s。

        - 下列任一条件满足，小机盘车联锁停止

          - 小机转速＞120r/min，延时3s。

          - 小机润滑油母管压力＜0.03MPa，延时2s。

        - 汽泵再循环气动调整门

          - 超驰开：汽泵运行且前置泵出口流量＜380t/h。

          - 超驰关：下列所有条件满足。

            - 本汽泵运行；

            - 另一台汽泵跳闸；

            - 另一台汽泵出口电动门未关。

      - 汽动给水泵组启动与停运

        - 如有下列情况之一，汽泵组禁止启动

          - 任一安全保护装置或系统失灵、MEH控制系统故障、机组保护动作值不符合规定。

          - 调速系统不能维持空负荷运行，机组甩负荷后不能控制转速在超速动作转速以下。

          - 主汽门、调门或切换阀卡涩或关不严。

          - 小机转子弯曲值相对于原始值变化大于0.03mm。

          - 盘车时听到清楚的金属摩擦声、盘车电流明显增大或大幅度摆动。

          - 润滑油和抗燃油油质不合格；润滑油进、回油温度过高；小机油箱油位在最低报警油位以下。

          - 主要仪表（如测转速、振动、轴向位移、润滑油压、油温、蒸汽压力、温度及轴承金属温度等）不全或失灵。

          - 小机交流润滑油泵、直流润滑油泵、抗燃油供油系统故障及盘车装置故障。

          - 小机进水。

          - 机组保温不完善。

          - 水、汽品质不符合要求。

          - 给水泵筒体上下温差＞30℃。

        - 汽动给水泵组启动前的检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 检查除氧水箱水质合格，水位正常。

          - 检查仪用空气系统、闭冷水、凝结水和辅汽系统已正常投运。

          - 检查小机油箱油位在最高油位，并进行油位报警试验，油质合格。当油温低于 20℃时，开启电加热器进行加热；待油温升至 35℃时，则关闭电加热器。润滑油滤网一组投运，另一组备用。

          - 完成小机冷油器水侧充水放气，冷油器一台运行，另一台备用，并将冷油器闭冷水调整门调节至一定开度。

          - 投入汽泵前置泵冷却水、密封水；开启汽泵密封水卸荷水门及汽泵外档密封回水至回水箱隔离门，投入汽泵密封水，密封水调节投自动，检查密封水回水温度正常。

          - 检查EH油系统投运正常。

          - 检查疏水系统各气动疏水阀能否正常工作，并进行系统正常开关试验。

          - 完成汽泵启动前暖泵工作：检查汽泵出口电动门关闭，开启汽泵前置泵注水电动门，对汽泵和前置泵进行注水放气，暖泵1~2h后待汽泵泵体上、下部温度基本一致后，全开前置泵进口电动门。

        - 汽动给水泵组的启动

          - 投入小机油系统

            - 启动排烟风机，调节小机油箱负压至正常范围，投入备用风机联锁。

            - 启动直流润滑油泵对系统充油，充油结束后切至一台交流润滑油泵运行。检查确认润滑油系统处于正常工作状态。

          - 启动前置泵

            - 检查前置泵启动条件满足，启动前置泵，注意泵启动电流与电流返回时间。

            - 检查泵组振动、声音、轴承温度、进出口压力、流量正常。

          - 小机盘车装置投运

            - 确认汽泵组密封水系统投运正常，汽泵暖泵已完成。

            - 检查小机盘车启动条件满足，启动盘车电机，确认盘车启动电流正常，检查盘车自动啮合正常，盘车转速107r/min，汽泵前置泵转速正常，盘车电流应正常，检查小机及汽泵无异音，记录小机大轴偏心。

          - 投入轴封汽及抽真空

            - 检查主机轴封母管压力、温度正常，小机盘车已投入。

            - 稍开小机进汽端轴封进汽门、排汽端轴封进汽门、小机轴封回汽母管电动门，稍开小机轴封进汽调整门，待充分暖管疏水后，调节开启小机轴封进、回汽电动门，调节轴封汽封腔室内压力为 18kPa~30kPa，投入轴封进汽调整门自动。

            - 检查小机轴封处不吸气、不冒汽，注意小机盘车及轴封加热器工作正常。

            - 在确认汽封系统正常运行后，开小机排汽蝶阀旁路电动门对小机抽真空，密切监视凝汽器真空变化。待小机真空与凝汽器真空相近时，缓慢开启小机排汽蝶阀，关闭蝶阀旁路电动门。

          - 小机进汽暖管和本体疏水

            - 开启小机主汽门、调门、汽缸本体相关所有疏水门。

            - 开启辅汽至小机、四抽至小机、冷再至小机蒸汽管道疏水门，稍开辅汽至小机进汽电动门或四抽至小机进汽电动门，待暖管结束后全开辅汽至小机或四抽至小机进汽电动门。

          - 小机冲转条件：

            - 确认汽泵组启动前检查已完成。

            - 检查小机在遮断状态，MEH控制系统正常。

            - 冲转蒸汽温度与缸温匹配且蒸汽品质合格。

            - 小机润滑油系统已投运且运行正常，油温40~45℃。

            - 小机盘车运行正常，且连续盘车1h以上。

            - 小机真空＞87kPa以上。

          - 小机MEH控制方式

本机组 MEH 控制系统有手动、转速自动、锅炉自动三种控制方式。这三种方式的控制范围：

            - 手动：0~6000 r/min 运行人员操作。

            - 转速自动：0~6000 r/min 运行人员操作。

            - 锅炉自动：2700~6000 r/min 给水系统信号。

          - 冲转蒸汽参数

            - 冷态启动（停机时间≥72h）：进汽压力≥ 0.55MPa，进汽过热度≥50℃。

            - 温态启动（停机时间72~12h）：进汽压力≥0.55MPa，进汽温度<300℃，过热度≥ 50℃。

            - 热态启动(停机时间＜12h）：进汽压力≥0.55MPa，进汽温度≥300℃。

          - 小机冲转升速过程

            - 在MEH画面中，按“挂闸”按钮，机组挂闸，高压遮断阀组复位，高压安全油压建立。

            - 在MEH画面中，按“运行”按钮，开启#1、2主汽门。

            - 在MEH画面中，“目标转速”设定为500r/min，“升速率”设定为200r/min2（冷态启动），300r/min2（温态启动），400r/min2（热态启动)。

            - 按“进行“按钮，低压调门逐渐开启，机组按给定的升速率增加转速，当转速大于盘车转速时，盘车装置应自动脱开，否则应立即打闸停机。

            - 升速至 500r/min 摩擦检查，对机组进行全面检查，重点关注振动、向位移等。停留时间不超过5min。
【注：对于热态启动时，500r/min 检查合格后，直接升速至2700r/min，按第8）项进行】

            - 升速至 1000r/min 低速暖机。“目标转速”选择1000r/min，“升速率”选择200r/min2（冷态启动），（温态启动升速率300r/min2）。在此转速下进行低速暖机 40min。

            - 升速至 1800r/min 中速暖机。“目标转速”选择 1800r/min，“升速率”选择200r/min2（冷态启动），（温态启动升速率300r/min2），在此转速下进行中速暖机 10min。

            - 升速至 2700r/min “目标转速”选择 2700r/min，“升速率”选择200r/min2（冷态启动），（温态启动升速率300r/min2），（热态启动升速率400r/min2）。

            - 当汽轮机实际转速升至 2700 r/min，且满足锅炉自动控制条件时，汽轮机的控制方式可切至CCS遥控控制。汽轮机转速随CCS(锅炉给水协调控制系统）来的给水量要求信号而变化。在锅炉自动后，控制器的远方指令使升速率被限制在 1000r/min2。

            - 小机转速升至2800r/min以后检查小机本体疏水关闭。

            - 排汽温度≥100℃时，检查小机排汽管喷水电动门应自动开启，否则手动开启。

            - 当汽泵出口压力接近给水母管压力，开启汽泵出口电动门，将汽泵并入给水系统。

          - 小机冲转升速过程中的注意事项

            - 机组一阶临界转速计算值为 2171r/min，二阶临界转速计算值为 6737r/min， 在1800 r/min 转速下稳定运行时，应检查各部件工作是否正常，确认所有监视、控制仪表全部投入，各方面均无异常后，方可迅速越过临界转速。

            - 升速过程中，应严格监视机组振动、轴温等参数。

            - 注意监视小机进汽参数、偏心、轴向位移、真空变化情况。

        - 汽动给水泵组停运

          - 停运前试转交流润滑油泵、直流润滑油泵、盘车电机均能正常工作，确认主汽门、调门灵活、 无卡涩。

          - 撤出汽泵自动，手动降低小机转速，检查给水压力和流量变化，当前置泵出口流量降至设定值时，检查汽泵再循环门开始开启，否则手动开启。

          - 将汽泵出力降至退出给水系统，检查另一台汽泵运行正常，给水流量正常。

          - 关闭汽泵出口电动门及中间抽头电动门。

          - 当小汽轮机转速下降至 2700r/min 时，撤出小机“CCS遥控，”按下操作控制台上“停机”按钮。

          - 机组脱扣时检查主汽门与调门迅速关闭，相应指示灯亮。

          - 当小机转速降至2600r/min时，检查小机本体疏水自动开启。

          - 当机组转速惰走到 0r/min 时，盘车装置自动投入并带动主轴转动，机组进入盘车状态。

          - 盘车期间主机监视汽泵筒体上下温差≯30℃，汽泵及小机各部无摩擦无异音，待汽缸温度达150℃以下方可停止盘车。

          - 若汽泵组作备用，则轴封、盘车应连续运行，排汽蝶阀开启，保持小机暖管状态。

          - 若汽泵组单独停运检修，则：

            - 关闭小机排汽蝶阀及本体疏水，停止轴封供汽，将小机真空降到零。

            - 检查小机排缸减温水阀关闭，并隔离减温水门。

            - 关闭四抽至小机进汽电动门及冷再至小机进汽电动门。

            - 关闭辅汽至小机进汽电动门。

            - 当汽泵筒体上下温差≯30℃，小机汽缸温度达150℃以下方可停止盘车前置泵。

            - 待小机转速至零，润滑油应循环运行至少10h可交流润滑油泵及油箱排油烟风机。

            - 待汽泵泵体温度降至80℃一下，可停运汽泵密封水。并对汽泵组水侧进行隔离、泄压、放水。

        - 汽泵暖泵相关规定

          - 汽泵启动前因检修工作需注水放气时：

            - 检查汽泵密封水系统投运正常。

            - 检查汽泵再循环调整门全开，调整门前后电动门均开启。

            - 稍开泵体放气门。

            - 开启前置泵注水电动门，向泵内通入高温液体。

            - 注水时注意汽泵泵体上下金属温度变化。待泵体放气门连续出水后关闭前置泵注水电动门，全开前置泵进口电动门，注意除氧器水位变化，检查给水管路无泄漏。

            - 注水结束后，开启汽泵暖泵隔离门和暖泵电动门，通过暖泵配管和再循环管路，对汽泵进行暖泵，待暖泵1~2小时后，泵体上下温差＜30℃时，暖泵结束。

          - 若汽泵作为备用泵停止期间

            - 因前置泵及盘车停运，前置泵进口门关闭。则必须保持汽泵暖泵电动门及隔离门开启，汽泵再循环管路畅通，使中压给水管路的少量高温液体逆流至除氧器，从而使泵内通过温液，作为平时暖泵。

      - 汽动给水泵组的运行调整

        - 检查控制系统运行正常，各监视仪表工作正常，若发现调门晃动应及时联系处理。

        - 检查系统无漏油、漏水、漏汽现象。

        - 检查汽泵组振动、轴向位移、偏心等在允许范围内，前置泵电流、电动机线圈温度、前置泵出口流量、进出口压力、前置泵及汽泵进口滤网前后差压，检查各轴端冷却水、密封水正常。

        - 检查汽缸排汽温度和压力在允许范围内，蒸汽参数和给水参数应符合要求。

        - 检查EH油压、润滑油压及润滑油箱的油位符合要求，各轴承金属温度、进回油温度、滤网前后差压正常。

        - 定期进行小机油箱放水检查，若发现有水放出，应及时分析原因并设法消除，同时联系化学化验油质，必要时通知加强检修滤油。

        - 定期进行交流润滑油泵切换、直流润滑油泵试转和主汽门、切换阀活动试验。

        - 正常运行期间，再热冷段高压汽源备用；检查再热冷段至小机进汽系统疏水自动投入，管道处于热备用状态；机组低负荷运行期间，四抽供汽压力不足时，检查切换阀开启调节转速正常。

        - 汽动给水泵组运行参数限额

| 项目 | 单位 | 正常值 | 高限 | 低限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小机参数 |  |  |  |  |  |
| 油箱油位 | mm | 600 | 720 | 520 | 停机油位480 |
| 交流油泵出口压力 | MPa | 0.85 |  |  |  |
| 润滑油压 | MPa | 0.12~0.14 |  | 0.1 | 停机值0.07MPa |
| 润滑油温 | ℃ | 40~45 | 55 |  |  |
| 推力瓦轴承温度 | ℃ | ≤85 |  |  |  |
| 前、后轴承温度 | ℃ | ≤85 | 100 |  | 停机值110 |
| 轴承回油温度 | ℃ | ＜60 | 65 |  |  |
| 轴封压力 | kPa | 18~30 |  |  |  |
| 排汽压力 | kPa（a） | 5.7 | 21 |  | 停机值30 |
| 排汽温度 | ℃ | 35 | 135 |  | 停机值150 |
| 轴向位移 | mm |  | +0.3，-0.7 |  | 停机值+0.4，-0.8 |
| 小机前、后轴承振动 | μm | ＜50 | 80 |  |  |
| 润滑油滤网压差 | MPa |  | 0.06 |  |  |
| 高压蓄能器压力 | MPa | 10±0.2 |  |  |  |
| 低压蓄能器压力 | MPa |  |  |  |  |
| EH油压 | MPa | 14 |  | 11.2 | 停机值7.8MPa |
| 汽泵参数 |  |  |  |  |  |
| 前置泵前、后支持轴承金属温度 | ℃ |  | 80 |  |  |
| 前置泵电机前、后支持轴承金属温度 | ℃ |  | 90 |  |  |
| 前置泵机械密封水温度 | ℃ |  | 80 |  |  |
| 电机线圈温度 | ℃ |  | 130 |  |  |
| 前置泵振动 | mm/s |  | 4.5 |  |  |
| 给水泵轴承振动 | μm |  | 80 |  |  |
| 给水泵支持轴承金属温度 | ℃ |  | 80 |  |  |
| 给水泵推力轴承金属温度 | ℃ |  | 80 |  |  |
| 给水泵润滑油回油温度 | ℃ |  | 80 |  |  |
| 前置泵进口压力 | MPa |  |  |  |  |
| 前置泵出口压力 | MPa |  |  |  |  |
| 前置泵进口滤网前后差压 | MPa |  | 0.05 |  |  |
| 给水泵进口压力 | MPa |  |  |  |  |
| 给水泵进口滤网前后差压 | MPa |  | 0.05 |  |  |
| 给水泵出口压力 | MPa |  |  |  |  |
| 中间抽头压力 | MPa |  |  |  |  |
| 中间抽头流量 | t/h |  |  |  |  |
| 汽泵出水流量 | t/h |  |  | 378 |  |
| 给水泵密封水温度 | ℃ |  | 80 |  |  |
| 给泵密封水过滤器差压 | MPa |  | 0.08 |  |  |

      - 汽动给水泵组故障处理

        - 汽动给水泵组紧急停运条件

          - 泵组发生强烈振动，振幅达停机值以上，或机组振动值急剧增加。

          - 泵组内有清晰的金属摩擦声和撞击声。

          - 小机发生水击。

          - 轴承金属温度急剧上升至110℃或任一轴承回油温度升至 80℃。

          - 轴封或挡油环严重摩擦、冒火花。

          - 启动备用油泵无效，润滑油母管压力低至停机值。

          - 油箱油位低至停机值，补油无效。

          - 油系统着火。

          - 轴向位移超限，而轴向位移保护装置未动作。

          - 小机转速升至跳闸转速值，而机组未遮断。

        - 汽动给水泵组紧急停运步骤及注意事项

          - 按“紧急停小机”按钮，检查主汽门及调门应立即关闭，转速下降，汽泵出口门关闭。

          - 机组RB动作正常。

          - 小机各疏水阀门开启。

          - 若需破坏真空应先关闭排汽蝶阀及小机本体疏水门后，再停小机轴封。

          - 注意机组惰走情况，检查小机盘车自动投入，倾听小机声音。

          - 完成汽泵组停运其它操作。

        - 汽泵组润滑油压力低

          - 现象

            - 润滑油压力低并报警	。

            - 汽泵组各轴承温度升高并报警。

          - 原因

            - 润滑油管漏油。

            - 交流润滑油泵或直流润滑油泵工作失常。

            - 备用润滑油泵出口逆止门不严。

            - 润滑油滤网堵塞。

            - 小机油箱油位过低。

            - 润滑油温异常升高。

          - 处理

            - 发现润滑油压力不正常下降时，应立即查明原因，设法提高油压。

            - 若润滑油压下降是由运行油泵故障造成，则应立即手动启动备用油泵。

            - 若由备用交流油泵出口逆止门不严引起，则应进行隔离。

            - 若油滤网前后差压达0.06MPa，则应切至备用滤网。

            - 若油系统大量漏油，应采取措施隔离，无法隔离时应停泵，并做好防火措施。

            - 若给泵润滑油压降至0.1MPa,应检查相应的备用油泵应自启，否则立即手动启动，维持油压正常。

            - 若小机润滑油压力降至0.07MPa时，检查直流润滑油泵应自启，否则立即手动启动。

            - 若润滑油压力降至0.07MPa时，检查给泵应跳闸，否则应紧急停泵。

            - 若润滑油压降低时，应严密监视各轴承振动、温度等参数，当轴承温度上升或接近限值时应适当降负荷，当轴承温度超限时应紧急停泵。

        - 给水泵汽蚀

          - 现象

            - 前置泵电流摆动，前置泵出口或汽泵入口压力波动。

            - 汽泵转速晃动，出口压力下降且摆动。

            - 给水流量下降且摆动。

            - 汽泵内有噪音及水击声，泵组振动增大。

            - 汽泵的结合面和两侧密封处冒出蒸汽。

          - 原因

            - 除氧器内部压力突然下降或水位太低。

            - 除氧器水温过高。

            - 前置泵或汽泵进口滤网堵塞严重。

            - 前置泵故障，出口压力过低。

            - 给泵再循环调整门未开启，使给泵流量小于给泵对应最小流量下运行。

          - 处理

            - 汽泵汽蚀时，应停运已汽化的汽泵，并根据给水流量及时调整机组负荷。

            - 若汽泵前置泵跳闸而汽泵未跳闸，应立即停运汽泵。

            - 查明汽泵汽化的原因，再次启动前应确认给泵动静部分无磨擦，启动后应仔细倾听泵组内部声音，并注意对泵组振动的监视。

        - 小机真空下降

          - 现象

            - 小机排汽真空低并报警。

            - 小机转速下降，指令与反馈偏差大。

            - 给水流量下降。

            - 小机调门开度异常增大。

          - 原因

            - 轴封汽压力过低。

            - 小机真空系统有泄漏。

            - 小机排汽蝶阀误关。

          - 处理

            - 检查就地轴封压力是否正常。

            - 检查小机排汽蝶阀是否误关，否则应立即开启。

            - 若小机真空系统泄漏，则及时进行查找及堵漏。

            - 小机排汽真空＜71kPa时，跳闸保护应动作，否则应紧急停小机。

        - 小机进水

          - 现象

            - 小机进汽温度或汽缸金属温度急剧下降。

            - 高、低压进汽管法兰、轴封、汽缸结合面处冒出水蒸汽或溅出水滴。

            - 清楚地听到小机进汽管内有水击声。

            - 小机轴向位移、振动增大，推力轴承温度及回油温度升高。

          - 原因

            - 进汽带水。

            - 轴封蒸汽疏水不充分。

            - 轴封蒸汽减温水自动调节失灵。

          - 处理

            - 确认小机已进水，应紧急停小机，检查主汽阀、调节阀关闭，转速下降。

            - 检查小机本体疏水门、进汽管道疏水门、小机汽门疏水门开启。同时注意机组真空变化。

            - 记录惰走时间，并完成小机正常停机的其它操作。

        - 小机叶片断裂

          - 现象

            - 小机内部发生明显的金属撞击声。

            - 小机振动明显增大。

            - 小机轴向位移、推力瓦温度异常变化。

            - 小机在蒸汽参数、真空不变的情况下，调门开度比以往同负荷时增大。

          - 处理

            - 小机内部发生明显的金属撞击声或摩擦声；应手动紧急打闸小机。

            - 检查机组RB动作正常，主机给水流量控制是否正常。

            - 关闭小机排汽蝶阀和小机本体疏水，隔离小机轴封汽。

            - 注意小机惰走时间，检查小机盘车自动投入，倾听小机声音。

    - 高、低压加热器

      - 设备规范

        - 高压加热器

| 项目 | 单位 | 高压加热器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #0 | #1 | #2 | #3 | 蒸冷器 |
| 型式 |  | 卧式、U形管、双流程 |  |  |  |  |
| 型号 |  | JG-2600-0 | JG-2930-1 | JG-3660-2 | JG-3600-3 | ZL-790-3 |
| 换热面积 | m2 | 2600 | 2930 | 3660 | 3600 | 790 |
| 高加系统旁路型式 |  | 大旁路 |  |  |  |  |
| 汽侧容积 | m3 | 14.3 | 13.4 | 27.34 | 28.66 | 10.73 |
| 水侧容积 | m3 | 7.6 | 8.3 | 10.62 | 10.53 | 3.01 |
| 水侧设计压力 | MPa | 39.2 |  |  |  |  |
| 水侧最高工作压力 | MPa | 32 | 35.3 | 33.55 | 33.68 | 33.15 |
| 水侧设计温度 | ℃ | 372 | 340 | 311 | 260 | 370 |
| 水侧工作温度 | ℃ | 305.7 | 307.2 | 276.5 | 228.1 | 307.2 |
| 汽侧设计压力 | MPa | 16.831 | 11.1 | 7.41 | 3.131 |  |
| 汽侧最高工作压力 | MPa | 9.105 | 9.555 | 6.182 | 2.784 |  |
| 汽侧设计温度 | ℃ | 524.1 | 456 | 395 | 520.1 |  |
| 汽侧工作温度 | ℃ | 468.7 | 426.8 | 363.5 | 315.1 | 504.1 |
| 制造厂 | 东方锅炉股份有限公司 |  |  |  |  |  |

        - 低压加热器

| 项目 | 单位 | 低压加热器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #5 |  | #6 | #7 | #8 |  | #9 |
| 型号 |  | JD-1700-Ⅴ |  | JD-1900-Ⅳ | JD-1500-Ⅲ | JD-1800-Ⅱ |  | JD-2000-Ⅰ |
| 型式 |  | 卧式U型管 |  |  |  |  |  |  |
| 换热面积 | m2 | 1700 |  | 1900 | 1500 |  | 1800 | 2000 |
| 汽侧设计压力 | Mpa | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 |
| 水侧设计压力 | MPa | 4.7 | 4.7 |  | 4.7 |  | 4.7 | 4.7 |
| 汽侧设计温度 | ℃ | 350 | 300 |  | 250 |  | 350 | 150 |
| 水侧设计温度 | ℃ | 170 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |
| 汽侧工作压力 | MPa | 0.55 | 0.45 |  | 0.3 |  | 0.1 | 0.1 |
| 水侧工作压力 | MPa | 4.2 | 4.2 |  | 4.2 |  | 4.2 | 4.2 |
| 汽侧工作温度 | ℃ | 300 | 230 |  | 155 |  | 320 | 70 |
| 水侧工作温度 | ℃ | 160 | 135 |  | 110 |  | 100 | 60 |
| 筒径 | mm | DN1800 | DN1800 |  | DN1800 |  | DN1800 | DN2200 |
| 总长 | mm | 14650 | 15950 |  | 14150 |  | 16650 | 17750 |
| 制造厂 |  | 东方汽轮机设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |

        - 低加疏水泵

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | 200XHNW60X4 |
| 型式 |  | 离心泵 |
| 设计流量 | t/h | 297.4 |
| 扬程 | mH2O | 230 |
| 冷却水压力 | MPa | 0.2-0.3 |
| 旋转方向 |  | 顺时针（从传动端看） |
| 电机型号 |  | YSPKK355-4 |
| 功率 | kW | 280 |
| 电压 | kV | 10 |
| 电流 | A | 20.9 |
| 绝缘/防护等级 |  | F/IP55 |
| 转速 | r/min | 1485 |
| 制造厂 | 湘潭电机股份有限公司 |  |

      - 高加系统联锁保护

        - #0、#1高加以壳体中心线下940mm为零位；#2高加以壳体中心线下800mm为零位；#3高加以壳体中心线下700mm为零位。

        - 高加水位高至38mm（高Ⅰ值）时，报警。

        - 高加水位高至88mm（高Ⅱ值）时，超驰开高加事故疏水调整门，关上级高加正常疏水调整门(水位低于高Ⅰ值延时3s时，释放本级高加事故疏水调整门及上级正常疏水调整门，回到可调节状态)。

        - 高加水位高至254mm（高Ⅲ值），解列高加汽侧（关闭各抽汽电动门和抽汽逆止门，联开高加各进汽管道相关疏水门），解列高加水侧（开高加控制水阀，关高加注水电动门），给水走旁路。

        - 高加水位低至-38mm（低Ⅰ值）时，报警。

        - 高加水位低至-63mm（低Ⅱ值）时，关高加正常疏水调整门。

        - 蒸汽冷却器爆管保护：蒸冷器进出口温差＞260℃且一抽、二抽、三抽电动门开度＞80%，触发蒸冷器爆管（#5机）；蒸冷器液位开关1 HH报警且液位开关2 HH报警，触发蒸冷器爆管（#6机）。

        - 以下任一条件满足，高加水侧解列：

          - 任一高加水位高Ⅲ值。

          - 蒸汽冷却器爆管。

          - 水侧手动解列。

        - 高加水侧解列动作结果：

          - 保护开高加控制水阀，高加走旁路。

          - 开0、1、2、3号高加事故疏水气动调整门。

          - 关0、1、2、3号高加正常疏水气动调整门。

          - 关高加注水电动门。

        - 以下任一条件满足，高加汽侧解列：

          - 高加水侧解列。

          - 汽机跳闸。

          - 发变组解列。

          - 任一高加水位高Ⅲ值。

          - 高加进出水联成阀关闭且控制水阀关信号消失。

        - 高加汽侧解列动作结果：

          - 关零、一、二、三抽逆止门。

          - 关零、一、二、三抽电动门和零抽气动调整门。

          - 开零、一、二、三抽气管路各疏水气动门。

          - 关闭上一级高加正常疏水气动调整门。

        - #3高加正常疏水调整门自动关闭：汽机跳闸或除氧器水位高Ⅱ值。

        - 蒸冷器事故疏水气动隔离门联锁开启条件：蒸冷器进/出口温差＞230℃，联锁开启（#5机）；蒸冷器进/出口温差＞230℃或蒸冷器液位开关1/液位开关2 均HH报警（#6机）。

      - 低加系统联锁保护

        - #5、#6低加以壳体中心线下690mm为零位；#7低加以壳体中心线下640mm为零位、#8低加以壳体中心线下500mm为零位、#9低加以壳体中心线下530mm为零位。

        - 低加水位≥40mm（高Ⅰ值），报警。

        - 低加水位≥80mm（高Ⅱ值），报警；全开事故疏水调整门、关上级正常疏水调整门(水位低于高Ⅰ值延时3s时，释放本级事故疏水气动调整门及上级正常疏水调整门，回到可调节状态)。

        - 低加水位≥120mm（高Ⅲ值），本级低加水侧解列、汽侧解列。

        - 低加水位＜-40mm（低Ⅰ值）报警。

        - 低加水位＜-80mm（低Ⅱ值）报警(#7低加跳低加疏水泵)。

        - 下列任一条件满足，#5低加水侧解列：

          - #5低加液位高III值。

          - #5低加出口电动门全开取非且关到位，延时2s。

          - #5低加进口电动门全开取非且关到位，延时2s。

        - #5低加水侧解列动作结果：

          - 开#5低加电动旁路阀。

          - 关#5低加进口电动门、出口电动门。

          - 全开#5低加事故疏水气动调整门。

        - 下列任一条件满足，#5低加汽侧解列

          - #5低加水侧解列。

          - 汽机跳闸。

          - 发电机跳闸。

          - #5低加水位高Ⅲ值。

        - #5低加汽侧解列动作结果：

          - 关五抽逆止门。

          - 关五抽电动门。

          - 开五抽管道疏水气动门。

        - 下列任一条件满足，#6低加水侧解列：

          - #6低加液位高III值。

          - #7低加液位高III值。

          - #6低加出口电动门全开取非且关到位，延时2s。

          - #7低加进口电动门全开取非且关到位，延时2s。

        - #6低加水侧解列动作结果：

          - 开#6/#7低加旁路电动门。

          - 关#6低加出口电动门、#7低加进口电动门。

          - 全开#6、#7低加事故疏水气动调整门。

          - 全关#6、#7低加正常疏水气动调整门。

        - 下列任一条件满足，#6低加汽侧解列

          - #6低加水侧解列。

          - 汽机跳闸。

          - 发电机跳闸。

          - #6低加水位高Ⅲ值。

        - #6低加汽侧解列动作结果：

          - 关六抽逆止门。

          - 关六抽电动门。

          - 开六抽管道疏水气动门。

          - 全关#5低加正常疏水气动调整门。

        - 下列任一条件满足，#7低加水侧解列：

          - #6低加液位高III值。

          - #7低加液位高III值。

          - #6低加出口电动门全开取非且关到位，延时2s。

          - #7低加进口电动门全开取非且关到位，延时2s。

        - #7低加水侧解列动作结果：

          - 开#6/#7低加旁路电动门。

          - 关#6低加出口电动门、#7低加进口电动门。

          - 全开#7低加事故疏水气动调整门。

          - 全关#6低加正常疏水气动调整门。

          - 低加疏水泵跳闸。

        - 下列任一条件满足，#7低加汽侧解列

          - #7低加水侧解列。

          - 汽机跳闸。

          - 发电机跳闸。

          - #7低加水位高Ⅲ值。

        - #7低加汽侧解列动作结果：

          - 关七抽逆止门。

          - 关七抽电动门。

          - 开七抽管道疏水气动门。

          - 全关#6低加正常疏水气动调整门。

          - 低加疏水泵跳闸。

        - 下列任一条件满足，#8、#9低加水侧解列：

          - #8低加液位高III值。

          - #9低加液位高III值。

        - #8、#9低加水侧解列动作结果：

          - 开#8/#9低加旁路电动门。

          - 关#8低加出口电动门、#9低加进口电动门。

          - 全开#8、#9低加事故疏水气动调整门。

          - 关闭轴封溢流至#8低加电动门。

        - 下列所有条件满足，低加疏水泵允许启动

          - 低加疏水泵电机轴承温度不高（＜85℃）。

          - #7低加液位＞-38mm。

          - 进口电动门开。

          - 出口电动门关闭或备用投入。

          - 再循环调整门开度＞80%或另一台泵运行（#5机）；再循环调整门开度＞80%且再循环调整门前、后电动门均开到位，或另一台泵运行（#6机）。

          - 无故障报警。

          - 无保护跳闸条件。

        - 低加疏水泵联锁启动条件：联锁投入，运行泵跳闸。

        - 下列任一条件满足，低加疏水泵跳闸：

          - 低加疏水泵出口母管流量低于80t/h且再循环门开度＜80%，延时30s（#5机）；低加疏水泵出口母管流量＜80t/h，且再循环调整门开度＜80%或再循环调整门前、后电动门关，延时30s（#6机）。

          - #7低加水位低于-80mm，延时15s 。

          - 泵运行30s后，出口电动门关且再循环调整门门开度＜80%，延时2s（#5机）；低加疏水泵运行30s后，出口电动门关，延时2s（#6机）。

          - 低加疏水泵运行，进口电动门关闭且开位消失。

          - 除氧器水位＞250mm，延时2s，联跳低加疏水泵。

          - 汽机跳闸。

        - 低加疏水泵再循环电动门

          - 自动开：低加疏水泵运行且出口流量低于90t/h。

          - 自动关：低加疏水泵停运。

        - #5低加进水电动门

          - 允许开：#5低加水位＜40mm。

          - 允许关：#5低加旁路电动门全开。

          - 自动关：#5低加水侧解列。

        - #5低加出水电动门

          - 允许开：#5号低加水位＜40mm。

          - 允许关：#5号低加旁路电动门全开，或开车放水电动门开且发电机未并网。

          - 自动关：#5低加水侧解列。

        - #5低加旁路电动门

          - 允许开：五抽电动门或逆止门关闭。

          - 自动开：#5低加水侧解列。

          - 允许关：#5低加进、出水电动门全开。

        - #6低加出水电动门、#7低加进水电动门

          - 允许开：#6、#7号低加水位均＜40mm。

          - 允许关：#6/#7低加旁路电动门全开，或#6、#7低加汽侧解列。

          - 自动关：#6、#7低加水侧解列。

        - #6/#7低加旁路电动门

          - 允许关：#6低加出口电动门全开且#7低加进口电动门全开。

          - 自动开：#6、#7低加水侧解列。

        - #8低加出水电动门、#9低加进水电动门

          - 允许关：#8/#9低加旁路电动门全开。

          - 自动关：#8、#9低加水侧解列。

        - #8/#9低加旁路电动门

          - 允许关：#8低加出口电动门全开且#9低加进口电动门全开。

          - 自动开：#8、9低加水侧解列。

        - 开车放水电动门

          - 允许开：发电机未并网。

          - 自动关：任一凝汽器液位低于600mm。

      - 加热器投运与撤出

        - 加热器投撤原则

          - 投运时，应先投水侧后投汽侧；撤出则反之。

          - 汽侧投运的顺序是先低压后高压；撤出则反之。

          - 当其中一台高加汽侧撤出时，应同时撤出上一级高加汽侧。

          - 加热器必须在水侧无泄漏时方可投入运行。

          - 低加汽侧随机滑投，高加汽侧可在机组带有一定热负荷后滑投，撤出加热器可随机滑停。

          - 加热器启动过程中，应控制出水温升不超过3℃/min；加热器停运过程中，应控制出水温降不超过2℃/min。

          - 在加热器投撤过程中，应注意加热器布置的位置对疏水逐级自流的影响，当疏水逐级自流不能满足要求时，加热器水位可通过事故疏水来控制。

          - 蒸汽冷却器汽侧投运前，应确保蒸汽冷却器与#3高压加热器间危急疏水口水封状态已建立。禁止蒸汽冷却器汽侧投运时，高温蒸汽通过危急疏水口进入#3高压加热器内部。

          - 在75%负荷以上，零号高加不加热给水，零抽气动调整门自动维持小开度使零号高加处于预暖状态。

        - 高、低加投运前检查

          - 检查加热器的汽、水侧放水门关闭。

          - 检查各加热器的充氮隔离门关闭。

          - 检查凝结水、给水系统投运正常。

          - 检查相关抽汽管道手动、气动疏水门开启。

          - 检查各加热器保护试验正常，保护已全部投入。

        - 低压加热器投运

          - 稍开低压加热器进水电动门，对加热器进行注水放气后，关闭放气门。

          - 检查加热器无泄漏，注意水位不应升高。

          - 全开加热器进、出水电动门，关闭加热器旁路门，注意调节凝汽器、除氧器的水位。

          - 缓慢开启加热器连续排气门，注意凝汽器真空的变化。

          - 开启抽汽逆止门，稍开抽汽电动门，对加热器暖体20min，若水位升高，开启事故疏水门进行排放。

          - 缓慢开启抽汽电动门，控制加热器的温升速度≯2℃/min。

          - 待相邻加热器间压差满足疏水逐级自流要求后，投入低加正常疏水自动，关闭事故疏水门。

          - 检查加热器进出水温度、水位正常，疏水门调节情况良好。

          - 当机组负荷＞20％时，检查抽汽管道上的疏水门自动关闭。

        - 高压加热器投运

          - 确认给水压力＞5.0MPa。

          - 检查高加水侧各放水门关闭，稍开高加注水电动门及水侧放气门，待高加水侧空气放尽后关放气门。注水期间注意高加水侧压力不超过1MPa，高加管板金属温升率≯3℃/min。

          - 当给水压力与高加水侧压力接近时关闭高加注水电动门，观察高加水位应无变化，水侧压力无下降，确定高加无泄漏，否则进行查漏。

          - 先全开高加出水三通阀强制手轮，再全开高加进水三通阀强制手轮。

          - 再次开启高加注水电动门，关闭高加控制水阀。

          - 就地检查高加进、出水三通阀正常顶开，关闭高加注水电动门和注水电动门前隔离门。

          - 确认#3高加蒸汽冷却器疏水管水封形成，开启#3、2、1、0号高加对应的抽汽逆止门，稍开各抽汽电动门及0抽气动调整门，控制汽侧压力0.1~0.2MPa进行预暖。

          - 开启各高加汽侧启动排气电动门，注意管板金属温度、出水温度变化率≯3℃/min。

          - 根据高加水位，开启高加事故疏水门，当相邻加热器间压差能满足疏水逐级自流要求后，投入高加正常疏水自动，关闭事故疏水门。

          - 监视高加水位正常，进、出水温度、端差正常，关闭各高加启动排气电动门，开启高加连续排气电动门。

          - 当机组负荷＞10％时，检查0、1、2、3抽管道上的疏水门自动关闭。

        - 加热器的撤出

          - 加热器撤出对机组负荷的限制

            - 一个或多个不相邻加热器停用，机组出力不可超过额定出力。

            - 在三台高加解列后，仍可带额定出力。

            - 所有加热器撤出时，机组最大出力不超过额定出力50%。

            - 在高加投用情况下，撤出二台相邻的低加时，机组减小额定出力10%，若再撤出一台相邻的低加时，机组再减小额定出力10％。

          - 正常运行中低加的撤出

            - 开上一级低加事故疏水调整门。

            - 关闭上一级低加正常疏水调整门。

            - 若#7低加需撤出，应提前停运低加疏水泵。

            - 若＃8低加需撤出，应将主机轴封溢流切至凝汽器。

            - 关闭低加连续排气门。

            - 逐渐关闭抽汽电动门直至全关，控制低加出水温降率为2℃/min左右。

            - 根据加热器汽侧压力及疏水情况，将疏水切至事故疏水，保持水位正常。

            - 关闭抽汽逆止门。

            - 检查抽汽逆止门前、抽汽电动门后疏水门开启。

            - 开启低加水侧旁路门。

            - 关闭低加进、出水门，注意凝结水流量正常。

            - 根据需要做好其它隔离工作

          - 正常运行中高加的撤出

            - 机组在额定负荷时，应适当减负荷。

            - 关闭高加连续排气门。

            - 按0、1、2、3号的顺序逐台停运高加汽侧，缓慢关闭抽汽电动门直至关闭，控制高加出水温降率≯2℃/min。

            - 当相邻加热器汽侧压差不能满足疏水自流要求时，应及时开事故疏水门，关闭正常疏水门，注意加热器水位变化。

            - 关闭抽汽逆止门，检查抽汽逆止门前、抽汽电动门后疏水门开启。

            - 开启高加控制水阀，检查高加进、出水联成阀迅速关闭，给水走旁路运行，注意给水流量变化。

            - 先关闭高加进水联成阀强制手轮，后关闭高加出水联成阀强制手轮。

            - 关闭高加正常、事故疏水门及前后隔离门、抽汽管道疏水门。

            - 开启高加水侧放水门进行泄压。

            - 高加撤出过程中，应注意给水温度及分离器出口过热度、除氧器水位等变化，并及时进行调整。

            - 根据需要完成高加的其它隔离工作，开高加汽、水侧放气门及放水门，将高加汽、水侧泄压至零。

      - 高、低加运行调整

        - 检查加热器水位正常、正常疏水门自动调节、开度正常。

        - 检查加热器汽/水侧压力、温度、加热器端差正常。

        - 检查加热器保温良好，无振动及汽水冲击声，汽水管道无泄漏。

        - #0高加投入与撤出根据机组负荷自动调整，撤出时零抽气动调整门自动维持小开度以使0号高加处于预暖状态，#0高加重新投入时监视各高加水位自动调节正常。

        - 高、低压加热器水位限额

| 项目 | 单位 | 正常值 | 高限 | 低限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #0高加 | mm | 0 | 38 | -38 |  |
| #1高加 | mm | 0 | 38 | -38 |  |
| #2高加 | mm | 0 | 38 | -38 |  |
| 蒸汽冷却器 | mm | 0 |  |  |  |
| #3高加 | mm | 0 | 38 | -38 |  |
| #5低加 | mm | 0 | 40 | -40 |  |
| #6低加 | mm | 0 | 40 | -40 |  |
| #7低加 | mm | 0 | 40 | -40 |  |
| #8低加 | mm | 0 | 40 | -40 |  |
| #9低加 | mm | 0 | 40 | -40 |  |

        - 高加正常运行参数（THA/#0高加以75%THA工况）

| 项目 | 单位 | 蒸冷器 | #0高加 | #1高加 | #2高加 | #3高加 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水温度 | ℃ | 305.9 | 306.1 | 301 | 271.7 | 224.2 |
| 进水温度 | ℃ | 301 | 279.6 | 271.7 | 224.2 | 189.9 |
| 给水流量 | t/h | 2700.3 | 2047.1 | 2700.3 | 2700.3 | 2700.3 |
| 汽侧压力 | MPa(a) | 2.589 | 9.502 | 8.77 | 5.737 | 2.589 |
| 汽侧温度 | ℃ | 504.6 | 466.6 | 408.6 | 348.5 | 309.0 |
| 抽汽流量 | t/h | 150.8 | 135 | 199 | 261.6 | 150.8 |
| 疏水温度 | ℃ | / | 285.2 | 277.3 | 229.8 | 195.5 |
| 疏水流量 | t/h | / | 135 | 199 | 460.7 | 611.5 |
| 疏水上端差 | ℃ | / | -1.7 | -1.7 | -1.0 | 0 |
| 疏水下端差 | ℃ | / | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |

        - 低加正常运行参数（THA）

| 项目 | 单位 | #5低加 | #6低加 | #7低加 | #8低加 | #9低加 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水温度 | ℃ | 153.0 | 130.6 | 105.5 | 83.0 | 57.2 |
| 进水温度 | ℃ | 130.6 | 105.8 | 83.0 | 57.2 | 32.7 |
| 汽侧压力 | MPa(a) | 0.584 | 0.314 | 0.143 | 0.063 | 0.021 |
| 汽侧温度 | ℃ | 293.8 | 225.7 | 145.4 | 87.1 | 61.1 |
| 抽汽流量 | t/h | 77.2 | 82.1 | 71.4 | 72.7 | 74.3 |
| 疏水温度 | ℃ | 136.2 | 111.4 | 108.3 | 62.8 | 38.2 |
| 疏水流量 | t/h | 77.2 | 159.3 | 230.8 | 78.7 | 153.0 |
| 疏水上端差 | ℃ | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 疏水下端差 | ℃ | 5.6 | 5.6 | / | 5.6 | 5.6 |

      - 高、低加热器故障处理

        - 加热器紧急停用

          - 加热器紧急停用条件

            - 加热器的汽水管道或阀门等爆破，危及人身或设备安全。

            - 加热器水位持续上升，经处理无效，水位上升至高Ⅲ值而保护拒动。

            - 加热器所有水位计失灵，无法监视水位。

          - 停用步骤

            - 立即解列故障加热器，将加热器汽侧停运，水侧走旁路，按规定机组适当减负荷。

            - 确认抽汽电动门、逆止门关闭，相应管道疏水门开启。

            - 确认加热器旁路门开启，进、出水门关闭，高加需关闭进、出口联成阀强制手轮。

            - 完成加热器正常停运的有关操作。

            - 当加热器停用后，应及时调整主、再蒸汽温度等参数在正常范围内。

            - 加热器保护动作后，应立即确认给水流量和凝结水流量变化正常，防止给水和凝结水中断。

        - 加热器水位升高

          - 现象

            - 加热器水位指示上升。

            - 加热器水位高报警。

            - 加热器出水温度下降。

          - 原因

            - 疏水调整门自动失灵。

            - 加热器泄漏。

            - 负荷突变。

            - 水位变送器故障。

          - 处理

            - 发现加热器水位异常，应核对就地水位计。

            - 检查正常疏水调整门自动调节是否正常，否则立即切至手动调节。

            - 当水位上升至高Ⅰ值，检查水位高报警，事故疏水调整门调节开启。

            - 当水位上升至高Ⅱ值，检查事故疏水调整门全开，上一级加热器疏水切除，否则手动切除。

            - 当加热器水位高Ⅲ值时，高加水位保护动作解列，否则手动完成。

            - 若判断为加热器管子泄漏，应撤出运行，并进行隔离。

            - 当高加停运时注意监视段压力的变化，监视给水流量和负荷、蒸汽温度、汽轮机振动、轴向位移、推力轴承温度的变化，必要时机组限制负荷运行。

    - 高、低压旁路系统

      - 设备规范

        - 高压旁路系统

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型式 |  | 角式 |
| 驱动方式 |  | 液动 |
| 进口蒸汽压力 | MPa | 28 |
| 进口蒸汽温度 | ℃ | 600 |
| 进口蒸汽流量 | t/h | 1340 |
| 出口蒸汽压力 | MPa | 6.382 |
| 出口蒸汽温度 | ℃ | 368.2 |
| 出口蒸汽流量 | t/h | 1559.8 |
| 进/出口管道设计压力 | MPa | 30.77/7.41 |
| 进/出口管道设计温度 | ℃ | 610/522 |
| 减温水压力 | MPa | 34.6 |
| 减温水温度 | ℃ | 193.1 |
| 减温水流量 | t/h | 219.88 |
| 减温水管道设计压力 | MPa | 39.2 |
| 减温水管道设计温度 | ℃ | 316.3 |
| 制造厂 |  | 德国霍拉调节阀公司 |

        - 低压旁路系统

| 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 型式 |  | 角式 |
| 驱动方式 |  | 液动 |
| 进口蒸汽压力 | MPa | 6.136 |
| 进口蒸汽温度 | ℃ | 620 |
| 进口蒸汽流量 | t/h | 1559.8 |
| 出口蒸汽压力 | MPa | 0.8 |
| 出口蒸汽温度 | ℃ | 180 |
| 出口蒸汽流量 | t/h | 1047.34 |
| 进/出口管道设计压力 | MPa | 7.41/1.53 |
| 进/出口管道设计温度 | ℃ | 628/250 |
| 减温水压力 | MPa | 3.668 |
| 减温水温度 | ℃ | 32 |
| 减温水流量 | t/h | 267.39 |
| 减温水管道设计压力 | MPa | 4.7 |
| 减温水管道设计温度 | ℃ | 157.5 |
| 制造厂 |  | 德国霍拉调节阀公司 |

      - 旁路系统联锁保护

        - 下列任一条件满足，机组负荷＜300MW且无快关条件时，高旁调节快开至40%转压力控制

          - 汽机跳闸。

          - 发电机跳闸。

        - 下列任一条件满足，高旁快关

          - 高旁阀后蒸汽温度超过允许值（＞420℃，2取2），延时5s。

          - 高旁减温水压力与阀后蒸汽压力差＜1.0MPa（2取2）。

          - 高旁阀后蒸汽压力高（＞6.5MPa）。

          - 高旁快关按钮投入。

        - 高旁减温水液动隔离门

          - 自动开：高旁阀开度＞3%或高旁快开。

          - 自动关：高旁阀开度＜2%或高旁快关。

        - 下列任一条件满足且无快关条件时，低旁调节快开至50%转压力控制

          - 汽机跳闸。

          - 高旁快开。

        - 下列任一条件满足，低旁快关

          - 凝汽器排汽温度＞60℃（3取2），延时3s。

          - 低旁减温水压力＜0.8MPa，延时30s。

          - 低旁阀后蒸汽压力超过允许值(＞0.8MPa，2取2)，延时2s。

          - 低旁后温度＞220℃（2取2），延时3s。

          - 凝汽器真空＜80kPa。

          - 低旁快关按钮投入。

        - 低旁减温水隔离门：

          - 自动开：低旁阀开度＞3%或低旁快开。

          - 自动关：低旁阀开度＜2%或低旁快关。

        - #6机高/低旁液压油泵A/B允许启动条件：液压油泵无故障报警且旁路液压油压力＜18MPa且无油箱油位低报警 ；或联锁投入。

        - 下列任一条件满足，#6机高/低旁液压油泵A/B联锁启动：

          - 联锁投入且投入首选，旁路液压油压力＜16MPa/14MPa（高旁/低旁）。

          - 非首选泵，首选油泵运行30s且旁路液压油压力＜14MPa/12MPa（高旁/低旁）。

        - #6机高/低旁液压油泵A/B联锁停运条件：联锁投入，液压油母管压力＞20MPa/18MPa（高旁/低旁）。

        - #6机高/低旁液压油过滤/冷却泵允许启动条件：过滤/冷却泵无故障报警；或联锁投入。

        - #6机高/低旁液压油过滤/冷却泵联锁启动条件：联锁投入，旁路油站油温＞40℃。

        - #6机高/低旁液压油过滤/冷却泵联锁停运条件：联锁投入，旁路油站油温＜30℃。

        - #6机高/低旁液压油箱电加热器联锁启动条件：联锁投入，旁路油站油温＜20℃。

        - 下列任一条件满足，#6机高/低旁液压油箱电加热器保护停运：

          - 旁路油站油温＞25℃延时5s；

          - 旁路油站油箱油位低报警；

          - 电加热器故障报警。

      - 旁路系统投运与停运

        - 高、低压旁路投运原则：投入应先投汽测，后投水侧，先投低旁，后投高旁。撤出时顺序相反。

        - 高、低压旁路投运前检查

          - 按照辅机运行通则进行启动前检查。

          - 确认高、低压旁路油站已投入运行，检查油压、油温正常。

          - 检查给水、凝结水系统已投运。

          - 检查凝汽器真空正常。

          - 投入三级减温水及低旁预暖阀。

        - 低旁投运

          - 检查低旁控制系统无异常报警。

          - 检查低压旁路阀开度为零，投入自动。

          - 检查低压旁路减温水调节阀开度为零，投入自动。

          - 随炉点火升压，当再热器压力达到设定值时，检查低旁阀调节正常，低旁后温度调节正常。

          - 逐渐提高低旁压力设定值至冲转压力。

          - 检查低旁减温水阀动作正常。

        - 高旁投运

          - 检查高旁控制系统无异常报警。

          - 将高旁阀、高旁减温水调节阀投入自动；设定高旁阀后温度大于250℃，且保证过热度50℃。

          - 点击“启动模式”按钮，检查按钮状态改变。

          - 若此时炉实际主汽压力低于9.12MPa，则“爬坡模式”指示灯亮。

          - 检查高旁阀开至最小开度设定值15%运行。

          - 当主汽压力升至最小压力设定值1MPa时，“最小压力模式”灯亮，此时高旁阀将随主汽流量增大而开大以维持主汽压力不变。

          - 当高旁阀开至最大开度设定值40%时，将保持此开度不变，主汽压力继续上升。

          - 当主汽压力达9.12MPa时，“爬坡模式”指示灯灭，维持汽轮机冲转压力。

          - 随汽轮机冲转、并网、带负荷及倒缸，高旁阀将逐渐关小至全关。

          - 高旁全关后，高旁减温水隔离阀随之关闭且高旁减温水隔离阀随之关闭且“定压模式”灯灭，“跟随模式”灯亮，这时高旁处于跟随方式运行。

          - 在跟随控制方式下，若实际主汽压力或升压率超过设定值时，高旁自动开启，此时“跟随模式”灯灭，“定压模式”灯亮，高旁进入压力控制方式。

      - 旁路系统运行控制调整

        - 旁路油站各供油泵、冷却油泵运行正常，系统无泄漏。

        - 旁路油站油箱油位、油温正常。

        - 旁路投运时的各状态指示、信号应正确，压力、温度符合要求。

        - 检查再热器压力、凝汽器真空正常。

        - 旁路系统停运后，应严密关注旁路后温度的变化，分析旁路系统阀门是否存在内漏。特别在停机后，注意检查旁路减温水阀门、高排逆止阀确已可靠关闭严密，并做好防止旁路减温水阀门不严，冷水倒入汽缸造成事故的防范措施。

        - 旁路系统运行参数限制

| 项目 | 单位 | 正常值 | 高限 | 低限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高旁阀后蒸汽温度 | ℃ | ＜380 | 420 |  |  |
| 低旁阀后蒸汽温度 | ℃ | ＜50 | 120 |  |  |
| 旁路油站油箱油位 | cm | 上、下刻度之间 |  |  |  |
| 油箱温度 | ℃ | 40～50 |  |  |  |
| 控制油压力 | MPa | 16 |  |  |  |
| 蓄能器充油压力 | MPa | 21.6～24 |  |  |  |

  - 电气运行设备

    - 变压器

      - 概述

        - 每台机组配置1台容量82/52-52MVA、电压27kV±2×2.5%/10.5-10.5kV的三相分裂无载调压高压厂用变，正常运行时作为厂用电系统电源。两台机组配置1台容量为82/52-52MVA、电压为515kV±8×1.25%/10.5kV的高备变，作为机组未并网时和事故状态下的厂用电系统电源。低压厂用变压器（除照明变为有载调压外）均为无载调压干式变压器。

      - 设备规范

        - 高压厂变设备规范

          - 变压器设备规范

| 名 称 | 单位 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 高压厂变压器 |  |  |
| 型号 |  | SFF-82000/27 |
| 额定容量 | MVA | 82/52-52 |
| 额定电压 | kV | 27±2×2.5%/10.5-10.5 |
| 高压侧额定电流 | A | 1753.4 |
| 低压侧额定电流 | A | 2859.3 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 调压方式 |  | 无载调压 |
| 相数 |  | 3 |
| 联接组标号 |  | Dyn1yn1 |
| 冷却方式 |  | ONAF（油浸风冷）/ONAN（油浸自冷） |
| 短路阻抗 |  | 17% |
| 负载损耗（75℃） | kW | 255.77 |
| 空载损耗 | kW | 39.83 |
| 顶层油温升 | K | 50 |
| 绕组温升 | K | 55 |
| 油箱、铁芯及金属结构温升 | K | 80 |
| 变压器绝缘油牌号 |  | 25号克拉玛依油 |
| 使用条件 |  | 户外型 |
| 制造厂 |  | 西安西电变压器有限公司 |
| 散热器 |  |  |
| 散热器型式 |  | PC型 |
| 散热器风扇数量 |  | 7 |
| 风扇功率 | kW | 0.75 |
| 压力释放装置 |  |  |
| 制造厂 |  | 西变组件 |
| 规范及台数 | 台 | 2 |
| 释放压力 | MPa | 0.55 |
| 分接开关 |  |  |
| 制造厂 |  | 德国MR DUIII型 |
| 额定电流 | A | 1222 |
| 分接级数 |  | 5 |
| 可承受的最高连续运行电压（对地） | kA | 36 |

          - 绝缘水平

| 绕组 | 短时工频耐受电压AC （有效值，kV） | 雷电冲击耐受电压 （峰值，kV） |  | 操作冲击耐受电压SI （峰值，kV） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全波LI | 截波LIC |  |
| 高压线路端 | 85 | 200 | 220 | － |
| 低压线路端 | 35 | 75 | 85 | － |
| 低压中性点 | 35 | 75 | － | － |

          - 分接头布置

| 分接开关 |  | 高 压 侧 |  | 低 压 侧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 连接 | 电压（V） | 电流（A） | 电压（V） | 电流（A） |
| 1 | 5-6 | 28350 | 1669.9 | 10500 | 2859.3 |
| 2 | 5-7 | 27675 | 1710.7 |  |  |
| 3 | 4-7 | 27000 | 1753.4 |  |  |
| 4 | 4-8 | 26325 | 1798.4 |  |  |
| 5 | 3-8 | 25650 | 1845.7 |  |  |

          - 套管型电流互感器技术数据

| 安装位置 | 适用 | 型号 | 电流比(A) | 数量 | 准确级 | 负荷 | 接线端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 | 厂变保护用 | LRB-31.5 | 8000/5 | 3 | 5P40 | 40VA | 1S1-1S2 |
|  | 厂变保护用 | LRB-31.5 | 8000/5 | 3 | 5P40 | 40VA | 2S1-2S2 |
|  | 测量用 | LR-31.5 | 2500/5 | 3 | 0.2S | 40VA | 3S1-3S2 |
|  | 主变保护用 | LRB-31.5 | 10000/5 | 3 | TPY | 30VA | 4S1-4S2 |
|  | 主变保护用 | LRB-31.5 | 10000/5 | 3 | TPY | 30VA | 5S1-5S2 |
| 高压B相 | 测量用（绕组温控器用） | LR-31.5 | 2000/2 | 1 | 1 | 10VA | 6S1-6S2 |
| 低压 中性点 | 保护用 | LRB-12 | 300/5 | 2 | 5P20 | 40VA | 1S1-1S2 |
|  | 保护用 | LRB-12 | 300/5 | 2 | 5P20 | 40VA | 2S1-2S2 |

        - 高备变设备规范

          - 变压器设备规范

| 名 称 | 单位 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 高备变压器 |  |  |
| 型号 |  | SFFZ-82000/500 |
| 额定容量 | MVA | 82/52-52 |
| 额定电压 | kV | 515±8×1.25%/10.5-10.5 |
| 高压侧额定电流 | A | 92 |
| 低压侧额定电流 | A | 2859 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 调压方式 |  | 有载调压 |
| 相数 |  | 3 |
| 联接组标号 |  | YN，yn0yn0，dd（带平衡绕组） |
| 冷却方式 |  | ONAF（油浸风冷）/ONAN（油浸自冷） |
| 短路阻抗 |  | 17% |
| 负载损耗（75℃） | kW | 248.96 |
| 空载损耗 | kW | 69.14 |
| 顶层油温升 | K | 50 |
| 绕组温升 | K | 55 |
| 油箱、铁芯及金属结构温升 | K | 78 |
| 变压器绝缘油牌号 |  | 25号克拉玛依油 |
| 使用条件 |  | 户外型 |
| 制造厂 |  | 西安西电变压器有限公司 |
| 散热器 |  |  |
| 散热器型式 |  | PC型 |
| 散热器风扇数量 |  | 7 |
| 风扇功率 | kW | 0.55 |
| 压力释放装置 |  |  |
| 制造厂 |  | 西变组件 |
| 规范及台数 | 台 | 2 |
| 释放压力 | MPa | 0.055 |
| 有载分接开关 |  |  |
| 制造厂 |  | MR VRS型 |
| 额定电流 | A | 350/300 |
| 分接级数 |  | 17 |
| 可承受的最高连续运行电压（对地） | kA | 123 |

          - 绝缘水平

| 绕组 | 短时工频耐受电压AC （有效值，kV） | 雷电冲击耐受电压 （峰值，kV） |  | 操作冲击耐受电压SI （峰值，kV） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全波LI | 截波LIC |  |
| 高压线路端 | 680 | 1550 | 1675 | 1175 |
| 高压中性点 | 200 | 480 | － | － |
| 低压中性点 | 35 | 75 | － | － |

          - 分接头布置

| 分接开关 |  | 高 压 侧 |  | 低 压 侧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分接位置 | 触头位置 | 电压（V） | 电流（A） | 电压（V） | 电流（A） |
| 1 | 1 | 566500 | 83.57 | 10500 | 2859.3 |
| 2 | 2 | 560062.5 | 84.53 |  |  |
| 3 | 3 | 553625 | 85.51 |  |  |
| 4 | 4 | 547187.5 | 86.52 |  |  |
| 5 | 5 | 540750 | 87.55 |  |  |
| 6 | 6 | 534312.5 | 88.60 |  |  |
| 7 | 7 | 527875 | 89.69 |  |  |
| 8 | 8 | 521437.5 | 90.79 |  |  |
| 9a | 9 | 515000 | 91.93 |  |  |
| 9b | K | 515000 | 91.93 |  |  |
| 9c | 1 | 515000 | 91.93 |  |  |
| 10 | 2 | 508562.5 | 93.09 |  |  |
| 11 | 3 | 502125 | 94.28 |  |  |
| 12 | 4 | 495687.5 | 95.51 |  |  |
| 13 | 5 | 489250 | 96.77 |  |  |
| 14 | 6 | 482812.5 | 98.06 |  |  |
| 15 | 7 | 476375 | 99.38 |  |  |
| 16 | 8 | 469937.5 | 100.74 |  |  |
| 17 | 9 | 463500 | 102.14 |  |  |

          - 套管型电流互感器技术数据

| 安装位置 | 适用 | 型号 | 电流比(A) | 数量 | 准确级 | 负荷 | 接线端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 | 测量用 | LR-550 | 300/5 | 3 | 0.2S | 15VA | 1S1-1S2 |
|  | 测量用 | LR-550 | 300/5 | 3 | 0.2S | 15VA | 2S1-2S2 |
|  | 保护用 | LRB-550 | 500-1000/5 | 3 | 5P60 | 20/30VA | 3S1-3S2/3S1-3S3 |
|  | 保护用 | LRB-550 | 500-1000/5 | 3 | 5P60 | 20/30VA | 4S1-4S2/4S1-4S3 |
| 高压B相 | 测量用（绕组温控器用） | LR-550 | 110/2 | 1 | 1 | 10VA | 5S1-5S2 |
| 高压 中性点 | 保护用 | LRB-126 | 100-200/5 | 1 | 10P20/5P20 | 20/30VA | 1S1-1S2/1S1-1S3 |
|  | 保护用 | LRB-126 | 100-200/5 | 1 | 10P20/5P20 | 20/30VA | 2S1-2S2/2S1-2S3 |
| 低压 中性点 | 保护用 | LRB-12 | 200/5 | 2 | 5P20 | 30VA | 1S1-1S2 |
|  | 保护用 | LRB-12 | 200/5 | 2 | 5P20 | 30VA | 2S1-2S2 |

        - 干式变压器设备规范

| 项目 | 技术参数 | 技术参数 | 技术参数 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | SCB13-2500/10.5 | SCB14-2500/10.5 | SCB14-2000/10.5 | SCB14-1600/10.5 |
| 额定容量kVA | 2500 | 2500 | 2000 | 1600 |
| 额定电压kV | 10.5 | 10.5/0.4 | 10.5/0.4 | 10.5/0.4 |
| 额定电流 （高压/低压）A | 137.47/3608.44 | 137.5/3608 | 110/2887 | 88/2309 |
| 分接范围 | 10.5±2×2.5%/0.4kV | 10.5±2×2.5%/0.4kV | 10.5±2×2.5%/0.4kV | 10.5±2×2.5%/0.4kV |
| 调压方式 | 无载调压 | 无载调压 | 无载调压 | 无载调压 |
| 阻抗电压% | 9.34 | 9.8 | 8 | 8 |
| 联结组别 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 |
| 频率Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 绝缘等级 （高压/低压） | H | H | H | H |
| 空载损耗W | 2697 | 2450 | 2075 | 1665 |
| 负载损耗 （145℃）W | 19455 | 16605 | 14005 | 11320 |
| 冷却方式 | AN/AF | AN/AF | AN/AF | AN/AF |
| 适用变压器 | 脱硫变 | 公用、海淡变 | 汽机、除尘、保安变 | 锅炉、输煤变 |
| 厂家 | 南京大全 | 济南西电 | 济南西电 | 济南西电 |
| 项目 | 技术参数 | 技术参数 | 技术参数 | 技术参数 |
| 型号 | SCB14-1250/10.5 | SZCB14-800/10.5 | SCB14-800/10.5 | SCB12-630/10 |
| 额定容量kVA | 1250 | 800 | 800 | 630 |
| 额定电压kV | 10.5/0.4 | 10.5/0.4 | 10.5/0.4 | 10/0.69 |
| 额定电流 （高压/低压）A | 68.7/1804 | 44/1155 | 44/1155 | 36.37/527.2 |
| 分接范围 | 10.5±2×2.5%/0.4kV | 10.5±2×2.5%/0.4kV | 10.5±2×2.5%/0.4kV | 10±2×2.5%/0.69kV |
| 调压方式 | 无载调压 | 有载调压 | 无载调压 | 无载调压 |
| 阻抗电压% | 6 | 6 | 6 | 5.7 |
| 联结组别 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 |
| 频率Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 绝缘等级 （高压/低压） | H | H | H | F |
| 空载损耗W | 1420 | 1035 | 1035 | - |
| 负载损耗 （145℃）W | 9335 | 6715 | 6715 | - |
| 冷却方式 | AN/AF | AN/AF | AN/AF | AN/AF |
| 适用变压器 | 雨水变 | 照明变 | 检修、循泵变 | 一级RO变频 |
| 厂家 | 济南西电 | 济南西电 | 济南西电 | 江苏亚威 |

      - 变压器运行规定

        - 正常运行时，变压器在制造厂规定的冷却条件下，可按额定铭牌规范长期连续运行。

        - 变压器的运行电压一般不应高于该运行分接头额定电压的5%，符合这个条件，不论分接头在什么位置，变压器二次侧可带额定电流。

        - 无载调压变压器在额定电压的±5%范围内改变分接头位置运行时，其额定容量不变。有载调压变压器在分接头改变时，额定容量也不变。

        - 高厂变和高备变不允许长期并列运行。

        - 主变、高压厂变、高备变均为油浸电力变压器。油浸自冷或油浸风冷的变压器的顶层油温一般不得超过85℃，最高不得高于95℃，强迫油循环风冷的变压器顶层油温一般不得超过75℃，最高不得超过85℃。具体温度和温升规定如下：

| 温度 设备 | 线圈温度 |  | 上层油温 |  | 油箱、铁芯、金属结构件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温升（K） | 报警（℃） | 温升（K） | 报警（℃） | 温升（K） |
| 主变 | 58 | 105 | 45 | 85 | 70 |
| 高压厂变 | 55 | 100 | 50 | 85 | 80 |
| 高备变 | 55 | 100 | 50 | 85 | 78 |
| 干式变 |  | 130 |  |  |  |

        - 主变压器冷却系统的运行

          - 主变压器的冷却装置电源有二路，正常运行时，一路电源工作，另一路备用，联络闸刀DZ在合闸状态，闸刀两侧各布置5组冷却器。两路电源可在触摸屏上设置主备关系，电路上具有电气互锁功能，当主电源故障时，电路会自动切除故障电源，并投入备用电源。

          - 两路电源在变压器投运前要进行切换试验并检查动作正常。

          - 主变压器采用强迫油循环风冷方式，变压器投运前，应首先投运冷却器，在变压器退出运行后退出。冷却装置共有10组，变压器正常运行时，6组运行，1组辅助1，1组辅助2，1组备用,1组停止，主变压器不允许无冷却装置运行。

          - 冷却器控制模式分为“停止”、“手动”及“自动”三种控制模式：“停止”模式下，冷却器不工作；“手动”模式下，供运行维护人员就地使用，此时冷却器的运行不受油温信号、负荷电流信号控制；冷却器选择开关在“自动”模式下，由PLC根据油温、负荷电流信号控制冷却的启停，具体如下：

            - 每组冷却器可在触摸屏面板上设定为“工作”、“辅助1”、“辅助2”、“停止”、“备用”5种状态。

            - 主变闸刀合上、主变两侧任一开关合上后，冷却器系统投入运行；

            - “工作”状态的冷却器是指当变压器投入运行同时投入运行的冷却器；“辅助1”状态的冷却器是指当变压器上层油面温度达到50℃或负荷电流达到60%时投入运行；“辅助2”状态的冷却器是指当变压器上层油面温度达到60℃或负荷电流达到70%时投入运行；当上层油温降至40℃时“辅助1”及“辅助2”冷却器停止；“备用”状态的冷却器是指当“工作”冷却器或“辅助1”、“辅助2”冷却器出现故障时投入运行的冷却器；“停止”状态的冷却器是指处于非运行状态的冷却器；

            - 当监测到直流控制电源或PLC故障时，继电器失磁，延时模块间隔30S启动冷却器；

          - 当冷却器全停时，若油温达到75℃，变压器延时20min跳闸；当油面温度未达到75℃，变压器延时60min跳闸。

          - 冷却装置控制柜上的HKK转换开关有两种状态，工作状态和试验状态，当HKK转换开关打到工作位置时，若接收到高压断路器跳闸或主变闸刀分闸辅助触点信号则停止全部风机；当HKK转换开关打到试验位置时，则高压断路器跳闸或主变闸刀分闸辅助触点信号无法强制停止全部风机。

          - 主变运行时，当I段或II段电源的主交流接触器或主回路故障需要检修时，可以拉开联络闸刀DZ（闸刀不允许带负荷拉开），手动指定I段或II段电源工作，实现单侧冷却器的运行，对柜内冷却器控制回路的检修工作。

        - 高厂变、高备变冷却系统运行

          - 高压厂变、高备变采用自然冷却或风冷方式。

          - 变压器的冷却装置电源均有二路，正常运行时，一路电源工作，另一路备用。两路电源可在触摸屏上设置主备关系，电路上具有电气互锁功能，当主电源故障时，电路会自动切除故障电源，并投入备用电源。

          - 两路电源在变压器投运前要进行切换试验并检查动作正常。

          - 冷却装置共有7组，变压器正常运行时，3组辅助1，3组辅助2，1组备用。

          - 当“远方/就地”切换开关SA4切至“就地”时，风扇由PLC根据油温、绕组温度和负荷电流信号控制冷却的启停，具体如下：

            - 每组冷却器可在触摸屏面板上设定为“辅助1”、“辅助2”、“停止”、“备用”4种状态。

            - 变压器投入运行后，冷却器系统投入运行；

            - “辅助1”状态的冷却器是指当变压器上层油面温度达到55℃时投入运行，当上层油温降至45℃时停止；“辅助2”状态的冷却器是指当变压器绕组温度达到75℃时投入运行，当绕组温度降至65℃时停止；当变压器负荷电流达到70%时处于“辅助1”、“辅助2”及“备用”的风机相继延时启动；“备用”状态的冷却器是指当“辅助1”、“辅助2”冷却器出现故障时投入运行的冷却器；“停止”状态的冷却器是指处于非运行状态的冷却器；

            - 当监测到直流控制电源或PLC故障时，继电器失磁，风冷全部投入运行；

          - 当“远方/就地”切换开关SA4切至“远方”时，DCS发出风扇启动指令后，触摸屏面板上设置为“辅助1”、“辅助2”、“备用”的风扇相继启动；当变压器油温或绕组温度或负荷电流达到定值后，自动发启风扇指令，触摸屏面板上设置为“辅助1”、“辅助2”、“备用”的风扇相继启动。

          - 冷却装置控制柜上的SA2转换开关有两种状态，工作状态和试验状态，当SA2转换开关打到工作位置时，若接收到主变开关（两台）跳闸或主变闸刀分闸辅助触点信号则停止全部风机；当SA2转换开关打到试验位置时，则主变开关（两台）或主变闸刀分闸辅助触点信号无法强制停止全部风机。

          - 变压器正常运行时，“远方/就地”切换开关切至“就地”。

          - 冷却系统的电动机有过载、短路保护装置。

          - 油浸风冷变压器冷却装置故障全部停用后，允许带的负荷和运行时间规定。

| 高压厂变 | 负载（%） | 100 | 75 | 50 | 空载 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时间（分） | 20 | 45 | 连续 | 连续 |
| 高备变 | 负载（%） | 100 | 75 | 50 | 空载 |
|  | 时间（分） | 20 | 45 | 连续 | 连续 |
| 主变 | 负载（%） | 100 | 75 | 50 | - |
|  | 时间（分） | 25 | 40 | 60 | - |

        - 干式变冷却系统运行

          - 干式变冷却方式为强迫风冷/自冷（AF/AN），正常运行方式为自冷（AN），当因环境温度较高需风冷或负荷接近或超过自冷额定容量时，应开启风扇，并应控制变压器绕组温度不超过130℃。

          - 干式变的风机控制正常时投“自动”位置。当干式变温度高于100℃时，风机自动开启；低于80℃时，风机自动停止运行；当温度高于130℃时，发出超温报警。

          - 当需要手动开启风机时，可将风机控制开关切至“手动”位置。

          - 变压器温控箱应与变压器同时投运，投运前应手动启动风扇试验无异常

          - 对于经常过负荷或环境温度高的变压器，应检查冷却风扇启停正常。

        - 变压器过负荷运行规定

          - 存在较大缺陷的变压器不准过负荷运行（例如：严重漏油、色谱分析异常、冷却系统不正常等）。

          - 全天满负荷运行的变压器不宜过负荷运行。

          - 变压器在过负荷运行前，应投入全部冷却器。同时加强对上层油温和绕组温度的监视，记录过负荷的倍数和运行时间，并按规定予以控制。

          - 对于干式变压器，风扇全部运行情况下可带120%~150%额定容量短时运行，温度控制在报警值以内。

          - 变压器的事故过负荷只允许在系统事故情况下使用，应按制造厂的规定执行，并应严格控制在允许规定的时间内运行。事故过负荷原因、时间及所带负荷等情况加以记录。

          - 变压器事故过负荷能力（环境温度40℃）

| 设备 | 过负荷倍数 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.45 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主变 | 允许运行时间（min） | 600 | 300 | 90 | - | 30 | - |
| 高压厂变 |  | 连续 | 240 | 100 | 50 | - | 30 |
| 高备变 |  | 连续 | 350 | 120 | 60 | - | 30 |

        - 变压器分接头运行规定

          - 主变分接头位置调整应由华东网调许可。

          - 对无载调压变压器，分接头变换必须在变压器转检修状态后进行，分接头变换完毕后，应注意分接头位置的正确性，并对分接头变换情况作好记录。

          - 高备变、照明变为有载调压，可在额定容量范围内带负荷调节。调节方式分为远方电动、就地电动、就地手动三种方法进行。

          - 正常运行时采用“远方电动”方式进行调压。在“远方电动”调压时应严密监视表计，指示灯的变化，分接头位置指示正确，调整结束，应检查三相电压平衡。

          - 有载调压开关每次只能操作一档，同时监视分接位置及电流、电压的变化，正常后再进行下一档的调节。

          - 当调整过程中出现异常时，应按紧急停止按钮，使电动机电源开关跳闸，并立即到现场检查，核对指示器位置，必要时手动调整。

          - 若分接开关连续动作，指示灯不灭，可能是限位或操作回路故障，则应在分接开关动作到某一位置时，切除有载调压电动机电源，同时立即到现场检查。

          - 当遥控或电动调压失灵时，可以手动操作，此时应切断电动操作电源开关；手动调整切换到相邻一档时，应注意分接开关位置指示，手动调整操作完成后，应检查现场指示与操作员站上的远方位置指示器一致，并注意10kV备用电源电压的变化。

          - 有载调压变压器严禁在变压器过负荷的情况下进行分接头开关的切换操作。

          - 变压器检修后投运前，至少进行一轮升压、降压的操作试验，切换操作正常，电动操作机构良好，方可正式带负荷运行。任何状态下就地分接开关操作箱门要关严，防止灰尘、雨水浸入。

        - 瓦斯保护装置的运行

          - 瓦斯保护是变压器内部故障的主保护，在正常运行时，重瓦斯保护应投跳闸，轻瓦斯投信号，有载分接开关油箱的瓦斯保护也应投跳闸。

          - 运行中的变压器瓦斯保护，当进行下列工作时，重瓦斯保护出口由跳闸改信号，运行中变压器重瓦斯改信号期间，变压器差动、速断等主保护必须投跳闸。

            - 变压器在运行中滤油、补油、换潜油泵或更换净油器的吸附剂时。

            - 当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象，需要打开放气或放油阀门时。

            - 瓦斯继电器或瓦斯保护二次回路缺陷处理时。

          - 由于大量漏油使油位迅速下降，或不明原因的油位异常时，不可将重瓦斯改信号。

          - 运行中的检查

            - 瓦斯保护有无信号掉牌，压板投入位置是否正确。

            - 瓦斯继电器有无漏油，内部是否积存气体。

            - 瓦斯继电器与油枕间的阀门应打开。

            - 接线端子箱门是否盖紧，箱内应无积灰，受潮等现象。

        - 变压器的并列运行

          - 变压器并列运行的条件

            - 绕组接线组别相同。

            - 变比相等，允许相差±0.5%。

            - 阻抗电压相等，允许相差±10%。

          - 正常运行时，高备变和高压厂变不能并列运行。但在切换操作过程中利用厂用电快切装置允许短时并列。

          - 互为备用的二台低压厂用变压器之间不能并列运行。在正常切换操作过程中须短时并列切换时，应在操作前检查二侧电压差不超过5%的额定电压值。

          - 新安装或变动过内外接线的变压器，并列运行前必须核定相位正确。

          - 对于接线组别不同的变压器对同一负荷供电，切换电源需要采用先断后合的冷倒方式。在负荷投运前，需要校验二路电源的相序一致。

      - 变压器中性点隔直装置

        - 概述

          - 当直流输电系统以单极大地回线方式或双极不平衡方式运行时，5、6号主变及03号高备变高压侧线圈可能流过直流电流，从而造成变压器直流偏磁，导致铁心的半波饱和，从而产生谐波,引起振动和噪声、过热等问题，严重时可引起变压器的损坏；谐波还可能引起电容电抗器组的谐振损坏、引起保护误动等问题。

        - 变压器中性点隔直装置组成及原理

          - 变压器中性点隔直装置由电容器、机械旁路开关和晶闸管旁路并联而成。

          - 电容隔直装置在检测到变压器中性线直流偏磁电流超过限值并达到时限时，会自动打开机械旁路开关，将电容器串入变压器中性点与地网之间，利用电容“隔直（流）通交（流）”的特点，有效隔断流过变压器中性线的直流电流。

          - 当交流系统发生不对称短路故障，零序短路电流会流过串接在变压器中性线的电容器，当检测到交流电流或电容器端电压超过预设定值时，装置会立即触发导通双向晶闸管旁路，并同时发出机械旁路开关的合闸信号。由于机械开关合闸动作比晶闸管导通要慢，所以故障电流会先通过晶闸管旁路流向大地，达到快速保护电容器的目的。当机械旁路开关合上后，故障电流将由晶闸管旁路转移到机械旁路开关流向大地，同时晶闸管开始由导通转向关断。

          - 由于晶闸管的动作时间很短（在数十微妙级），在机械开关合闸之前会释放掉电容器的部分能量（或减少对电容器的充电储能），减少了电容器放电电流对机械开关支路的冲击，延长机械开关的使用寿命。双向晶闸管支路与机械开关构成了双旁路保护，对电容器会起到更可靠的保护作用。

        - 装置的控制模式

          - 装置按控制地点可分为“就地”和“远方”两种控制模式。装置按控制方式可分为“手动”和“自动”两种控制模式。

          - “就地自动”和“远方自动”都是通过装置的数字控制器来实现自动控制的。“就地手动”是在装置的面板上通过操作按钮来实现的。“远方手动”则是在置于主控室的上位机界面上通过鼠标操作来实现的。“就地手动”和“远方手动”这两种控制模式都是用于装置的调试阶段。装置正常运行时，应处于“远方自动”控制模式。

          - “远方自动”模式，在装置的就地控制面板上，旋转“远方/就地”开关使转向“远方”；在置于主控室的装置上位机的实时监控界面上，首先通过鼠标右键进行有相关权限的操作员登陆，然后用鼠标点击 “远方自动”按钮。

          - “远方手动”模式，在装置的就地控制面板上，旋转“远方/就地”开关使转向“远方”；在置于主控室的装置上位机的实时监控界面上，首先通过鼠标右键进行有相关权限的操作员登陆，然后用鼠标点击 “远方手动”按钮。

          - “就地自动”模式，在装置的就地控制面板上，旋转“远方/就地”开关使转向“就地”，旋转“手动/自动”开关使转向“自动”。

          - “就地手动”模式，在装置的就地控制面板上，旋转“远方/就地”开关使转向“就地”，旋转“手动/自动”开关使转向“手动”。

          - 当旋转“远方/就地”开关使转向“远方”模式时，只能在上位机端选择“远方手动”、“远方自动”模式。

          - 当旋转“远方/就地”开关使转向“就地”模式时，上位机实时监控界面的所有操作按钮均无效。当装置为“远方”控制模式时，就地控制面板上的合闸、分闸按钮均无效。

          - 就地隔直装置前面板按钮为分闸按钮和合闸按钮，只能在“就地手动”模式下生效，可分、合闸旁路开关；紧急合闸按钮，装置在任意模式下处于分闸状态时可快速闭合旁路开关，使设备处于直接接地状态。

        - 装置的运行与控制策略

          - 正常情况：晶闸管旁路在关断状态（不导通），机械旁路开关闭合，变压器中性点直接接地，隔直电容器被旁路短接；装置为旁路运行状态，变压器中性点为直接接地运行状态。

          - 电容隔直装置的投入，当检测到中性点直流电流超过设定限值且时间达到时限

            - 若此时检测到的中性点零序交流电流小于设定限值时，控制旁路开关打开，将电容器接入变压器及地网之间，装置工作在隔直状态。

            - 若检测到中性点零序电流大于设定限值时，认为交流系统有不对称短路故障，保持旁路开关处于合位置。

          - 电容隔直装置隔直状态的退出，电容隔直装置在隔直状态时

            - 当检测到电容器直流电压恢复到设定限值以下且达到延时时间，控制旁路开关合闸，退出隔直状态；否则，保持隔直状态。

            - 当电容器两端直流电压仍大于设定限值，若检测到中性点零序电流超过设定限值时，认为交流系统有不对称短路故障，装置迅速触发导通晶闸管旁路并触发闭合机械旁路开关，退出隔直状态。

          - 隔直装置控制参数定值

| - 控制参数内容 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- |
| - 直流电流越上限 | - A | - 5 |
| - 直流电流越上限延时 | - S | - 12 |
| - 直流电压越下限 | - V | - 2.5 |
| - 直流电压越下限延时 | - Min | - 120 |
| - 交流电流越上限 | - A | - 300 |
| - 交流电流越上限返回值 | - A | - 250 |
| - 交流电流返回延长时间 | - S | - 1 |

        - 装置投入、退出运行操作

          - 投入运行

            - 检查主变（高备变）中性点接地闸刀在合闸位置。

            - 检查主变（高备变）中性点隔直闸刀在断开位置。

            - 检查隔直装置的旁路开关K3在分闸位置。

            - 检查隔直装置“远方/就地”开关在“就地”位置。

            - 检查隔直装置在“就地手动”位置。

            - 合上隔直装置旁路开关K3。

            - 检查确认隔直装置旁路开关K3在合闸位置。

            - 合上主变（高备变）中性点隔直闸刀。

            - 断开主变（高备变）中性点接地闸刀。

            - 将隔直装置切至“就地自动”位置。

            - 将隔直装置“远方/就地”开关切至“远方”位置。

          - 退出运行

            - 检查主变（高备变）中性点隔直闸刀在合闸位置。

            - 检查主变（高备变）中性点接地闸刀在断开位置。

            - 检查隔直装置的旁路开关K3在合闸位置。

            - 将隔直装置“远方/就地”开关切至“就地”位置。

            - 将隔直装置切至“就地手动”位置。

            - 合上主变（高备变）中性点接地闸刀。

            - 断开主变（高备变）中性点隔直闸刀。

        - 变压器中性点隔直装置运行注意事项

          - 变压器中性点隔直装置属省调许可设备，变压器中性点接地闸刀、变压器中性点隔直闸刀状态的变更必须得到省调调度员许可后方可进行。

          - 变压器中性点隔直闸刀操作前，必须确认隔直装置旁路开关在合闸状态。

          - 变压器中性点接地闸刀或隔直闸刀切换操作前必须遵循先合后分的原则，即拉开变压器中性点接地闸刀前，必须先合上变压器中性点隔直闸刀；拉开变压器中性点隔直闸刀前，必须先合上变压器中性点接地闸刀。

          - 一般情况下变压器中性点隔直装置后台柜及就地柜有关电源无需停用，只有当隔直装置有检修工作才需要停电。

          - 正常运行时，“DCCT测量超差”、“PT测量超差”、“ION控制器故障”等应无报警；检查控制柜内温度正常，若温度报警应查明原因，必要时启动空调降温

      - 变压器运行操作和监视

        - 变压器投入运行前的检查

          - 检查并确认变压器及其保护装置在完好状态，相关工作结束，具备送电投运条件。

          - 对油浸变压器，在投运前作以下检查

            - 检查各组件的安装是否符合要求，套管的中间法兰上接地端子是否可靠接地，呼吸器吸附剂是否合格，呼吸是否畅通等。

            - 瓦斯继电器两端冷却器（散热器）上下联管、油箱管接头处的蝶阀处于开启位置。封闭母线升高座下引水管的放水阀是否打开。

            - 有载调压分接开关位置指示是否正确，传动机构是否灵活，有载开关油室中是否注满了油，油泵前后阀门开启。无载调压分接头位置指示是否正确。

            - 升高座中的套管型电流互感器的端子是否接牢，二次回路严禁开路。检查端子箱二次接线是否会松动，端子排是否有积灰等。

            - 变压器本体和铁芯接地套管等是否可靠接地。

            - 储油柜、高压套管中的油位是否正常，油质是否合格。

            - 各种保护、控制、测量等装置的电源，控制和信号等二次接线是否正确、牢固，回路试验是否正确，冷却器的风扇控制系统是否完好及其运行方式选择是否正确。

            - 测量绕组绝缘电阻与标准值比较应无明显变化。

            - 变压器本体套管等应无渗漏油，各瓷瓶、套管清洁，无裂纹及破损。

            - 温度计指示是否正常。

            - 瓦斯继电器内应充满油，内部无气体。

            - 压力释放阀门（防爆门）隔膜应无动作现象且无破损。

            - 检查各保护压板是否投入，保护屏指示灯是否正常。

            - 检查母线、避雷器及其开关等设备是否正常。

            - 变压器中性点装置完好，符合运行条件。

          - 对干式变压器投运前的检查

            - 检查所有紧固件、连接件、标准件是否松动。

            - 检查变压器是否有异物存在。

            - 检查安装于变压器外罩上的温度计是否正常。

            - 检查变压器的铁芯接地良好。

            - 进行绝缘电阻的测试。

          - 变压器的绝缘测量

            - 变压器新安装或大、小修投入运行前均应测量其绝缘电阻值。测得的结果应与上次测量值进行比较，应无明显的降低（如低至上次测量结果的1/3～1/5），1kV以上油浸变压器绕组用2500V兆欧表测试，其值不低于1MΩ/kV。

            - 10kV干式变压器的绝缘电阻值高压侧对低压侧及对地用2500V兆欧表测试，不低于300MΩ，低压侧对地用500V兆欧表测试不低于100MΩ；干式变投运前如有明显受潮或进水，应以60℃～80℃温度进行干燥，再次测量绝缘电阻值。变压器测绝缘时应断开中性点对地（或经电阻接地）的连接头。

            - 测量绝缘电阻时被测设备必须各侧都停电，验明无电并放电后进行。每次测量前对摇表进行短路和开路试验以检查摇表正常，测量后均需要对地放电。

        - 变压器冷却装置投运

          - 主变冷却装置投运。

            - 查所有冷却器油循环管路正常及其阀门全部打开。

            - 测量各风扇、油泵的电机绝缘合格。

            - 送上汽机380V汽机PC A、B段至主变冷却器控制箱的二路电源，送上主厂房110V直流至主变通风控制电源。

            - 合上冷却器直流控制电源开关Q3。

            - 合上冷却器交流电源监视及控制电源开关Q1、Q2。

            - 合上母联闸刀DZ

            - 将冷却器电源选择开关KK由“停止”切至“电源Ⅰ手动”或“电源Ⅱ手动”位置。

            - 将冷却器投入方式选择开关HKK切至“试验”位置。

            - 合上各组冷却器电源开关1ZK～10ZK。

            - 分别将各组冷却器方式选择开关KK1～KK10切至“自动”位置，在触摸屏面板中依次将10组冷却器设置为“工作”状态，间隔时间30秒。

            - 检查主变各组冷却风扇、潜油泵运行正常，油流继电器指示正确。

            - 将冷却器投入方式选择开关HKK切至“工作”位置。

            - 检查主变各组冷却风扇、潜油泵停止运行。

            - 在触摸屏面板中将电源一设为主路，电源二设为备用，动力电源切换时间设定为9999天，冷却器模式切换时间设定为30天。

            - 将冷却器电源选择开关KK切至“自动”位置。

            - 将冷却器方式选择开关KK1～KK10切至“自动”位置，在触摸屏面板中将其中在“自动”模式的冷却器六个设置为“工作”，一个设置为“辅助1”，一个设置为“辅助2”，一个设置为“备用”，一个设置为“停止”，注意运行冷却器两侧组数基本保持平衡。

            - 合上冷却器控制箱加热器电源开关QA，将加热器切换开关SH切至“自动”位置。

            - 合上多路延时模块电源开关Q4。

            - 合上在线监测装置电源开关Q5。

            - 合上中性点装置电源开关Q6。

            - 合上主变本体端子箱电源开关Q7。

          - 高压厂变冷却装置投运

            - 查所有冷却器油循环管路正常及其阀门全部打开。

            - 测量各风扇的电机绝缘合格。

            - 送上汽机380V汽机MCC A、B段至高厂变冷却器控制箱的二路电源，送上主厂房110V直流至高厂变通风控制电源。合上高厂变冷却器控制箱的上述三路电源开关QF1、QF2、Q3。

            - 合上冷却器交流控制电源开关Q1、Q2。

            - 将冷却器电源切换开关SA1由“停止”切至“电源Ⅰ手动”或“电源Ⅱ手动”位置。

            - 将冷却器投入方式选择开关SA2切至“试验”位置。

            - 合上高压厂变各冷却器电源小开关1QM～7QM。

            - 检查冷却器切换开关SA4在“远方”位置，启动冷却风扇，查各组冷却风扇运行正常。

            - 停运冷却风扇，查各组冷却风扇停运。

            - 将冷却器投入方式选择开关SA2切至“工作”位置。

            - 将冷却器切换开关SA4切至“就地”位置。

            - 在触摸屏面板中将电源一设为主路，电源二设为备用，动力电源切换时间设定为30天，冷却器模式切换时间设定为30天。

            - 将冷却器电源切换开关SA1切至“自动”位置。

            - 在触摸屏面板中将冷却器3个设置为“辅助1”，3个设置为“辅助2”，1个设置为“备用”。

            - 合上冷却器控制箱加热器电源开关QA，将加热器切换开关SA3切至“自动”位置。

            - 合上高厂变本体端子箱交流电源开关Q5。

            - 合上中性点电阻柜A交流电源开关Q6。

            - 合上中性点电阻柜B交流电源开关Q7。

          - 高备变冷却装置投运

            - 查所有冷却器油循环管路正常及其阀门全部打开。

            - 测量各风扇的电机绝缘合格。

            - 送上汽机380V公用MCC A、B段至高备变冷却器控制箱的二路电源，送上主厂房110V直流至高备变通风控制电源。合上高备变冷却器控制箱的上述三路电源开关QF1、QF2、Q3。

            - 合上冷却器交流控制电源开关Q1、Q2。

            - 将冷却器电源切换开关SA1由“停止”切至“电源Ⅰ手动”或“电源Ⅱ手动”位置。

            - 将冷却器投入方式选择开关SA2切至“试验”位置

            - 合上高压厂变各冷却器电源小开关1QM～7QM。

            - 检查冷却器电源切换开关SA4在“远方”位置，启动冷却风扇，查各组冷却风扇运行正常。

            - 停运冷却风扇，查各组冷却风扇停运。

            - 将冷却器投入方式选择开关SA2切至“工作”位置。

            - 将冷却器切换开关SA4切至“就地”位置。

            - 在触摸屏面板中将电源一设为主路，电源二设为备用，动力电源切换时间设定为30天。

            - 将冷却器电源切换开关SA1切至“自动”位置。

            - 在触摸屏面板中将冷却器3个设置为“辅助1”，3个设置为“辅助2”，1个设置为“备用”。

            - 合上冷却器控制箱加热器电源开关QA，将加热器切换开关SA3切至“自动”位置。

            - 合上高备变本体端子箱交流电源开关Q5。

            - 合上有载调压开关交流电源开关Q6

            - 合上中性点电阻柜A交流电源开关Q7。

            - 合上中性点电阻柜B交流电源开关Q8。

            - 合上在线监测装置电源开关Q10。

            - 合上中性点隔直装置电源开关Q11。

        - 变压器的停送电操作

          - 变压器在停送电操作前，必须先确认中性点已接地。

          - 变压器的投入或停用必须经开关进行，不允许经闸刀拉合任何一台空载变压器。

          - 送电时应先合有保护装置的电源侧开关后合负荷侧开关，停电操作时则先断开负荷侧开关后断电源侧开关。

          - 变压器新安装以及检修时进行过有可能使相位变动工作时，在投运前必须经过核相，确认其相位正确。

          - 变压器送电前，必须将重瓦斯保护等主保护投跳闸位置。

          - 变压器新安装以及大修更换线圈后，必须做手动零起升压试验，正常后方可进行额定电压下的冲击试验3次。没条件做零起升压试验的变压器，可在额定电压下做冲击试验3-5次。冲击试验间隔5min，正常后方可带负荷。

          - 变压器检修后，应通过试充电正常后方可投入运行或备用，长期停用作备用的变压器，应定期充电保证良好备用。

        - 变压器运行中的检查

          - 变压器的油温、绕组温度和温度计应正常，储油柜油位应与温度相对应，各部位无渗、漏油。

          - 套管油位应正常，套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象。

          - 变压器无异常声响、振动等情况。

          - 各冷却器风扇、油泵运转正常，油流继电器工作正常。

          - 吸潮器完好，吸附剂干燥，油净化装置油泵正常。硅胶潮解变色部分不应超过总量的2/3。运行中如发现上部吸附剂发生变色，应注意检查吸湿器上部密封是否严密。

          - 引线接头、电缆、母线应无发热迹象。

          - 压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损。

          - 有载分接开关的分接位置及电源指示应正常。在线滤油装置无异常。

          - 变压器在线气体检测装置工作正常。

          - 瓦斯继电器内应无气体。

          - 就地控制箱内无异常报警信号，各控制箱和二次端子箱应关严，无受潮。

          - 干式变压器无异声、焦臭、变色和异常振动等情况。

          - 变压器室的门、窗关闭严密、照明应完好，房屋不漏水，温度正常。

        - 变压器的特殊巡检项目及维护

          - 新投入或经过大修的变压器应特别注意变压器本体声响，油温、油位变化正常，冷却装置运行正常，对变压器进行红外测温。

          - 定期做好变压器绝缘油的化学监督工作，以及时发现变压器内部可能存在的事故隐患。

          - 气温骤变时，检查油枕油位和磁套管油位是否有明显变化，各侧连接引线是否有断股或接头处发热现象。

          - 大风、雷雨、冰雹后，检查引线摆动情况及有无断股，设备上有无杂物，瓷瓶套管有无放电痕迹及破裂现象，避雷器动作情况。

          - 浓雾、细雨、下雪时，检查磁套管有无沿表面闪络和放电，各接头在小雨落雪后不应有水蒸气上升和立即融化现象，否则表示该接头处运行温度较高，应用红外线测温仪进一步检查其实际情况。

          - 过负荷运行时，应检查并记录负荷电流，检查油温和油位变化，检查变压器声音是否正常，检查接头是否发热冷却装置投入量是否足够，运行是否正常，压力释放器是否正常。

          - 变压器发生短路故障时，应检查变压器是否喷油，油色是否变黑，油温是否正常，电气连接部分有无发热、熔断，磁质外绝缘有无破裂，接地引下线有无烧断。

      - 变压器故障处理

        - 值班人员在变压器运行中发现有任何异常现象（如漏油、油位过高或过低、温度突变、声响不正常、冷却系统不正常等），应联系检修人员，设法尽快消除。

        - 若发现异常现象有威胁安全运行时应立即停运变压器转检修。若有备用变压器，应将备用变压器投入运行。

        - 变压器有下列情况之一应立即断开电源，停止其运行

          - 发生直接威胁人身安全的紧急情况

          - 变压器内部声响明显增大，很不正常，内部有爆裂声。

          - 在正常负荷和冷却条件下，变压器上层油温升高超过最高允许值，且不断上升。

          - 储油柜（油枕）或压力释放阀动作喷油。

          - 油质劣化过甚，油内出现碳质等。

          - 套管破损，表面闪络放电。

          - 严重漏油使油面下降到低于油位表（计）的指示限度。

          - 干式变压器绕组有放电声，并有异臭。

          - 变压器着火。

        - 变压器油位异常

          - 油位偏高及时通知检修人员采取放油措施。

          - 少量漏油应加强检查次数，注意油位变化。

          - 油位明显降低时，汇报值长，通知检修人员应及时消除漏点。油位明显降低时，禁止退出重瓦斯保护。

          - 若油位明显降低，且无法恢复正常应将变压器退出运行。

        - 变压器油温异常

          - 检查变压器负荷，并与环境温度对照是否相符。

          - 检查变压器冷却系统及户内变压器通风情况。

          - 用便携式测温仪器检查变压器温度指示与实际温度是否大体一致。

          - 检查变压器油位变化与温度的对应关系。

          - 检查变压器三相电流是否平衡。

          - 散热器管有无弯瘪，油路阀门状态是否正确。

          - 若查证结果不是上述原因，则可以怀疑变压器内部有故障，应尽快倒负荷停电检修。

        - 变压器冷却装置故障

          - 风扇全部停运，此时应严密监视变压器上层油温变化情况；尽快查明原因设法恢复，及时降低变压器负荷至规定值，监视变压器油温不得超过规定值；变压器风扇一时不能恢复，且变压器顶层油温已达到保护定值或冷却器全停的持续时间已达规定值时，应停止变压器运行。

          - 主变冷却装置全停或油泵、风扇全停运行20min后按顶层油温度值启动跳闸。但最长运行时间不超过60min。

          - 当备用冷却器自动投入，应立即到现场查明原因，将备用中自动投入的冷却器组在触摸屏面板中将冷却器设置为“工作”，故障组由“工作”切至“停止”，查明原因做好安全措施交检修处理，并将原“停止”状态冷却器切至“备用”。

        - 轻瓦斯保护动作

          - 有备用变压器的应即切换为备用变压器运行，并检查处理。

          - 对变压器进行外部检查，有无漏油，油位是否过低，油温是否升高，继电器内是否有气体，二次回路是否有故障及二次回路是否有人工作。

          - 若瓦斯继电器内存在气体时，应记录气量，鉴定气体进行色谱分析，记录每次瓦斯动作的时间。

          - 若瓦斯继电器内气体是无色、无臭而不可燃，色谱分析结果判断为空气，则变压器可以继续运行。

          - 若瓦斯气体是可燃的,色谱分析其含量超过正常值,经常规试验加以综合判断,如判定变压器内部已有故障,必须将变压器停运,以便分析动作原因和进行检查试验。

        - 重瓦斯保护动作

          - 重瓦斯保护动作，未查明原因消除故障之前，不得将变压器送电。

          - 重瓦斯保护动作跳闸或信号，值班人员均应检查变压器外壳各部及油位油温、压力释放阀（防爆门）、呼吸器、套管等部件，同时还应检查变压器内部有无爆裂声和喷油现象。

          - 立即取气样和油样进行色谱分析。

          - 检查气体是否可燃，若检查后为可燃气体，则变压器未经检查及试验合格以前不许再投入运行。如有备用电源自投装置的应首先检查自投情况。

          - 经检查分析，确认变压器无异常时，应对瓦斯保护回路进行检查。确证瓦斯保护误动作，在差动保护正常投入情况下，经总工同意将重瓦斯保护投入信号，变压器方可投入运行，经检修人员对瓦斯保护检查处理正常后方可投入跳闸。

        - 差动保护动作

          - 变压器差动保护动作，未查明原因消除故障之前，不得将变压器送电。

          - 检查变压器差动保护范围内的设备是否有明显故障，通知检修检查保护动作是否正确。

          - 若有备用变压器，应首先检查备用电源是否自投。

          - 检查保护范围内所有电气设备有无短路，闪络及损坏痕迹。

          - 断开变压器各侧刀闸，测量其绝缘电阻，并由检修人员测量其直流电阻，以确定变压器是否内部故障。

          - 检查变压器是否喷油、油温、油位、油色是否正常。

          - 对差动保护的直流回路进行检查，若为保护误动，应在变压器重瓦斯保护投跳闸情况下，经总工同意解除差动保护，将变压器投入运行，经检修人员对差动保护检查处理正常后方可投入跳闸。

        - 变压器后备保护动作跳闸

          - 在后备保护动作时，未发现电压下降或冲击短路现象，经值长同意后，可不经检查投入运行，然后通知检修。

          - 过流保护动作同时有明显短路冲击现象或其他明显事故现象，则进行变压器、母线系统等一次设备外部检查，经查明原因消除故障，并测量变压器绝缘合格后，变压器方可投入运行。

        - 变压器着火

          - 变压器着火时，立即断开各侧开关，停止冷却装置运行，断开相关辅助电源，然后进行灭火，严禁在未断开电源之前进行灭火。

          - 迅速使用灭火器材灭火，并立即汇报值长、消防部门，有条件时将备用变压器投入运行。

          - 若油溢在变压器顶盖上着火，则还应打开变压器下部事故放油阀放油使变压器油位降低。

          - 当变压器附近的设备着火，爆炸或发生其他情况，对变压器构成严重威胁，必要时，应将变压器停运。

    - 配电装置

      - 封闭母线

        - 封闭母线设备规范

| 基本技术参数 | 单位 | 主回路 |
| --- | --- | --- |
| 型式 | QLFM型 全连式自冷离相封闭母线 |  |
| 额定电压 | kV | 27 |
| 最高电压 | kV | 31.5 |
| 额定电流 | A | 28000 |
| 相数 | 相 | 3 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 母线导体允许温度 | ℃ | 90 |
| 额定雷电冲击耐受电压（峰值） | kV | 185 |
| 额定短时工频耐受电压（有效值） | kV | 100 |
| 动稳定电流 | kA | 650 |
| 2S热稳定电流 | kA | 250 |
| 泄漏比距 | ≥（mm/kV） | 25 |

        - 厂用10kV浇筑母线设备规范

| 基本技术参数 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | kV | 10.5 |
| 额定电流 | A | 4000 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 导体最高温升 | K | 50 |
| 母线截面尺寸 | mm | 355*210 |
| 重量 | kg/m | 140 |
| 局部放电量 |  | 在工频电压下，＜20PC |
| 防护等级 |  | IP68 |
| 绝缘材料耐热等级 | ℃ | B级（130） |
| 1min工频耐受电压 | kV | 42 |
| 导体材质 |  | 铜排 |

        - 母线的投运

          - 检查母线外壳完好，与相关设备的连接完好，母线连接处的皮管无破损，各处螺丝紧固，外壳及支持结构的接地良好。

          - 检查空气循环干燥装置完好，各阀门、小开关位置正确，启动空气循环干燥装置运行，检查母线密封良好，密封性试验合格。

          - 离相封闭母线绝缘，用2500V兆欧表测量，应不小于50MΩ。

          - 浇筑母线绝缘，额定电压≤1000V时，用1000V兆欧表测量，应不小于50MΩ；额定电压＞1000V时，用2500V兆欧表测量，应不小于100MΩ。

          - 对于离相封闭母线，在母线投运前2天，投入空气干燥装置运行。

        - 母线运行中检查

          - 封闭母线无异常振动，无异声，无螺丝松动现象，外壳接地良好，所有连接处无破损现象。

          - 空气循环干燥装置运行正常。

          - 检查封闭母线在微正压状态下运行，压力值：1.6kPa左右。

          - 封闭母线外壳及构架处温度应小于70℃，且温升小于30K。导体温度小于90℃，且温升小于50K。螺栓连接接头等处温度应小于105℃，温升小于65K。

          - 封闭母线外壳接地为多点接地方式，运行时应检查接地导线连接接头无过热等现象。

          - 检查浇筑母线表面有无坠物等因素造成的砸伤或裂痕。

      - 10kV开关

        - 10kV开关设备规范

主厂房和辅助厂房10kV开关由镇江大全智能电气有限公司提供，所用真空断路器为大全伊顿NVU12系列，真空接触器为大全伊顿NCV系列，综合保护测控装置采用国电南自PS690U系列产品。

10kV、1250kW以下电动机、1600kVA以下干式变压器回路采用F-C开关型式；10kV、1250kW及以上电动机和1600kVA及以上干式变压器采用真空开关型式。

          - 主厂房开关柜

| 内容 |  | 单位 | 真空开关柜 | F+C柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 |  | kV | 12 | 12 |
| 最高运行电压 |  | kV | 12 | 12 |
| 额定频率 |  | Hz | 50 | 50 |
| 额定电流 | 柜体主母线 | A | 4000 | 4000 |
|  | 进线柜 | A | 4000 |  |
|  | 馈线柜 | A | 1250 | 400 |
| 额定热稳定电流3秒 |  | kA | 50 | 50 |
| 额定动稳定电流（峰值） |  | kA | ≥125 | ≥125 |
| 各回路开断短路电流周期分量 |  | kA | 50 | 50 |
| 开断非周期分量百分比 |  |  | ≥40% | ≥40% |
| 雷电冲击耐压（峰值） |  | kV | 75 | 75 |
| 1分钟工频耐压 |  | kV | 42 | 42 |

          - 主厂房真空开关

| 内容 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | kV | 12 |
| 额定短时工频耐受电压(1min) | kV | 42 |
| 额定雷电冲击耐受电压(峰值) | kV | 75 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 额定电流 | A | 630/1250/1600/2000/2500/3150/4000（1） |
| 额定短路开断电流 | kA | 20/25/31.5/40/50 |
| 额定短时耐受电流 | kA | 20/25/31.5/40/50 |
| 额定短路持续时间 | S | 4 |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 50/63/80/100/125 |
| 额定短路关合电流 | kA | 50/63/80/100/125 |
| 二次回路工频耐受电压(1min) | V | 2000 |
| 分闸时间 | ms | 20~50 |
| 合闸时间 | ms | 35~70 |
| 机械寿命 | 次 | 30000 |
| 额定电流开断次数 | 次 | 30000 |
| 额定短路电流开断次数 | 次 | 30 |
| 额定合闸操作电压 | V | DC110 |
| 额定分闸操作电压 | V | DC110 |
| 储能电机额定电压 | V | DC110 |
| 储能电机额定功率 | W | 65 |
| 储能时间 | S | ≤15 |
| 额定操作顺序 |  | 分-180S-合分-180S-合分 |
| 注:(1)4000A需强制风冷 |  |  |

          - 主厂房F-C开关

| 技术参数 |  |  | 单位 | 接触器 | F-C组合电器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 |  |  | kV | 12 | 12 |
| 额定频率 |  |  | Hz | 50 | 50 |
| 额定绝缘水平 |  | 额定短时工频耐受电压(1min) | kV | 42 | 42 |
|  |  | 额定雷电冲击耐受电压(峰值) | kV | 75 | 75 |
| 额定电流* |  |  | A | 400 | 取决于熔丝 |
| 额定短时耐受电流 |  |  | kA | 6 | 6 |
| 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 15 | 15 |
| 额定短路持续时词 |  |  | s | 1 | 1 |
| 最大开断能力 |  |  | kA | 8.5（3次） | 取决于熔丝 |
| 短路时最大关合能力 |  |  | kA | 4 | 取决于熔丝 |
| 合闸时间 |  |  | ms | ≤90 | ≤90 |
| 分闸时间 |  |  | ms | ≤30（机械保持） | 30/50/130/250/330 可选（电气保持） |
| 电气寿命（类别AC3,类别AC4） |  |  | 次 | 300，000 | 300，000 |
| 机械寿命** |  |  | 次 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 操作电源 | 额定电压 |  | V | DC110 |  |
| *注：额定电流指固定式接触器的额定电流；对接触器与熔断器组合电器，额定电流250A所选用的熔断器 额定电流为315A **注：指基于电气保持式真空接触器。对于机械保持式，每250,000次操作循环需更换自保持结构。 |  |  |  |  |  |

        - 10kV开关运行检查

          - 开关位置指示与实际相符。

          - 开关储能正常。

          - 开关柜面板上各指示灯、表计指示正常。

          - 开关柜面板上各切换开关和保护压板位置正确。

          - 开关柜上保护装置运行正常，无异常报警信号。

          - 开关柜无放电、闪络、发热、异常声响及异味。

        - 10kV开关跳闸后的检查

          - 开关跳闸后，值班人员应立即检查开关保护装置动作情况并记录故障发生时间。

          - 确认电流表指示到零。

          - 就地检查开关确已分闸,开关本身有无故障。

          - 短路故障跳闸后应检查开关的各附件有无变形，动静触头引线接头有无过热、松动现象。

        - 10kV开关异常处理

          - 开关合闸失灵原因

            - 合闸、控制电源小开关断开或接点接触不良。

            - 直流接触器接点接触不良或控制开关接点及开关辅助接点接触不良。

            - 直流电压过低。

            - 操动机构故障。

            - 合闸闭锁动作。

          - 开关合闸处理方案

            - 对控制回路、合闸回路及直流电源进行检查处理。

            - 若直流母线电压过低，调节使电压达到规定值。

            - 检查弹簧机构储能是否正常。

            - 若值班人员现场无法消除时，通知检修处理。

          - 开关分闸失灵原因

            - 分闸回路断线，控制开关接点和开关辅助接点接触不良。

            - 控制电源小开关断开或接点接触不良。

            - 分闸线圈短路或断线。

            - 操动机构故障。

            - 直流电压过低。

          - 开关分闸失灵处理方案

            - 远方分闸不成功则切至就地开关柜上分闸，如不成功则至开关本体上机械跳闸。

            - 对控制回路、分闸回路进行检查处理。当发现开关的跳闸回路有断线的信号或操作回路的操作电源消失时，应查明原因并处理。

            - 对直流电源进行检查处理，若直流母线电压过低，调节直流母线电压，使电压达到规定值;

            - 隔离故障开关通知检修处理。

        - 10kV开关操作

          - 10kV开关送电操作原则性步骤。

            - 检查相关检修工作票终结，五防功能等试验合格，开关本体机构正常，二次接线完整，开关及辅机投运条件允许。

            - 测量开关绝缘电阻正常。（开关本体检修后）

            - 拉开开关柜接地闸刀，测量辅机或电缆绝缘正常。

            - 查开关确在断开状态，将开关推（或摇）至“试验”位置。

            - 查开关柜“远方/就地”切换开关打至“就地”位置。

            - 插上开关二次辅助插头。

            - 送上开关控制电源、储能电源、电压回路、照明电源、测显装置、开关加热器电源。

            - 查保护装置正常，放上开关柜上保护压板。

            - 关闭柜门，查开关确已分闸，分闸指示绿灯亮，将开关摇至“工作”位置。

            - 将“就地/远方”切换开关切至“远方”。

          - 10kV开关停电操作原则性步骤。

            - 查开关确已分闸。

            - 将开关柜“就地/远方”切换开关切至“就地”。

            - 将开关由工作位置摇至试验位置。

            - 根据工作需要合上开关柜接地闸刀。

            - 根据工作性质需要，将开关由试验摇至断开位置。停用保护压板及相关控制、储能及其它辅助电源。

      - 380V开关

        - 开关设备规范

| 参数 | 单位 | Emax开关 |
| --- | --- | --- |
| 额定工作电压Ue | V | 690 |
| 额定绝缘电压Ui | V | 1000 |
| 额定冲击耐受电压Uimp | kV | 12 |
| 频率 | Hz | 50-60 |
| 极数 |  | 3-4 |
| 类型 |  | 固定式-抽出式 |
| 绝缘特性 |  | IEC 60947-2 |

        - 380V开关操作

          - 抽屉式开关相对于开关柜有以下几种位置：

            - 断开：开关和开关柜没有一次回路及二次回路连接。

            - 隔离测试：开关和开关柜没有一次回路连接，但二次回路连接。在此位置上，开关可以进行无负载测试。

            - 接通：开关完全插入开关柜中，一次回路及二次回路都连接。

          - 开关的操作必须在开关柜门关闭时进行。

          - 开关送电时，应将其摇(或推)至“接通”位置；开关进行联锁或保护试验时，应将其置于“隔离测试”位置；开关停电时，应将其置于“断开”位置；开关需检修时，可将其从“断开”位置拉出。开关在上述三个位置均有显著标记指示，停送电时务必到位。

          - 对于电源进线闸刀，不得用来直接对空MCC母线充电或停电更不可带MCC负荷进行操作。

          - 对于熔断器一隔离开关接线的电源回路，在更换熔断器时，应首先将该回路停电（抽屉拉出）。

          - 对于380VPC开关合闸时出现反复储能弹跳时，防止损坏机构，应立即切断控制电源，联系检修。

      - 电力电缆

        - 一般规定

          - 不允许将三芯电缆中一芯接地运行，电缆线路的正常工作电压，一般不应超过电缆额定电压的15%。

          - 对电缆测量绝缘电阻后必须将其对地放电。

          - 电缆原则上不允许过负荷，即使在处理事故时出现的过负荷，也应迅速恢复其正常电流。

          - 电缆在投运前应测量其绝缘电阻，用500V摇表测量380V电缆，用2500V摇表测量10kV及以上电缆，绝缘阻值应不小于1MΩ/kV，各相绝缘电阻的不平衡系数3kV以下≤2.5，其余≤2。

        - 正常运行维护

          - 电缆盖板应完整盖好，电缆沟和电缆隧道内无积水、积油、积灰，照明充足。

          - 电缆沟及电缆隧道内，支架牢固，无松动或锈蚀现象。

          - 电缆头应无渗油，绝缘老化及放电现象，钢甲沥青应无脱落，铝皮电缆外表应无机械损伤，外皮接地良好。

          - 电缆附近无热源。

          - 屋外明敷电缆应避免阳光直射。

          - 电缆防火、防腐蚀、防机械损伤等措施应无异常。

      - 避雷器

        - 一般规定

          - 防止雷击过电压的避雷器，雷雨期间应投入运行，对于防止操作过电压的10kV开关柜的避雷器应长期运行。

          - 每次雷雨或系统发生接地故障后，应对避雷器进行详细的检查，确认本体及记数器无损坏变形,放电记录指示器动作，应登记。

          - 雷雨天气和倒闸操作时，禁止接近避雷器及接地线。

          - 当避雷器发生冒烟、套管破裂、严重放电时，应由远方切断电源后才可进行隔离检查。

        - 运行检查项目

          - 绝缘瓷瓶应清洁、完整、无裂纹和放电现象。泄漏电流表指示正常。

          - 引线连接牢固，无松动、脱落、断裂现象，接地线接地良好。

          - 避雷器无倾斜、金属锈蚀等现象。

          - 机组正常运行期间，应对避雷器进行定期检查并记录动作次数及泄漏电流；当泄漏电流增加时，应及时汇报查明原因。

          - 雷雨时不应对户外避雷器进行巡检；雷雨、系统接地故障或检修预试后，应加强巡视，检查避雷器内部有无放电声及异常响声，放电记录器动作情况和避雷器外部有无瓷元件损坏及有无表面闪络现象，引线和接地线是否牢固无损。泄漏电流表的上接线端禁止触摸。

          - 大风天气应检查户外避雷器及引线的摆动情况。

      - 电压互感器和电流互感器

        - 一般规定

          - 运行中的电压互感器二次侧不得短路。电压互感器允许在不高于额定电压值115%情况下连续运行。

          - 运行中的电流互感器二次侧不得开路。电流互感器允许在不高于额定电流值110%情况下连续运行。

          - 互感器的各个二次绕组都必须有可靠的保护接地，且只允许有一个接地点。

          - 互感器二次侧绝缘用500V兆欧表测量，其阻值应大于1MΩ。

          - 互感器一次侧绝缘电阻测量，对于10kV及以上设备，用2500V兆欧表测量，其值应不低于1MΩ/kV。对于380V及以下设备，用500V兆欧表测量，其值应不低于0.5MΩ。

          - 一次接线完整，各接地线完好。

        - 检查项目

          - 设备外观是否完整无损，各部连接是否牢固可靠。

          - 外绝缘表面是否清洁、有无裂纹及放电现象。

          - SF6气体绝缘的互感器检查压力表指示是否在正常规定范围，有无漏气现象。

          - 互感器有无过热，有无异常振动及声响。

          - 外绝缘表面是否积灰、粉蚀、开裂，有无放电现象。

        - 当发生下列情况之一时，应立即将互感器停用(注意保护的投切)

          - 电压互感器高压熔丝连续熔断2—3次。

          - 高压套管严重裂纹、破损，互感器有严重放电，已威胁安全运行时。

          - 互感器内部有严重异音、异味、冒烟或着火，本体或引线端子有严重过热时。

          - SF6气体绝缘互感器严重漏气、无法维持压力稳定;电容式电压互感器分压电容器出现漏油时。

          - 压力释放装置(防爆片)已冲破。

          - 电流互感器二次开路，电压互感器二次短路，不能消除时。

          - 树脂浇注互感器出现表面严重裂纹、放电。

    - 厂用电系统

      - 厂用电配电设备的状态划分

        - 10kV开关状态规定

          - 运行状态：开关在“工作”位置，开关一、二次触头均接通，开关在合闸状态，二次小开关合上，保护投运。

          - 热备用状态：与运行状态仅区别于开关在分闸状态。

          - 冷备用状态：开关在“试验”位置，二次触头接通，“就地/远方”切换小开关在“就地”位置，操作电源小开关断开、其它二次小开关合上，保护投运。

          - 检修状态：开关在“检修”位置，二次触头拔出，二次小开关断开，根据检修工作需要做好其它安全措施。

        - 380V系统PC开关状态规定

          - 运行状态：开关在“工作”位置，开关一、二次触头均接通，开关在合闸状态，二次小开关合上，保护投运。

          - 热备用状态：与运行状态仅区别于开关在分闸状态。

          - 冷备用状态：开关在“试验”位置，二次触头接通，“就地/远方”切换小开关在“就地”位置，二次小开关合上，保护投运。

          - 检修状态：开关在“检修”位置，二次小开关断开。

        - 380V抽屉式开关状态规定

          - 运行状态：抽屉开关在工作位置，一、二次触头均接通，空气开关处于“合闸”状态，控制熔丝放上，接触器合上。

          - 热备用状态：与运行状态仅区别于接触器断开。（不带接触器抽屉开关无此状态）

          - 检修状态：接触器断开，空气开关在“断开”状态，抽屉开关在分离位置。

        - 厂用母线的状态规定

          - 运行状态：母线工作或备用电源（或联络）开关在运行状态；母线压变在运行状态；母线低电压保护及电源开关保护投入。

          - 冷备用状态：工作、备用电源（或联络）开关在“冷备用”状态、所有负荷开关在“冷备用”或“检修”状态；母线压变在冷备状态（压变在工作位置，压变二次侧小开关断开）。

          - 检修状态：工作、备用电源（或联络）开关在“检修”状态，母线上所有负荷开关均在“冷备用”或“检修”状态，母线压变在检修状态；母线可靠接地；同时根据检修工作需要增补其它安全措施。

      - 厂用电系统运行方式

        - 10kV厂用电系统运行方式

          - #5、#6机每台机组设两段10kV工作段母线，每台机组配置1台容量为82/52-52MVA，无载调压高压厂变。正常运行时本机高压厂变两个低压侧绕组各带一段10kV工作段母线运行。

          - #5、#6机共设一台03号高备变，正常处于充电状态，作为机组未并网时和事故状态下的厂用电系统电源。正常运行时两台机的厂用电快切装置投用。主变或高压厂变故障时厂用电自动切至高备变带。

          - 全厂设两段10kV公用段母线，向输煤、雨水、海淡、循泵等区域的公用负荷供电。10kV公用03A、03B段分别由10kV 5A、6A段和10kV 5B、6B段供电。正常运行时，10kV公用03A段由10kV 5A段供电，10kV 6A段作为其备用电源；10kV公用03B段由10kV 6B段供电，10kV 5B段作为其备用电源。

          - 正常运行时10kV公用段厂用电快切装置投用。

        - 380V厂用PC系统运行方式

          - 每台机组设两台2000kVA汽机变压器，互为备用，正常各带一段汽机PC运行，电源取自本机组主厂房10kV母线。

          - 每台机组设两台1600kVA锅炉变压器，互为备用，正常各带一段锅炉PC运行，电源取自本机组主厂房10kV母线。

          - 每台机组设两台2000kVA保安变压器，正常各带一段保安PC运行，电源取自本机组主厂房10kV母线。保安PC设置有工作电源、备用电源和保安电源。保安A、B段互为备用，保安C段的工作和备用电源分别取自380V脱硫PC A、B段。各段的保安电源由柴油发电机供电。

          - 每台机组设置一台柴油发电机组作为应急保安电源，正常情况下处于热备用自动状态，随时可以启动。柴油发电机开关应处于热备用状态。

          - 每台机组设一台2500kVA公用变压器，两台互为备用，正常各带一段公用PC运行，电源分别取自#5、#6机机组主厂房10kV A段母线。

          - 每台机组设一台800kVA照明变压器，正常带一段照明PC运行，电源取自本机组主厂房10kV A段母线。

          - 每台机组设一台800kVA检修变压器，正常带一段检修PC运行，同时作为照明变的备用电源，电源取自本机组主厂房10kV B段母线。两台机组的检修变压器互为备用。

          - 每台机组设三台2000kVA除尘变压器，正常各带一段除尘PC运行，采用明备用方式，2用1备，除尘A、B段运行，除尘C段作为任意一段备用，为本机组的电除尘、空压机房等负荷供电。电源取自本机组主厂房10kV母线。

          - 每台机组设两台2500kVA脱硫变压器，互为备用，正常各带一段脱硫PC运行，电源取自本机组主厂房10kV母线。

          - 三期输煤系统设两台1600kVA输煤变压器，互为备用，正常各带一段输煤PC运行，为煤场、转运站、灰库等负荷供电。电源取自公用10kV母线。

          - 三期水处理系统设两台2500kVA海淡变压器，互为备用，正常各带一段海淡PC运行，为海水淡化、水处理系统等负荷供电。电源取自公用10kV母线。

          - 三期循泵房设两台800kVA循泵变压器，互为备用，正常各带一段循泵PC运行。电源取自公用10kV母线。

          - 三期煤场南侧雨水泵站设两台1250kVA雨水变压器，正常各带一段雨水PC运行。电源取自公用10kV母线。

          - 双电源的MCC的工作、备用电源取接，正常备用电源电缆正常处于冷备用状态。

| 名称 | 工作电源 | 备用电源 |
| --- | --- | --- |
| 电除尘MCC A（B）段 | 380V除尘A（B）段 | 380V除尘B（A）段 |
| 综合水泵房MCC 03A（B）段 | 380V海淡03A（B）段 | 380V海淡03B（A）段 |
| 雨水MCC 03段 | 380V雨水03A段 | 380V雨水03B段 |

双电源MCC的二路电源取接，正常时备用一路的馈线开关合上使电源能够自动切换。

| 名称 | 电源1 | 电源2 |
| --- | --- | --- |
| 主变通风电源 | 380V汽机A段 | 380V汽机B段 |
| 高压厂变冷却器电源 | 汽机MCC A段 | 汽机MCC B段 |
| 炉电动门配电柜电源 | 380V锅炉B段 | 380V保安A段 |
| 机电动门配电柜电源 | 380V汽机B段 | 380V保安B段 |
| 380V公用电源柜电源 | 公用MCC 03A段 | 公用MCC 03B段 |
| 高备变冷却器控制箱电源 | 公用MCC 03A段 | 公用MCC 03B段 |
| 机220V交流电源柜电源 | 汽机MCC A段 | 保安PC B段 |
| 炉220V交流电源柜电源 | 锅炉MCC B段 | 保安PC A段 |
| 大崧站MCC 1（2）段 | 380V公用03A（B）段 | 380V公用03B（A）段 |
| 公用MCC 03A（B）段 | 380V公用03A（B）段 | 380V公用03B（A）段 |
| 汽机MCC A（B）段 | 380V汽机A（B）段 | 380V汽机B（A）段 |
| 锅炉MCC A（B）段 | 380V锅炉A（B）段 | 380V锅炉B（A）段 |
| 空压机房MCC 03A（B）段 | 380V除尘5A（5B）段 | 380V除尘6A（6B）段 |
| 脱硫MCC 5（6）段 | 380V脱硫A段 | 380V脱硫B段 |
| 脱硫公用MCC 03A（B）段 | 380V脱硫5A（6A）段 | 380V脱硫6B（5B）段 |
| 尿素水解MCC 03A（B）段 | 380V脱硫5A（6A）段 | 380V脱硫6B（5B）段 |
| 灰库MCC 03段 | 380V输煤03A段 | 380V输煤03B段 |
| 制氯间MCC 03段 | 380V循泵03A段 | 380V循泵03B段 |
| 干渣系统MCC 5（6）段 | 380V锅炉A段 | 380V锅炉B段 |

      - 厂用电的切换操作

        - 厂用电系统操作的一般原则

          - 电气设备送电前，应检查检修工作票终结并收回，并有检修人员“设备可投运”的书面交底。在检查现场情况正常，测量设备绝缘合格，确认符合运行条件后方可送电。

          - 正常情况下，10kV开关的停送电及380V系统电源切换操作，必须填写操作票，一人操作，一人监护。

          - 每次停送电操作完毕后，应及时向值长或单元长汇报。

          - 设备送电前，应将仪表及保护回路的熔丝或小开关、变送器的辅助电源送上。

          - 相关检修工作结束后，要及时恢复厂用电系统至正常运行方式。

          - 设备送电前，应根据保护定值或现场有关规定投入有关保护装置，设备禁止无保护运行。

          - 开关在试验位置进行分合时，应考虑热控和相关回路的联锁。

          - 厂用系统送电时，应先合上电源侧开关，后合上负荷侧开关，逐级操作；停电时先拉开负荷侧开关，后拉开电源侧开关。

          - 拉合闸刀前，必须检查开关在断开位置，拉合闸刀后，应检查闸刀的位置是否正确。

          - 母线停电前，要检查母线上的所有负荷停运。

          - 母线运行而其相关压变需退出运行时，应先停用该段厂用电快切装置，拉开压变直流控制电源开关停用母线低电压保护，然后拉开压变二次开关。恢复时，先投用压变，合上压变二次开关，检查二次电压正常后合上压变直流控制电源开关用上母线低电压保护，投用该段厂用电快切装置。对于进线压变注意压变停用时相关变压器的低压过流保护已为纯过流保护。

          - 闸刀与开关或接地闸刀等设备之间有相互闭锁功能时，不得擅自解锁操作，解除闭锁须经值长同意，对于重要设备的操作解锁，并经总工程师同意。

          - 当一段母线因故跳闸，在排除故障进行恢复前，一定要确认此段母线的所有负荷开关均已断开，否则，应手动拉开所有负荷开关后，才能进行母线送电操作，再进行负荷电源的恢复。

          - 发现带负荷拉闸刀时，在未断弧前应迅速合上，如已断弧，严禁重新合闸。

          - 发现带负荷合闸刀时，严禁重新拉开，需断开上级电源后，方可拉开。

        - 厂用电的切换操作

          - 正常情况下，10kV工作段母线的电源切换操作利用厂用电快切装置采用手动并联的方式切换。事故情况下快切装置自动采用串联方式切换，每次切换后装置要手动复归一次，以便下次切换。

          - 机组每次开机之前进行厂用电快切装置切换试验，结束后恢复至正常运行方式

          - 10kV公用段母线的正常切换采用手动并联的方式切换、事故情况的电源切换操作采用自动串联方式，每次切换后装置要手动复归一次，以便下次切换。

          - 全厂低压厂变（除照明段备用电源由检修段供，除尘段采用明备用方式，2用1备外），均按互为备用的方式设置，正常运行时，两台变压器运行，联络开关热备用，系统不设备用电源自投装置（除保安段及除尘段设置备自投装置外）。正常当其中一台变压器因故需退出运行时，采用短时并列切换至另一台变压器带全部负荷，切换时注意电压差＜5%额定电压。

          - 对于配置两个电源的MCC在正常情况下不能并列运行，在切换过程中采取先拉后合的方法。

      - 系统的巡回检查

        - 机组正常运行时，应注意各变压器的负荷应基本平衡，各变压器的油温及绕组温度应在正常范围内，各干式变的温度控制仪应正常，运行冷却风扇正常。

        - 各配电室内应保持清洁，门窗完好，无积水，无异味。盘柜及电缆孔、洞的封堵应保持完整。接地线应保持完整，并可靠接地。

        - 各盘柜小开关的位置指示正确，各电流、电压或功率表指示正常。

        - 各盘柜的前、后门应关好，进出配电室应随手将配电室门窗关好，以防小动物进入。

        - 检查各10kV厂用电快切装置工作正常，相关PC的备用电源联锁投入。

        - 各开关柜无异常报警。

        - 10kV、380V系统电压在-5%—+10%范围内。

      - 厂用电系统事故处理

        - 10kV厂用电部分中断

          - 现象

            - 若10kV母线故障，则10kV母线失电，10kV母线电压指示到零，10kV母线所带负荷开关跳闸，所接低压厂变所带的母线失电，10kV、380V备用辅机自启。380V保安段已切至备用电源或柴油机供电。

            - 机组发生RB。

            - 可能发生MFT。

          - 原因

            - 高压厂变、发变组或10kV母线故障。

            - 10kV厂用电电缆故障引起10kV工作开关跳闸而备用电源自投不成功。

            - 负荷开关越级跳闸

          - 处理

            - 任一段10kV母线厂用电中断如锅炉发生MFT，汽机跳闸，则按MFT及机组跳闸故障处理。

            - 任一段10kV母线厂用电中断，如锅炉未熄火，机组RB动作，应立即投油助燃，机组自动减负荷运行。

            - 检查相应10kV及380V备用辅机应自启，否则应手动启动。

            - 检查380V保安段、除尘段母线备自投运行正常。

            - 若失电的10kV母线备用电源未自投或自投未成功，在查明失电的10kV母线备用电源正常，并且10kV母线无故障，10kV母线低电压保护已动作跳闸，确认相应开关跳闸后，可用10kV备用电源试送一次。

            - 若失电的10kV母线有故障迹象时，必须汇报有关领导，待故障消除后经上级有关人员通知方可试送。

            - 应注意10kV公用段母线正常运行。

            - 待10kV母线故障段恢复供电后，恢复厂用电正常运行方式。根据要求启动跳闸辅机，恢复机组正常运行。

            - 若10kV母线短时无法恢复，利用联络开关对其他失电的380V母线恢复送电。

        - 380V母线厂用电部分中断

          - 现象

            - 若380V母线厂用电部分中断，则失电母线上的运行辅机跳闸，电流到零，380V备用辅机自启。

            - 机组可能发生RB。

            - 可能发生锅炉MFT、机组跳闸

          - 原因

            - 低压厂变、380V母线故障。

            - 380V馈线电缆故障。

            - 负荷开关越级跳闸

          - 处理

            - 任一段380V母线厂用电中断，如锅炉未熄火，机组RB动作，应立即投油助燃，机组自动减负荷运行。

            - 任一段380V母线厂用电中断，如锅炉发生MFT，汽机跳闸，则按MFT及机组跳闸故障处理。

            - 380V母线厂用电部分中断，应迅速正确判断保安段母线仍供电正常。

            - 确认备用辅机自启正常，否则应手动启动。

            - 迅速查明380V厂用电母线失电原因，查明故障并消除后，可设法用对应的低压工作厂变或380V联络开关对失电母线进行试送。

            - 待380V母线故障段恢复供电后，恢复厂用电正常运行方式。根据要求启动跳闸辅机，恢复机组正常运行。

    - 直流系统

      - 直流系统概述

        - 主厂房每台机组配置一套集控110V直流系统，系统采用二段单母线接线方式，共有二套充电器（智能高频开关充电模块ATC115M40IVA*9）及二组蓄电池组，分别带二段直流母线运行。二段直流母线之间设有二个联络开关，正常运行时联络开关（一）合上，联络开关（二）分开。每段母线设有一套绝缘监测仪。每组蓄电池52只电池，配置一套蓄电池巡检仪。每台机组设置二段互相独立的集控110V直流分屏母线，工作、备用电源分别取自集控110V直流A、B段。每段集控110V直流分屏母线设有一套绝缘监测仪。系统向主厂房及电除尘配电装置供直流电。

        - #5、#6机共同配置一套220V直流动力电源系统。每套系统采用二段单母线接线方式，二套充电器（智能高频开关充电模块ATC230M30Ⅲ*10）及二组蓄电池组，分别带二段直流母线运行。二段直流母线之间设有二个联络开关，正常运行时联络开关（一）合上，联络开关（二）分开。每段母线设有一套绝缘监测仪。每组蓄电池104只电池，配置一套蓄电池巡检仪。系统另配置一套备用充电器（ATC230M30Ⅲ*10），作为二套工作充电器的备用。

        - 大崧站配置一套110V直流系统，采用二段单母线接线方式，二套充电器（智能高频开关充电模块ATC115M40IVA*5）及二组蓄电池组，分别带二段直流母线运行。二段直流母线之间设有二个联络开关，正常运行时联络开关（一）合上，联络开关（二）分开。每段母线设有一套绝缘监测仪。每组蓄电池52只电池，配置一套蓄电池巡检仪。系统另配置一套备用充电器（ATC115M40IVA*5），作为二套工作充电器的备用。

        - 5、6机公用10kV系统配置一套110V直流系统，系统采用二段单母线接线方式，共有二套充电器（智能高频开关充电模块ATC115M20IVA*6）及二组蓄电池组，分别带二段直流母线运行。二段直流母线之间设有二个联络开关，正常运行时联络开关（一）合上，联络开关（二）分开。每段母线设有一套绝缘监测仪。每组蓄电池52只电池，配置一套蓄电池巡检仪。该110V直流电源向附近区域的各电气设备提供110V直流电源。系统向10kV公用母线及输煤、雨水、海淡配电装置供直流电。

        - 5、6机脱硫系统配置一套110V直流系统，采用二段单母线接线方式，二套充电器（智能高频开关充电模块ATC115M10VA*3）及二组蓄电池组，分别带二段直流母线运行。二段直流母线之间设有一个联络开关，正常运行时联络开关分开。每段母线设有一套绝缘监测仪。每组蓄电池9只电池，配置一套蓄电池巡检仪。系统向脱硫、保安C段配电装置供直流电。

      - 直流系统设备规范

        - 智能高频开关充电模块主要性能指标

| 内容 | 指 标 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ATC115M10VA | ATC115M20IVA | ATC115M40IVA | ATC230M30Ⅲ |  |
| 使用场所 | 脱硫 | 公用 | 主厂房/升压站 | 主厂房 |  |
| 交流输入电压 | 380V（－15%，＋20％） |  |  |  | 三相三线 |
| 交流输入频率 | 45~65Hz |  |  | 50Hz+10% |  |
| 交流输入电流 | ≤3A | ≤12A |  | 18A | 满载，AC323V |
| 输入功率因数 | ≥0.94 | ≥0.93 |  | 0.93 | 满载 |
| 综合效率 | ≥92% | ≥91% |  | 94% | 满载 |
| 标称输出电压 | 110V |  |  | 220V |  |
| 输出电压可调范围 | 88～143V |  |  | 176～286V | 连续可调 |
| 标称输出电流 | 10A | 20A | 40A | 30A |  |
| 输出恒流范围 | 10%~110%额定电流 |  |  | 0~105%额定 电流 | 连续可调 |
| 稳压精度 | +0.5% |  |  |  |  |
| 稳流精度 | +0.5% |  |  |  |  |
| 纹波系数 | ≤0.5% |  |  | +0.1%（有效值） +0.5%（峰峰值） |  |
| 负载调整率 | +0.5% |  |  |  |  |
| 电网调整率 | +0.1% |  |  |  |  |
| 并机均流不平衡度 | ±5% |  |  | +3% |  |
| 交流输入过压保护 | 485V±10V |  |  | 465V+3V | 声、光报警并关机，电网正常自动恢复 |
| 交流输入欠压报警 | 303V±10V |  |  | 300±3V |  |
| 直流输出过压保护 | 130～145V |  |  | 260～290V | 可设置 |
| 直流输出欠压报警 | 90～99V |  |  | 180～198V | 可设置 |
| 直流输出限流值 | 11A | 22A | 42A | 32A |  |
| 输出短路保护 | 输出限流直至关机报警 |  |  |  | 故障排除后自动恢复 |
| 过热保护 | ≥85+5℃关机报警 |  |  |  | 温度正常后自动恢复 |
| 防雷保护 | 有完善的雷击浪涌吸收电路 |  |  |  |  |

        - 蓄电池

| 名 称 |  | 阀控式密闭铅酸蓄电池 |
| --- | --- | --- |
| 每组蓄电池额定容量（Ah） | 主厂房220V | 2000 |
|  | 主厂房110V | 800 |
|  | 大崧站110V | 600 |
|  | 公用110V | 200 |
|  | 脱硫110V | 65 |
| 蓄电池的最终放电电压（V） |  | 1.87 |
| 每只蓄电池的浮充电压（V） |  | 2.15-2.25 |
| 每只蓄电池的均衡充电压（V） |  | 2.30-2.40 |
| 每组蓄电池数量（只） | 主厂房220V | 104 |
|  | 主厂房110V | 52 |
|  | 大崧站110V | 52 |
|  | 公用110V | 52 |
|  | 脱硫110V | 9 |

      - 直流系统运行方式

        - 正常运行时，每段直流母线上蓄电池组和充电器并列运行，充电器供给正常的负荷电流，还以很小的电流给蓄电池组浮充电，以补偿蓄电池组的自放电。蓄电池组作为冲击负荷和事故供电电源。

        - 直流母线绝缘检测装置应随母线正常投入运行。

        - 正常运行时，主厂房系统的两段直流母线分段运行。某一段的充电器或蓄电池组需退出运行时可利用联络开关由另一段供。

        - 对于220V直流系统的某一段的充电器需退出运行时可切至备用充电器供。

        - 两套充电器不宜长期并列运行，严禁两组蓄电池组长时间并列运行，但切换操作时，在两组母线电压接近时可遵循先并后停的原则。

        - 一般情况下，直流母线不允许脱离蓄电池运行。任一蓄电池组因故退出运行或检修时，对应充电装置也应同时退出运行，由另一组充电装置及蓄电池组带二段直流母线运行，同时停用一套直流绝缘监测装置。充电装置只能短时停用，避免蓄电池组过放电。

        - 充电装置有“手动”，“自动恒压”、“自动恒流”三种方式，可“自动浮充”或“自动均充”。正常运行时应采用“自动恒压”、“浮充”方式运行，对蓄电池组进行浮充电并带负荷运行。正常运行中不得进行方式切换。

        - 直流系统有接地现象时，不能进行电源切换等操作。

        - 机组220V蓄电池在进行核对性放电试验后，应在蓄电池单独供电的情况下，带上直流润滑油泵、直流密封油泵进行实际带负载试验运行，试验时间要求大于90min。

      - 直流系统操作

        - 集控直流系统操作前的检查

          - 检查各接线正确。

          - 检查设备绝缘良好。

          - 新投产或检修后应检查充电装置输出极性与蓄电池极性相同。

          - 检查交流输入电源正常。

          - 检查充电器的交流输入开关和直流输出开关在断开位置。

          - 检查整流器盘内各元件完好，无异味、杂物，外壳接地牢固，盘面上的表针、指示灯、旋钮、按钮、选择开关完好。

          - 各熔断器完好，熔丝无熔断。

          - 各调节旋钮在零位。

        - 蓄电池、充电器的投入操作

          - 查待投用充电器监控系统辅助电源送上，投运正常。

          - 合上充电器交流电源开关。

          - 合上蓄电池组充电开关。

          - 合上充电器各整流模块交流电源开关。

          - 检查整流模块整定与原运行组一致，对蓄电池组充电；查蓄电池组充电状态及电流正常。

          - 检查蓄电池组电压与运行母线电压一致。

          - 合上直流母线进线开关。

          - 合上蓄电池组开关。

          - 断开两段直流母线联络开关。

          - 拉开蓄电池组充电开关。

        - 蓄电池、充电器的停用操作

          - 查两段直流母线电压相同。

          - 合上两段直流母线两侧联络开关。

          - 断开待停蓄电池开关。

          - 断开待停充电器的直流母线进线开关。

          - 查两组直流母线电压等参数正常，无异常。

          - 查运行充电器、蓄电池组运行正常。

          - 查待停蓄电池组充电开关断开。

          - 根据检修工作内容停用待停充电器的相关电源。

      - 直流系统巡视、检查

        - 整流模块的检查和巡视

          - 各监控单元模块指示灯亮且正确。

          - 各充电模块电压、电流指示正常，无过充过放电现象。

          - 无保护动作和整流器故障信号。

          - 整流器各部件无过热、振动过大、松动异音，开关、闸刀等接触良好。

          - 熔丝接触良好，无熔断现象。

          - 设备各部分完好无损,盘内清洁、无杂物、无异味。

        - 直流配电盘的检查和巡视

          - 直流配电盘内应保持清洁,温度正常,无焦臭味,干燥、通风良好。

          - 配电盘上表计、指示灯指示正确。

          - 直流母线电压在115V±5%、230V±5%范围内。

          - 配电盘上各开关、闸刀位置正确。

          - 熔丝配置正确，无熔断现象。

          - 配电盘内各元件无松动、过热等异常。

          - 各保护运行良好，无警告信号。

          - 配电盘柜门是否关好，锁好。

        - 蓄电池组的检查、维护

          - 电池外部完整无破裂、无杂物，各接头连接牢固，无松动、腐蚀、发热现象，涂上的凡士林完好。

          - 极板无弯曲、硫化、生盐、发绿、膨胀、裂开和短路现象。

          - 玻璃缸内隔板无脱落，极板焊接无裂纹。

          - 蓄电池室内应保持清洁，电池及台架无污垢，室温应保持在25℃为宜。

          - 蓄电池室内照明、通风良好，无任何火源。

          - 蓄电池室的门窗应关好，应无漏、进水现象。

      - 直流系统异常及故障处理

        - 直流母线电压异常

          - 现象

            - 绝缘监测装置发出“电压异常”信号。

            - 直流电压表指示过高或过低。

            - 集中监控系统有“总告警”、“直流母线告警”等信号。

          - 处理

            - 检查母线电压表，以判断绝缘检测装置是否误报警。

            - 当母线电压过低时，应提高充电速率，恢复电压，若由于充电器故障造成，则切至备用充电器供。

            - 当母线电压过高时，应降低充电电流，以调整母线电压，若因充电器故障造成母线电压降不下来，则切至备用充电器供。

        - 直流系统接地故障

          - 现象

            - 直流系统异常大屏报警。

            - 绝缘监测装置报警。

            - 集中监控模块“总告警”、“直流母线告警”灯可能亮。

          - 处理

            - 用绝缘监视装置检测故障回路及故障点位。

            - 分支可采用瞬停电法确认接地点。

            - 经查找若不在直流馈线上，则应从整流器、蓄电池组、母线及绝缘监测仪进行检查。

            - 查找直流系统接地，应按此顺序进行：选择刚进行操作的回路→选择当时有工作的回路→选择信号回路→选择控制及动力回路→选择直流母线上的设备。

            - 查到接地点，应通知检修人员立即处理。

          - 处理直流系统接地的一般原则

            - 直流系统发生一点接地时，必须尽快寻找接地点并予以排除。

            - 在查找接地时需要试拉分路电源或停用母线设备时，应事先征得值长同意，并做好事故预想。

            - 对直流回路停电可能引起继电保护、自动装置误动作的馈线，应由电气、仪控保护人员采取可靠防误措施后，方可处理。

            - 在查找接地试拉电源时，应先拉次要设备和备用设备,后拉主要设备;先拉故障可能性大的或绝缘值低的设备，后拉故障可能性小的设备。

            - 直流接地时，禁止在二次回路上工作。

            - 在查找接地或处理过程中不允许造成短路或另一点接地。

    - UPS系统

      - 概述

        - 每台机组配置二套220V、100kVA的UPS装置，彼此独立运行的UPS电源装置，UPS不自带蓄电池组，直流电源取自主厂房220V直流系统，主电源和旁路电源分别取自本机的380V保安段和380V汽机段。每套UPS带机组一部分负荷，保证某一UPS全停时不停机组。两套UPS采用分列运行，重要负荷互为备用，正常时二套UPS同时投入运行。

        - 正常运行时，UPS负荷由主电源经整流器、逆变器供电，直流电源、旁路电源处于备用状态。

        - 当整流器输入交流电源失去时，逆变器将自动地、不间断地切至直流电源供电。整流器输入交流电源恢复时，自动恢复到正常运行方式。

        - 当逆变器直流电源侧电源中断、直流电压低或逆变器故障、输出过负荷或保护干扰等情况下则UPS自动切换至静态旁路电源供电方式，一旦条件返回到正常情况，则自动返回到逆变供电方式。

        - 正常情况下，旁路电源经过旁路柜内隔离变压器和稳压调压器稳压后作为逆变器输出电源的热备用电源，当UPS装置需要检修时，应先手动切至手动维修旁路供。

        - 网络继电器室设置一面UPS分屏，电源共两路，取自主厂房UPS系统。

        - 每台机组脱硫区域配置一套60kVA的UPS装置，为脱硫DCS及其他一些重要负荷供电。其主电源取自保安C段，旁路电源来自380V脱硫B段，当整流电源消失时，将由UPS装置自带的蓄电池供电。其他操作同主厂房UPS。

      - 设备技术规范

        - UPS设备技术参数表

| 名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 输入 |  |  |
| 电压 | V | 3×380 |
| 频率 | Hz | 47-53 |
| 保护 |  | 空气断路器，RFI滤波器 |
| 输出 |  |  |
| 电压 | V（AC） | 220/230/240±1%或0.5%(无直流分量) |
| 效率AC-AC（100%满载） |  | ＞93% |
| 效率AC-AC（50%满载） |  | ＞92% |
| 逆变器效率（100%满载） |  | ＞95% |
| 电压调整率 |  | ±1%(±0.5%可选) |
| 频率跟踪范围 | Hz | ±0.2/±0.5/±1/±2（可选） |
| 过载：125% | min | 30 |
| 过载：150% | s | 60 |
| 过载：1000% | ms | 20 |
| 波形 |  | 纯正弦波 |
| 保护 |  | 过载与短路保护 |
| 逆变器与旁路切换时间 | ms | ＜0.5 |
| 整流器额定电压 | V（DC） | 220 |

      - UPS运行中的监视和检查

        - UPS室无异音、异味。

        - 旁路柜上无综合故障信号。

        - UPS输入、输出电压及频率正常。

        - UPS各单元开关及馈线小开关位置正确。

        - UPS各单元状态指示灯指示正确。

        - UPS主机柜无异常报警。风扇运转良好，无异声。

        - UPS室整洁、干燥、无杂物。

      - UPS运行操作

        - 投运前检查

          - UPS有关检修工作结束，工作票终结并收回。

          - UPS系统各单元开关断开。

          - UPS各单元接线正确，电源相序正确。

          - UPS有关试验项目完成并确认正常。

        - UPS操作状态指示灯

          - 机组UPS的运行状态可根据控制面板指示灯进行辨别，红色表示故障或异常（通常会伴随有声音告警），绿色指示正常运行状态。

| LED指示灯 | 含义 | 颜色 |
| --- | --- | --- |
| BYPASS | 旁路正常 | 绿 |
| B/P | 输出为旁路供电 | 红 |
| OVERLOAD | 过载 | 红 |
| BATTERY TEST | 电池电压不正常 | 红 |
| SYNC | 逆变器（与旁路）同步跟踪正常 | 绿 |
| CHARGER | 整流器运行正常 | 绿 |
| INVERTER | 逆变器运行正常 | 绿 |
| INV | 输出为逆变器供电 | 绿 |
| LOAD LEVEL | 负载量0~100% | 绿 |
| LOAD LEVEL | 负载量超过100% | 红 |

        - UPS系统投入运行操作

          - 确认UPS装置工作电源、直流电源及旁路电源已送上。

          - 确认旁路柜电源开关在[OFF](开路)位置；

          - 确认UPS主机所有开关在[OFF](开路)位置；

--RECTIFIER/CHARGER (C.B)	（主电源开关）

--ST.SW B/P (C.B)	（旁路输入开关）

--OUTPUT (C.B)	（交流输出开关）

--BATTERY (C.B)	（直流电源开关）

--MAINT.B/P(SWITCH)	（手动维修开关）

          - 合旁路柜电源开关；

          - 将UPS的[RECTIFIER/CHARGER]、[ST.SW B/P]和[OUTPUT]开关置于ON位置；

          - UPS将开始进行自检，过大约1分钟，自检完成，确认LCD屏幕显示“UPS OFF”；

          - 确认面板[RECTIFIER/CHARGER]绿色指示灯亮起后，合上[BATTERY]开关；

          - 按面板UPS[ON/OFF]按钮启动UPS；

          - 等待约一分钟，UPS启动完成，面板上[UPS ON]绿色指示灯亮起，LCD显示“UPS OK”；

          - 再逐一开启所接负载，并确认UPS运行正常；

          - 开机完成。

        - UPS系统关机操作步骤

          - 首先关闭UPS的所有负载；

          - 按UPS操作面板[ON/OFF]按钮，LCD显示屏显示“To confirm OFF press again”(确认要关机，请再按一次[ON/OFF]按钮)此时，在两秒内再按一次[ON/OFF]按钮，UPS将关机，关机后LCD显示“UPS OFF”；

          - 将[BATTERY]直流电源开关、[OUTPUT]交流输出开关、[ST.SWB/P]旁路输入开关、[RECTIFIER/CHARGER]主电源开关，依次打到[OFF]状态，待面板所有指示灯熄灭；

          - 断开旁路柜电源开关，关机完成。

        - UPS转旁路操作步骤

          - 确认UPS运行正常；

          - 确认SYNC和BYPASS指示灯是绿色的；

          - 按UPS操作面板[B/P INV]按键连续两次，UPS面板的B/P红灯亮、ALARM红灯亮，INV绿灯灭；

          - 切换完成。

        - UPS从旁路恢复正常运行操作步骤

          - 确认UPS各输入电源正常；

          - 确认B/P红灯亮、ALARM红灯亮，INV绿灯灭；

          - 按UPS操作面板[B/P INV]按键一次，UPS面板的B/P红灯灭，INV灯亮起、ALARM红灯灭；

          - 确认UPS运行正常；

          - 切换完成。

        - UPS转手动旁路操作步骤

          - 确认UPS运行正常；

          - 确认前面板上的SYNC和BYPASS指示灯是绿色的；

          - 按UPS操作面板[B/P INV]按键连续两次，UPS面板的B/P红灯亮、ALARM红灯亮，INV绿灯灭，此时负载转到自动旁路供电；

          - 合上UPS的手动维修[MAINT.B/P]开关；

          - 断开UPS交流输出[OUTPUT]开关；

          - 按UPS面板[ON/OFF]按钮连续两次将UPS关机，关机后LCD显示“UPS OFF”；

          - 将UPS上的[BATTERY]直流电源开关、[ST.SW B/P]旁路输入开关、[RECTIFIER/CHARGER]主电源开关，依次打到[OFF]状态，待面板所有指示灯熄灭；

          - 切换完成。

        - UPS从手动旁路恢复正常运行操作步骤

          - 确认UPS系统[MAINT.B/P]手动维修开关处于闭合位置；

          - 确认UPS各输入电源正常；

          - 将UPS的[RECTIFIER/CHARGER]、[ST.SW B/P]开关置于ON位置；

          - UPS将开始进行自检，过大约1分钟，自检完成，确认LCD屏幕显示“UPS OFF”；

          - 确认面板[RECTIFIER/CHARGER]绿色指示灯亮起后，合上[BATTERY]开关；

          - 按[ON/OFF]按钮启动UPS；

          - 等待约一分钟，UPS启动完成，面板上[UPS ON]绿色指示灯亮起，LCD显示“UPS OK”；

          - 按UPS操作面板[B/P INV]按键连续两次，UPS面板的B/P红灯亮、ALARM红灯亮，INV绿灯灭；

          - 合上UPS[OUTPUT]开关；

          - 断开UPS的手动维修[MAINT.B/P]开关；

          - 按UPS操作面板[B/P INV]按键一次，UPS面板的B/P红灯灭，INV灯亮起、ALARM红灯灭；

          - 确认UPS运行正常；

          - 切换完成。

      - UPS故障处理

        - 工作电源故障

          - 检查UPS自动切至直流输入且输出正常。

          - 检查工作电源故障原因。

          - 若短时未能消除，将UPS切换至“旁路”位置运行。

        - 整流器故障

          - 检查UPS自动切至直流输入且输出正常。

          - 通知检修处理，若短时未能消除，将UPS切换至“旁路”位置运行。

        - 逆变器故障

          - 检查UPS自动切至旁路运行且输出正常。

          - 通知检修处理。

        - 过载故障

          - 检查UPS自动切换到旁路运行且输出正常。

          - 通知检修处理。

    - 保安电源系统

      - 概述

        - 每台机组配置一套保安电源系统，包括一台能自动启动，快速供电的柴油发电机组及其配电系统。柴油发电机组由帕金斯发动机4016-61TRG3柴油发动机与法国利莱森玛生产的LSA52.3L9型交流同步发电机装配而成。整机功率1800kW，额定电压400V。

      - 设备规范

        - 柴油发动机

| 内容 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 柴油机型号 |  | 4016-61TRG3 |
| 柴油机类型 |  | 涡轮增压 |
| 气缸数-缸径×冲程 | mm | 16－160×190 |
| 排量 | L | 61.123 |
| 额定功率/转速 | kW/rpm | 1975/1500 |
| 质量 | kg | 5570 |
| 调速型式 |  | 电子调速器 |
| 润滑系统总容量 | L | 213 |
| 油箱容量（加满油） | kg | 4000 |

        - 柴油发电机

| 内容 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | LSA52.3L9 |
| 额定功率 | kW | 1888 |
| 额定电压 | V | 400/230 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 功率因数 |  | 0.8（滞后） |
| 励磁方式 |  | 永磁 |
| 电压调节方式 |  | AVR自动调节 |
| 直轴同步电抗Xd | % | 344 |
| 直轴暂态电抗X´d | % | 26.1 |
| 直轴次暂态电抗X″d | % | 13.2 |
| 负序电抗X2 | % | 13.4 |
| 零序电抗X0 | % | 2.5 |
| 短路比 |  | 0.39 |
| 绝缘等级 |  | H |
| 绕组额定温升 | K | 125 |
| 防护等级 |  | IP23 |

        - 柴油发电机组性能参数表

| 内容 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 机组型号 |  | GFPL-1800 |
| 额定功率 | kW | 1800 |
| 额定功率因数 |  | 0.8（滞后） |
| 额定电压 | V | 400/230 |
| 额定电流 | A | 3248 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 相数 |  | 三相四线 |
| 接线方式 |  | 三相四线 |
| 噪声 | dB | ≤105 |
| 冷却方式 |  | 水冷 |
| 调速型式 |  | 电子调速 |
| 稳态电压调整率 | % | ±0.5 |
| 瞬态电压调整率 | % | -15～＋20 |
| 电压稳定时间 | s | 1 |
| 电压波动率 | % | 0.15 |
| 稳态频率调整率 | % | ±2 |
| 瞬态频率调整率 | % | ±5 |
| 频率稳定时间 | s | 3 |
| 频率波动率 | % | 0.5 |
| 柴油机组总重 | kg | 15700 |
| 输油泵流量 | m³/h | 2 |
| 加热器交流电源 |  | 220VAC |

      - 保安电源运行方式

        - 每台机组设置两台保安变，电源分别取自本机10kV工作段母线；每台机组设置一台柴油发电机组作为机组的应急保安电源。正常运行时，两台保安变各带一段保安段运行，两段保安段之间设置联络开关，互为备用电源；每段保安段设一路从柴油发电机配电母线引接的保安电源，各段保安PC的联锁开关投入。380V保安A、B段母线装设MFC5208A备自投装置，正常运行时该装置投入，实现对三路进线电源的自动切换功能。380V保安A、B段工作电源进线开关和联络开关设合闸闭锁，同时只有两个处于合闸位置。

        - 每台机组设置一段380V保安C段，供脱硫区域保安负荷，380V保安C段的工作和备用电源分别取自380V脱硫PC A、B段；380V保安C段设一路从柴油发电机配电母线引接的保安电源。380V保安C段母线装设MFC5208A备自投装置，正常运行时该装置投入，实现对三路进线电源的自动切换功能。

        - 正常运行时，380V保安A、B段由10kV A、B段供电，保安A、B段联络开关热备用，保安电源进线闸刀合闸；保安电源馈线开关及柴油发电机开关热备用，由柴油发电机PLC控制其分合。

        - 正常运行时，380V保安C段由380V脱硫A段供电、备用电源馈线开关、保安电源进线闸刀均合闸，备用电源开关、保安电源馈线开关热备用。

        - 柴油发电机运行方式分手动、自动、试验及停运四种模式，机组的并联控制采取手动/自动发指令，自动调节、自动同期的方式。

        - #5、#6柴油发电机配电母线装设联络回路,正常运行情况下，联络回路系统冷备用，即联络开关试验（检修）位置。

        - 某一机组柴油发电机检修或因故长期退出备用时，拉开该柴油发电机出口开关并至试验（检修）位置，合上联络开关，利用邻机柴油发电机作为本机的保安电源。

      - 检查、监视及维护

        - 保安电源系统正常运行，没有异常报警信号及可能造成保安母线停电的缺陷存在。

        - 保安段备用电源及保安电源应正常处于热备用状态，相应继电保护、自动控制装置完好并投入，控制、信号及辅助电源系统应满足备用或保安电源自动投入要求。

        - 柴油发电机组正常应处于应急热备用状态。相应的燃油、冷却液、润滑油、蓄电池组、进排气系统等无异常，测控及通讯回路正常，随时满足DCS或控制台及就地应急启动要求。

        - 柴油发电机运行方式“手动/自动/试验/停运”选择开关在“自动”位置；紧急停机按钮已复位。

        - 柴油机机油压力、温度及冷却液温度、液位正常。

        - 蓄电池电压大于24V。

        - 柴油发电机组燃油箱油位正常。

        - 检查柴油发电机组各管路正常，各阀门位置正确。

        - 检查柴油机室通风良好，温度正常。

        - 柴油发电机组运行中的监视

          - 柴油发电机组运行时应加强巡回检查，每0.5h一次，并检查抄录有关参数。

          - 检查柴油机排烟颜色及振动、噪声等正常。

          - 机组运行时，应经常检查运行状态。水温不超过97℃，油压大于0.1MPa，传动结构无异常声响。

          - 检查电气系统无异常报警及端子、电气接头等发热情况。

          - 检查柴油发电机组负荷、电流、电压、频率（转速）等参数正常。

          - 检查DSE8610自启动负载分配控制器无异常报警，各电路板无异常报警及故障指示灯。仪表盘、指示灯及通讯系统均正常。

          - 柴油发电机组运行后，应注意通风换气，以保证柴油机的正常运行。

          - 柴油发电机在运行中不得靠近机组的排气管附近，以免烫伤。

          - 定期进行空载试验；带载试验采用经同期并列的方法进行。

      - 柴油发电机切换操作

        - 失电自动切换程序

          - 保安母线失电时，首先跳工作电源开关，若备用电源有电压且工作电源开关无保护动作信号则投入保安段联络开关；若备用电源无电压且工作电源进线开关无保护动作信号则由MFC5208A装置向柴油发电机组发出保安电源自动切换指令。

          - 当备用电源自投后仍出现保安母线低电压情况，则先跳开保安段联络开关，若保安段联络开关无保护动作信号，则由MFC5208A装置向柴油发电机组发出保安电源自动切换指令。

          - 当保安A、B、C段母线均失电时，柴油发电机收到MFC5208A装置的启动切换指令，先启动柴油发电机组，合柴油发电机开关，然后在确认相应失电母线其他开关跳开的情况下，先同时合A、B段保安电源馈线开关，经延时投C段保安电源馈线开关。

          - 在控制台A、B、C段各设有“紧急切换”按钮，可以不经MFC5208A装置直接由手动进行切换请求。此情况下不进行进线开关保护动作判定，直接跳开工作电源开关、联络开关并向柴油发电机组发出切换指令。

          - 如果柴油发电机组第一次启动失败，还可自动进行第二、第三次启动；如果三次均启动失败，则闭锁自启动回路。

        - 保安电源系统由备用或保安电源供电运行恢复至正常运行方式程序

          - 当工作电源电源恢复正常后，保安A、B、C段负荷将先后由柴油发电机组供电切换到正常电源上。由DCS发指令后由柴油发电机组进行自动切换。

          - 恢复至正常电源供电一般程序：判定某段保安母线工作电源已恢复正常，DCS上按“恢复工作”经同期后合上该母线工作电源开关，柴油发电机组调速调压转移保安电源负荷至正常电源，跳开该保安段保安电源馈线开关，当保安A、B、C段均切换至工作后，DCS发柴油发电机停机指令，则柴油发电机开关自动跳闸，柴发空转1分钟后自动停止运行。

        - 空载试验

          - 一般要求在热备用状态。

          - 检查柴油发电机开关断开。

          - 将柴油发电机组“手动/自动/试验/停运”选择开关选至“手动”位置。

          - 在DSE8610控制器上按下“启动按钮”，检查柴油发电机组启动及调频、调压及稳定空载运行情况，运行10min并做好相应记录。

          - 在DSE8610控制器上按下“停止按钮”，检查柴油发电机电压、频率及转速到0。

          - 将柴油发电机组“手动/自动/试验/停运”选择开关选至“自动”位置。

        - 带载试验

          - 确认保安电源系统各开关状态正常。

          - 确认柴油发电机符合启动要求。

          - 将柴油发电机组“手动/自动/试验/停运”选择开关转到“手动”位置。

          - 合上保安A（或B或C）段保安电源馈线开关，倒送电至柴油发电机配电母线。

          - 将柴油发电机组控制柜并网选择开关切至“试验”位置。

          - 在DSE8610控制器上按下“1”启动按钮，查柴油发电机启动正常。

          - 在DSE8610控制器上按下“同期并网”按钮。

          - 检查柴油发电机开关经同期自动合闸。

          - 柴油发电机与380V保安A（或B或C）段工作电源并列运行，查柴油发电机带载运行正常，记录柴油发电机有关参数。

          - 柴油发电机组带载运行5min后，在DSE8610控制器上按下“发电机解列”按钮，柴油发电机开关自动分闸。

          - 拉开保安A（或B或C）段保安电源馈线开关。

          - 在DSE8610控制器上按下“0”停止按钮，柴油发电机组停止运行。

          - 将柴油发电机组控制柜并网选择开关切至“零”位置。

          - 将柴油发电机组“手动/自动/试验/停运”选择开关转到“自动”位置。

        - 紧急停机后的复位操作：顺时针旋转“紧急停机”按钮，使按钮弹出；切换“手动/自动/试验/停运”选择开关到“停运”位置；将“手动/自动/试验/停运”选择开关打至“自动”位置。

      - 保安电源系统异常及事故处理

        - 柴油机不起动

          - 原因

            - 柴油发电机组启动电气条件不具备，或有闭锁条件存在。

            - 蓄电池电压不正常：未充电、接线松脱或不清洁，蓄电池充电器充电电压不正常。

            - 起动马达或马达线圈有问题。

            - 燃油供应回路不通，无燃料供应或管路内有气体。

          - 处理

            - 检查柴油发电机组的控制、辅助电源，检查应急热备用状态正确，无闭锁启动的机械条件或报警停机信号等电气闭锁存在。必要时复归相应信号，并试启动一次。

            - 检查蓄电池电压，检查充电器输出并调整；清洁、坚固接线或更换电池。

            - 复位控制盘，并重新起动；检查马达或更换。

            - 检查供油回路阀门是否开启，油位、油压是否正常，若油位过低，添加燃油并排气。

            - 检查电磁阀电源是否正常，若电磁阀坏则更换。

        - 柴油机起动后运转不正常

          - 原因

            - 燃油供应不正常，油中带气，燃油量控制不正常或燃烧不充分。

            - 润滑油温度过低，粘度大。

            - 调速、调压控制按钮设置不当或错误的怠速运行状态。

            - 直流控制接线有接触不良、充电器与电池连接不正确等情况。

            - PLC控制器设置不正确或卡件有局部故障或接线错误。

            - 电调执行器连杆接头间隙过大或有卡滞现象；

          - 处理

            - 根据排烟量及颜色，分析燃烧情况，检查燃油管路有无弯瘪、漏油，对燃油进行放气。检查燃油控制电磁阀接线是否正常，电源是否正常。

            - 检查润滑油温度，设法加温或更换。

            - 正确设置运行方式或调整调速、调压定值。

            - 检查直流控制电源及蓄电池组接线并调整。

            - 检查控制器有无报警信号，相应各卡件指示灯是否正常，熔断器有无熔断，作对应处理或请检修更换。

            - 调整间隙，加润滑油。

        - 柴油发电机组保护动作跳闸停机

          - 原因

            - 机油压力低。

            - 冷却液温度高。

            - 柴油机组超速或低频。

            - 发电机低电压或过电压。

            - 发电机过电流。

            - 发电机逆功率或失磁。

            - 发电机超速保护

            - 卡件故障。

          - 处理

            - 检查上述的对应情况是否存在并设法排除，排除后若发电机组温度过高报警停机信号等均能复归，则可以重启一次。

            - 若检查不出具体原因，报警停机信号不能复归，或三次起动失败，则做好停机隔离工作，联系检修处理。

        - 下列情况下应将柴油发电机组紧急停机

          - 柴油发电机组在运行中发生爆炸声响。

          - 柴油发电机高速旋转，不能调低也不能停止。

          - 柴油发电机电压或电流等参数超过跳闸值，保护拒动。

          - 发生危及人身安全或着火等事故。

          - 同期并列过程中发生非同期，柴油发电机组失步或严重振动。

        - 保安段工作电源开关跳闸

          - 检查联络开关是否自投，若自投成功，则检查工作电源开关及电源回路，隔离后请检修处理，正常后采用短时并列方式切换恢复到工作电源运行。

          - 若联络开关未自投或自投失败，则检查柴油发电机自启带母线运行正常，检查有无瞬时性的母线及其支路故障原因，对相关系统进行检查处理。

          - 若工作电源跳闸后，备用电源及保安电源均未成功自投，则检查备用电源未自投原因，若无母线故障现象，联络开关无保护动作，则在确认工作电源开关与保安电源馈线开关均断开情况下对母线强送一次，若联络开关有保护动作，则尽快隔离故障点进行处理。

          - 工作电源开关跳闸，备用电源因检修等原因而未投入备用，保安段未成功自投时，则在确认保安段母线是正常情况下设法让柴油发电机起动供电。在柴油发电机组系统故障一时无法处理而送电情况下，在检查工作电源试送条件具备，开关及母线无故障，可以试送工作电源开关一次。

          - 在电源切换操作过程中必须注意避免合闸到故障点及非同期并列，逻辑闭锁条件必须满足才能合开关。

          - 采用以上手段而无法在短时内恢复保安母线运行时，则应注意保直流电源。能切换到其他电源供电的辅机应检查切换情况，尽量保主要设备及限制影响范围。

    - 厂用电动机

      - 厂用电动机运行规定

        - 电机外壳上应有制造厂铭牌。铭牌若遗失应根据制造厂数据或试验结果补上新的铭牌。

        - 电机保护装置未投入时，不允许启动。

        - 电机周围应干燥清洁，防止水、汽、油、粉、灰等有害物质侵入，电机的转动部分应有遮栏及防护罩。

        - 备用电机应做好定期轮换工作以备随时投运，电机应按规定定期测量绝缘。

        - 电机轴承应有油面指示计，最高、最低油位指示线及测温装置。

          - 电动机轴承用的润滑油或润滑油脂应清洁，符合化学规定的要求。

          - 电动机及启动调节装置外壳均应有明显可靠的接地。

          - 有加热器的电动机，在备用中加热器应投入运行，以防止电动机线圈受潮，电动机投运后应立即停用加热器。

          - 电动机及其所带设备上应标有明显的箭头，以指示旋转方向，外壳上应有明显的编号名称，以表示它的隶属关系。启动装置上应标有“起动”、“运行”、“停止”标志。

          - 电动机的开关、接触器、操作把手及事故按钮，应有明显的标志以指明属于哪一台电动机。事故按钮应有防护罩。

          - 电动机起动时，现场检查人员应站在事故按钮旁。

        - 启动电机时，应监视电流、转速表、启动时间。注意声音、振动，发现异常立即停止电机。

        - 电动机线圈和铁芯的最高监视温度应遵守制造厂的规定。若厂家无规定，运行中电机外壳温度不得超出下表规定

| 绝缘等级 | A级 | E级 | B级 | F级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外壳最高允许温度 | 75℃ | 80℃ | 85℃ | 90℃ |

        - 电动机轴承温度应按制造厂规定，制造厂未规定时，参照以下标准执行

| 轴承 | 滚动轴承 | 滑动轴承 |
| --- | --- | --- |
| 最高允许温度 | 90℃ | 85℃ |

        - 电动机可在额定电压-5%－+10%范围内运行，额定出力不变，但相间电压不平衡度不得超过5%，三相电流不平衡度不得超过10%。当电压低于额定值5%时，电动机电流可能相应增加但最大不得超过5%，当电压高于额定值10%时，电动机电流可能相应减少10%，同时应加强监视电机各部温度不得超过规定值，否则应减负荷。

        - 电动机运行时的振动不得超过下表规定

| 额定转速rpm | 3000 | 1500 | 1000 | 750及以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动值(双振幅)mm | 0.05 | 0.085 | 0.1 | 0.12 |

        - 电动机转子轴向窜动，滑动轴承不得超过３mm，滚动轴承不得超过0.05mm。

      - 电动机检修后启动前的检查

        - 有关工作票已终结，有关接地线已拆除。测量电动机的绝缘电阻合格。

        - 确认电动机及机械传动部分已无杂物和无人工作，外壳接地良好，电机外壳及地脚螺丝无松动。

        - 检查电动机所属电气设备如开关、电缆、保护装置、热偶、熔丝等完好。

        - 靠背轮完好，防护罩牢固，机械部分完好。

        - 轴承和启动装置中的油系统应正常。

        - 对直流电动机，应检查整流子表面是否良好，电刷接触是否紧密。

        - 盘车检查动、静部分无磨擦，机械部分无卡涩现象。

        - 保护正确投入，联锁开关位置正确，仪表及测量装置完好。

        - 密闭循环冷却的电动机应在冷却装置投运后方可启动。

        - 电动机和启动装置或二次回路检修后，应作相应的跳、合闸及保护传动与联锁试验，完好后方可投入运行或备用。

        - 转动方向正确。

      - 电动机的操作和维护

        - 新投入、有受潮可能、长期备用或检修后的电动机送电前必须测量绝缘电阻合格。

        - 10kV电压等级的电动机用2500V兆欧表测量，其绝缘电阻值不得小于1MΩ/kV；380V的交流电动机及直流电动机用500V兆欧表测量，其绝缘电阻值不得小于0.5MΩ。启动循环泵电动机绝缘电阻值，在充水温度约20℃时，电机绝缘应不小于200MΩ，每升高10℃其绝缘值要求减半；但电机热态（水温约50℃）绝缘电阻值不得小于1MΩ/kV。10kV高压电动机绝缘电阻值如低于前次测量数值（相同环境温度条件）的1/3～1/5时应查明原因，并测吸收比R60"/R15"，比值不低于1.3。

        - 若带变频器、软启动器的电机确需测绝缘的，380V使用250V档、690V使用500V档，如变频器内部有接地回路则需拆开回路。

        - 10kV电动机的停、送电应按停、送电操作票进行。

      - 电动机启动

        - 电动机启动状态

          - 鼠笼式电动机在冷热状态下允许启动的次数，应按制造厂的规定进行，如制造厂无规定时，鼠笼式电机正常情况下，冷态允许启动２次，每次间隔时间不得小于5min。热态下允许启动1次。

          - 事故时及启动时间不超过2～3s的电机，可以多启动一次。再次启动的时间间隔，启动时间小于10s的至少应冷却时间≥5min，在10s～30s的至少应冷却时间≥30min，在30s～60s的至少应冷却时间≥60min。

          - 在进行动平衡试验时，启动间隔时间为：200kW以下的电动机，不应小于30min。200～500kW的电动机，不应小于60min。500kW以上的电动机不应小于120min。

          - 电机线圈或铁芯温度接近环境温度即为冷态，电机线圈或铁芯温度接近运行时的额定温度即为热态。若无测点监视，则电动机停运超过4h为冷态，未超过为热态。

        - 启动电动机应逐台进行，一般不允许在同一母线上同时启动两台及以上的电动机。启动大容量电动机时启动前应调整好母线电压。电动机启动时，LCD上和就地巡操应监视启动的全过程。

        - 启动电动机时应监视启动过程，注意电流返回时间与以往比较不可过长，启动结束后应检查电动机运行正常。如规定时间内电流不返回，应立即断开，未查明原因不准再次启动。

        - 电动机启动时，应防止带负荷运行，以减少电动机启动电流及时间。

        - 禁止在电动机倒转情况下启动。

      - 运行中的监视与维护

        - 运行中应监视电机电流是否正常，监视电动机各部温度正常。

        - 检查电动机的振动与串轴不超过允许值。

        - 检查电动机各部声音是否正常，有无异常气味。

        - 观察轴承有否漏油，轴承内油量、油环旋转状况是否正常，轴承盖及顶盖应封闭严密。

        - 电动机及其周围温度不应超过规定，保持电动机附近清洁（不应有煤灰、水汽、油污、金属导线、棉纱头等）。

        - 由外部引入空气冷却的电动机，应保持风道清洁畅通，风扇运转正常，连接处严密。对大型密闭式冷却电动机应检查其冷却水系统运行是否正常。冷却水管不应漏水、渗水。

        - 电动机的电缆接头无过热及放电现象。

        - 电动机外壳接地良好，接地线牢固。遮拦及防护罩完整，地脚螺丝无松动。

        - 有关信号指示及电动机控制、保护装置完好。

        - 对直流电动机还应注意检查下列项目

          - 电刷是否有冒火、晃动或卡涩现象。

          - 电刷软铜辫是否有碰外壳现象。

          - 电刷是否已磨至规定值。

          - 电刷是否有因滑环、整流子磨损不均，整流子中间云母片凸出，电刷固定太松，机组振动等原因产生不正常振动现象，如发现上述现象，应立即消除。

      - 电动机的事故处理

        - 出现以下情况，应立即停止电动机运行

          - 危及人身安全时。

          - 机械部分损坏，可能造成危险时。

          - 电动机及所属电气回路的设备冒烟起火。

          - 电动机转速急剧下降或突然卡死，电流超过允许值或降至零。

          - 动、静部分摩擦冒火，振动超过规定值。

          - 电动机或其电缆头被水淹。

          - 电动机有烧毁危险的其它故障。

        - 出现以下情况时对重要的厂用电机可以先启动备用电机，后停故障电机

          - 电动机运行时发现不正常声音或绝缘有烧焦的气味。

          - 电动机内或启动装置内冒火花或冒烟。

          - 出现强烈的振动或串轴。

          - 定子电流超过正常值。

          - 大型密封式电机的冷却水系统发生故障。

          - 轴承温度不正常升高。

          - 电流互感器二次开路，运行中无法处理。

          - 碳刷严重冒火花，运行中无法处理。

        - 厂用电动机开关自动跳闸的处理原则

          - 有备用的电机应迅速启动备用电机，无备用的重要厂用电机，允许强送一次（但跳闸时有明显冲击电流或保护动作的电机禁止强送）。

          - 若联锁自投的备用电机未启动，应立即手动启动并查明原因。

          - 就地检查保护装置、电机保护器保护信号，根据保护信号，初步判明故障原因和部位，速断、接地保护动作基本为电气类故障，过载类保护动作基本为机械类故障；MCC柜或就地控制箱控制的电动机跳闸时，需就地检查明确断路器、热偶动作情况，断路器跳闸基本为电气类故障，热偶动作基本为机械类故障。

          - 切断电源检查一次回路和机械部分。

          - 测量电机绝缘是否合格，若绝缘合格且外部检查无异常可试启动一次，若再跳闸不得再启动，应通知检修处理。

        - 电动机着火的处理

          - 首先切断电源。

          - 用二氧化碳、四氯化碳等专用灭火器灭火。严禁用大股水流、沙子或泡沫灭火器灭火。

        - 轴承过热

          - 原因

            - 滑动轴承油环不转，油循环不良。

            - 油质脏污劣化，油脂过多或太少，油脂老化。

            - 滑动轴承间隙太小，滚动轴承内部磨擦。

            - 电机轴承倾斜，中心不正。

            - 皮带拉力过紧或轴承盖过紧。

            - 轴承有轴电流通过，轴颈磨损，轴瓦合金熔化。

            - 轴承油系统、冷却水系统故障。

          - 处理

            - 启动备用电机。

            - 停用故障电机。

        - 电动机运行时振动超过允许值

          - 原因

            - 中心不正或地脚螺丝松动。

            - 动、静部分摩擦或风扇叶片脱落。

            - 机械负荷不稳。

            - 轴承损坏或轴颈磨损，联轴器及其联接装置损坏。

            - 鼠笼式转子有断条。

            - 转子铁芯损坏或松动，转轴变形或开裂，转子上的零件脱落，失去动平衡。

            - 三相电源不平衡。

          - 处理

            - 降低负荷，查明原因。

            - 经处理如仍超过允许值，则启动备用电机停止故障电动机，通知处理。

    - 继电保护及自动装置

      - 继电保护及自动装置运行规定。

        - 继电保护及自动装置的投用应与对应的一次设备的运行方式相符合。

        - 任何电气设备不允许无保护运行。保护装置在一次设备投运前投入，一次设备停用后才能全部停用。

        - 设备的主保护停用必须由总工程师批准，后备保护短时停用，则应有当班值长的批准。

        - 在运行、备用或检修设备的继电保护二次回路上的任何工作必须使用工作票。若遇系统事故、开关跳闸或有异常情况时，应立即暂停工作，待故障消除或查明原因后方可继续工作。

        - 投入保护装置的顺序为：先送上直、交流电源，后放上出口压板；停用保护的顺序与之相反。

        - 运行中的一次设备投保护时，在投入前要检查保护装置正常，还应用高内阻万用表电压档以一端对地测端子电压的方法验证保护装置确实未出口。

        - 继电保护及自动装置检修后，必须有明确的书面交待和结论，定值若有变更，变更人应做好书面交待，以保证记录与实际设备整定值相符。

        - 保护动作后原则上应得到继保人员确认后才能复归，查出原因处理好后方可投入运行。

        - 保护传动试验时，应考虑对相关系统的影响。

        - 软压板是保护装置内部通过软件逻辑实现的虚拟投退开关，通常在装置菜单或监控后台进行操作，由维护部门根据定值单进行核对操作。

        - 硬压板是安装在保护屏上的物理连接片，主要通过接通或断开直流回路来实现功能投退，保护只有在软、硬压板均投入的情况下该保护才真正投运，由运行人员进行操作。

        - 检修压板是置位装置的检修状态，隔离与监控系统的通信作用，正常运行时应断开，当装置检修或调试时将其投入。

      - 继电保护及自动装置投运前检查

        - 所有一、二次回路相关调试、检修工作全部结束。

        - 有继电保护人员“可以投入运行”的书面交待。

        - 装置外观检查良好，装置各元件名称、标示、标牌清楚明确。

        - 二次接线无明显断线等不正常现象。

        - 整定值应与定值通知单或调度命令相等。

        - 装置各压板已按规定放上，并复查无误。

        - 装置上电后检查各信号、表计、电源、液显等指示正确；各继电器元件、运行正常。

      - 继电保护及自动装置运行中检查

        - 各装置外观完好，指示灯、表计等信号指示正常。

        - 各柜后上部电源开关及电压量输入开关合上。

        - 对长期带电的继电器，应注意温升正常，电阻或线圈无烧断变色、冒烟、明显断线等不正常情况。

        - 各小开关位置及压板投入情况与运行方式相符。

        - 检查盘柜内应无异常，接线无松动。

        - 保护及自动装置盘、柜外观整洁、盘柜门必须关好。

        - 继保室门窗完好，电缆封堵良好，空调运行正常。

        - 检查有操作的设备保护压板及有关自动装置小开关投切是否正确。

      - 继电保护及自动装置异常处理

        - 发现缺陷时，应立即向调度及专业人员汇报，通知维护人员进行消缺处理。

        - 保护动作后，按相关规定进行处理，同时及时通知维护人员检查保护装置情况。

        - 保护装置发闭锁信号、直流电源消失时，应立即向调度及专业人员汇报，并将保护改为信号，经处理后改信号运行正常后才能改为跳闸。

        - 处理直流接地需拉保护装置直流电源时，此时应将保护改为信号，经处理后改为跳闸。

        - 发生PT断线时会自动闭锁相应保护同时应停用相应保护，处理正常后及时恢复运行。

      - 发变组、高备变继电保护

        - 保护屏组屏设置如下：每台机设发变组保护装置屏3块和管理机屏1块；高备变保护装置屏3块。

        - 保护装置按双重化配置。两套保护装置（包括出口跳闸回路）完整、独立安装在各自的屏内，之间没有任何电气联系；当运行中的一套保护因异常需退出或检修时，不影响另一套保护的正常运行。每套装置的交流电压和交流电流分别取于互相独立的电压互感器和电流互感器绕组，其保护范围交叉重叠，避免死区。每套保护装置均配置完整的主保护及后备保护。

        - 发电机、励磁变继电保护

          - 发变组保护出口方式

            - 跳闸方式1（启动失灵）：跳边断路器、跳中断路器、关主汽门、跳灭磁开关、跳厂变A分支、跳厂变B分支、启动厂变A分支切换、启动厂变B分支切换、启动边断路器失灵、启动中断路器失灵。

            - 跳闸方式2（不启动失灵）：跳边断路器、跳中断路器、关主汽门、跳灭磁开关、跳厂变A分支、跳厂变B分支、启动厂变A分支切换、启动厂变B分支切换。

            - 跳闸方式3：跳厂变A分支、闭锁厂变A分支快切。

            - 跳闸方式4：跳厂变B分支、闭锁厂变B分支快切。

            - 跳闸方式5：跳灭磁开关（闪络灭磁）。

            - 跳闸方式6：启动边断路器失灵、启动中断路器失灵（闪络保护）。

        - 发变组保护屏

          - 发电机、励磁变保护配置

| 保护名称 |  | 出口方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 跳闸方式1 | 跳闸方式2 | 发信 |
| 发电机差动保护 |  | ● |  |  |
| 发电机负序电流保护 | 定时限 |  |  | ● |
|  | 反时限 |  | ● |  |
| 发电机失磁保护 |  |  | ● |  |
| 发电机逆功率保护 |  | ● |  |  |
| 发电机程序逆功率保护 |  |  | ● |  |
| 发电机复压过流 |  | ● |  |  |
| 发电机100%定子接地保护 | 基波 | ● |  |  |
|  | 三次谐波 |  |  | ● |
| 发电机注入式定子接地保护 |  |  | ● |  |
| 频率保护 | 低频（Ⅲ段） |  | ● |  |
|  | 低频（Ⅰ、Ⅱ段） |  |  | ● |
| 过激磁保护 | 定时限 |  |  | ● |
|  | 反时限 | ● |  |  |
| 发电机过电压保护 |  | ● |  |  |
| 发电机误上电保护 |  |  | ● |  |
| 发电机失步保护 | 区外 |  |  | ● |
|  | 区内 |  | ● |  |
| 发电机定子匝间保护 |  | ● |  |  |
| 发电机定子过负荷保护 | 定时限 |  |  | ● |
|  | 反时限 |  | ● |  |
| 发电机负序过负荷保护 | 定时限 |  |  | ● |
|  | 反时限 |  | ● |  |
| 发电机转子接地保护 |  |  |  | ● |
| 发电机起停机保护 |  | ● |  |  |
| 励磁变差动保护 |  | ● |  |  |
| 励磁变速断保护 |  | ● |  |  |
| 励磁变过流保护 |  | ● |  |  |
| 励磁过负荷 | 定时限 |  |  | ● |
|  | 反时限 | ● |  |  |

          - 主变、高压厂变保护配置

| 保护名称 |  |  | 出口方式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 跳闸方式1 | 跳闸方式3 | 跳闸方式4 | 跳闸方式5 | 跳闸方式6 | 发信 |
| 主变差动保护 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 主变零序过流保护 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 断路器闪络保护 |  | t1 |  |  |  | ● |  |  |
|  |  | t2 |  |  |  |  | ● |  |
| 主变高压侧复压过流保护 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 主变过负荷 |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 主变过激磁 | 定时限 |  |  |  |  |  |  | ● |
|  | 反时限 |  | ● |  |  |  |  |  |
| 断路器非全相 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 高压厂变差动保护 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 高压厂变高压侧速断保护 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 高压厂变过负荷 |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 高压厂变复压过流保护 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| A分支复压过流 |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| B分支复压过流 |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| A分支零序过流 |  | t1 |  | ● |  |  |  |  |
|  |  | t2 | ● |  |  |  |  |  |
| B分支零序过流 |  | t1 |  |  | ● |  |  |  |
|  |  | t2 | ● |  |  |  |  |  |

          - 发变组非电量保护配置

| 保护名称 |  | 出口方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 跳闸方式2 | 发信 |
| 主变瓦斯保护 | 轻瓦斯 |  | ● |
|  | 重瓦斯 | ● |  |
| 主变压力释放保护 |  |  | ● |
| 主变突变压力保护 |  |  | ● |
| 主变绕组温度保护 | 115℃ |  | ● |
|  | 105℃ |  | ● |
| 主变油温保护 | 95℃ |  | ● |
|  | 85℃ |  | ● |
| 主变油位高、低 |  |  | ● |
| 主变冷却器全停60分钟 |  | ● |  |
| 主变冷却器全停20分钟油温75℃ |  | ● |  |
| 高压厂变瓦斯保护 | 轻瓦斯 |  | ● |
|  | 重瓦斯 | ● |  |
| 高压厂变压力释放保护 |  |  | ● |
| 高压厂变突变压力保护 |  |  | ● |
| 高压厂变绕组温度保护 | 115℃ |  | ● |
|  | 100℃ |  | ● |
| 高压厂变油温保护 | 100℃ |  | ● |
|  | 85℃ |  | ● |
| 高压厂变油位高、低 |  |  | ● |
| 厂变冷却器全停20分钟油温75℃ |  | ● |  |
| 励磁变温度保护 | T1（140℃） |  | ● |
|  | T2（150℃） |  | ● |
| 发电机 | 手动紧急停机 | ● |  |
|  | 励磁系统故障 | ● |  |

          - 发变组保护A屏压板

| BLP1 | BLP2 | BLP3 | BLP4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1C1LP1 跳灭磁开关 | 1C1LP2 跳灭磁开关（备用） | 1C1LP3 关主汽门1 | 1C1LP4 关主汽门2 |
| 1C1LP5 关主汽门3 | 1C1LP6 减出力 | 1C1LP7 减励磁 | 1C1LP8 跳闸备用1 |
| 1C1LP9 跳闸备用2 | 1C2LP1 跳边开关A相（一） | 1C2LP2 跳边开关B相（一） | 1C2LP3 跳边开关C相（一） |
| 1C2LP4 跳中开关A相（一） | 1C2LP5 跳中开关B相（一） | 1C2LP6 跳中开关C相（一） | 1C3LP1 跳10kV A段开关 |
| 1C3LP2 跳10kV B段开关 | 1C3LP3 启动10kV A段快切 | 1C3LP4 闭锁10kV A段快切 | 1C3LP5 启动10kV B段快切 |
| 1C3LP6 闭锁10kV B段快切 | 1RLP1 投发电机差动保护 | 1RLP2 投发电机匝间保护 | 1RLP3 投95%定子接地保护(备用) |
| 1RLP4 投注入式定子接地保护 | 1RLP5 投转子接地保护(备用) | 1RLP6 投定子过负荷保护 | 1RLP7 投负序过负荷保护 |
| 1RLP8 投失磁保护 | 1RLP9 投失步保护 | 1RLP10 投过电压保护 | 1RLP11 投过励磁保护 |
| 1RLP12 投功率保护&功率突降保护 | 1RLP13 投频率保护 | 1RLP14 投误上电保护 | 1RLP15 投启停机保护 |
| 1RLP16 投发电机相间后备保护 | 1RLP17 投励磁差动保护 | 1RLP18 投励磁后备保护 | 1RLP19 紧急停机 |
| 1RLP20 转子接地保护 | 1RLP21 励磁系统故障 | 1RLP22 备用 | 1RLP23 投主变差动保护 |
| 1RLP24 投主变高压侧后备保护 | 1RLP25 投主变接地零序保护 | 1RLP26 投主变间隙零序保护(备用) | 1RLP27 投断路器闪络保护 |
| 1RLP28 投厂变差动保护 | 1RLP29 投厂变高压侧后备保护 | 1RLP30 投厂变A1分支后备保护 | 1RLP31 投厂变A2分支后备保护 |
| 1RLP32 投非全相保护 | 1RLP33 投检修状态 | 6RLP1 注入式定子接地装置退出运行 | 1SLP1 起动边开关失灵 |
| 1SLP2 闪络保护起动边开关失灵 | 1SLP3 起动中开关失灵 | 1SLP4 闪络保护起动中开关失灵 |  |

          - 发变组保护B屏压板

| BLP1 | BLP2 | BLP3 | BLP4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1CLP1 跳边开关A相（二） | 1CLP2 跳边开关B相（二） | 1CLP3 跳边开关C相（二） | 1CLP4 跳中开关A相（二） |
| 1CLP5 跳中开关B相（二） | 1CLP6 跳中开关C相（二） | 1CLP7 跳灭磁开关 | 1CLP8 关主汽门1 |
| 1CLP9 关主汽门2 | 1CLP10 关主汽门3 | 1CLP11 跳10kV A段开关 | 1CLP12 跳10kV B段开关 |
| 1CLP13 启动边开关失灵 | 1CLP14 启动中开关失灵 | 1CLP15 主变通风 | 1CLP16 启动10kV A段快切 |
| 1CLP17 启动10kV B段快切 | 1CLP18 闭锁10kV A段快切 | 1CLP19 闭锁10kV B段快切 | 1CLP20 备用 |
| 1CLP21 备用 | 1CLP22 备用 | 1CLP23 备用出口 | 1CLP24 备用出口 |
| 1CLP25 备用出口 | 1CLP26 备用出口 | LP 备用 | 1KLP1 检修压板 |
| LP 备用 | LP 备用 | LP 备用 | LP 备用 |
| LP 备用 | LP 备用 | LP 备用 | LP 备用 |

          - 发变组非电量保护C屏压板

| BLP1 | BLP2 | BLP3 | BLP4 |
| --- | --- | --- | --- |
| BLP5 | BLP6 | BLP7 | BLP8 |
| 5C1LP1 跳灭磁开关1 | 5C1LP2 跳灭磁开关2 | 5C1LP3 关汽机主汽门1 | 5C1LP4 关汽机主汽门2 |
| 5C1LP5 关汽机主汽门3 | 5C2LP1 跳边开关A相（一） | 5C2LP2 跳边开关B相（一） | 5C2LP3 跳边开关C相（一） |
| 5C2LP4 跳边开关A相（二） | 5C2LP5 跳边开关B相（二） | 5C2LP6 跳边开关C相（二） | 5C2LP7 跳中开关A相（一） |
| 5C2LP8 跳中开关B相（一） | 5C2LP9 跳中开关C相（一） | 5C2LP10 跳中开关A相（二） | 5C2LP11 跳中开关B相（二） |
| 5C2LP12 跳中开关C相（二） | 5C2LP13 闭锁中开关重合闸 | 5C3LP1 跳10kV A段开关 | 5C3LP2 跳10kV B段开关 |
| 5C3LP3 启动10kV A段快切 | 5C3LP4 启动10kV B段快切 | 5C3LP5 跳闸备用1 | 5C3LP6 跳闸备用2 |
| 5QLP1 主变冷控失电60min跳闸 | 5QLP2 主变冷却器全停20min油温高跳闸 | 5QLP3 备用 | 5QLP4 备用 |
| 5QLP5 主变重瓦斯起动跳闸 | 5QLP6 主变油温高起动跳闸 | 5QLP7 主变绕组温高起动跳闸 | 5QLP8 主变压力释放起动跳闸 |
| 5QLP9 备用 | 5QLP10 ETS停机起动跳闸 | 5QLP11 励磁变温度高起动跳闸 | 5QLP12 备用 |
| 5QLP13 厂变重瓦斯起动跳闸 | 5QLP14 厂变压力释放起动跳闸 | 5QLP15 厂变油温高起动跳闸 | 5QLP16 厂变绕组温高起动跳闸 |
| 5QLP17 厂变冷控失电起动跳闸 | 5QLP18 备用 | 5QLP19 厂变速动油压起动跳闸 | 5QLP20 备用 |
| 5RLP1 非电量延时保护投入 | 5RLP2 检修状态投入 |  |  |

          - 发变组保护A屏后小开关

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| 1K | 发变组PCS-985B保护装置电源 |
| 1ZKK1 | 发电机电压 |
| 1ZKK2 | 发电机电压（匝间保护专用） |
| 1ZKK3 | 主变高压侧电压 |
| 1ZKK4 | 厂变A1分支电压 |
| 1ZKK5 | 厂变A2分支电压 |
| 6K | 发电机PCS-985U定子接地保护装置电源 |

          - 发变组保护B屏后小开关

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| 1K | 发变组DGT801UB保护装置电源 |
| 1ZKK1 | 发电机电压 |
| 1ZKK2 | 发电机电压（匝间保护专用） |
| 1ZKK3 | 主变高压侧电压 |
| 1ZKK4 | 厂变A1分支电压 |
| 1ZKK5 | 厂变A2分支电压 |

          - 发变组非电量保护C屏后小开关

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| 5K | 发变组PCS-974FG非电量保护装置电源 |

          - 发变组保护管理机屏后小开关

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| JK | 本柜照明 |
| 1-40K1 | 1-40n PCS-9882AD-H2交换机电源 |
| 2-40K1 | 2-40n PCS-9882AD-H2交换机电源 |
| 8K | PCS-9794G规约转换装置电源 |
| 10K | T4288工控机电源 |
| 1-40K2 | 1-40n PCS-9882AD-H2交换机电源 |
| 2-40K2 | 2-40n PCS-9882AD-H2交换机电源 |

          - 发电机转子接地保护屏后小开关

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| 1K1 | 1n PCS-985RE保护装置电源 |
| 1K2 | 1n PCS-985RE保护装置外加电源 |
| 2K | 2n PCS-985RE保护装置电源 |
| F1、F2 | 注入式保护转子电压 |
| F3、F4 | 乒乓式保护转子电压 |
| 1QK | 保护方式选择开关 |

        - 发电机转子接地保护

          - 发电机转子接地保护双套配置，采用不同原理，正常运行时只投入一套，两套保护间相互可切换。布置在励磁调节器小室。

          - 注入式转子接地保护采用南瑞继保生产的PCS-985RE保护装置。该保护装置具有转子一点接地及转子二点接地保护功能。一点接地又分为灵敏段与普通段，灵敏段动作于报警，普通段可动作于信号也可动作于跳闸。

          - 乒乓式转子接地保护采用南瑞继保生产的PCS-985RE保护装置。保护定值分二段，高定值段为灵敏段，仅发信；低定值段可发信也可动作于跳闸。

          - 发电机转子接地保护只能投入其中一套运行，一般情况下投注入式转子接地保护。

          - 装置面板介绍

            - “运行”指示灯：正常时点亮；若装置正常运行时熄灭，应在故障消除后重新上电才能再次亮起。

            - “报警”、“转子接地”指示灯：正常时灭；异常时亮，异常情况消失后可自动熄灭。

            - “动作”指示灯：当保护装置动作跳闸时，该灯亮；“跳闸”灯在保护元件动作时被点亮，跳闸命令消失后仍然保持点亮状态，直到手动复归（给复归开入信号）才能熄灭。

          - 发电机转子保护屏压板

| 1QLP2 投检修状态 | 1QLP1 投转子接地保护 | BLP3 | BLP2 |
| --- | --- | --- | --- |
| BLP1 | 1CLP4 备用 | 1CLP3 备用 | 1CLP2 注入式启动发变组保护B跳闸 |
| 1CLP1 注入式启动发变组保护A跳闸 |  |  |  |
| 2QLP2 投检修状态 | 2QLP1 投转子接地保护 | BLP6 | BLP5 |
| BLP4 | 2CLP4 备用 | 2CLP3 备用 | 2CLP2 乒乓式启动发变组保护B跳闸 |
| 1CLP1 乒乓式启动发变组保护A跳闸 |  |  |  |

        - 03号高备变继电保护

          - 高备变跳闸出口方式

            - 跳闸方式1（启动失灵）：跳500kV 断路器、跳10kV 5A段备用进线断路器、跳10kV 5B段备用进线断路器、跳10kV 6A段备用进线断路器、跳10kV 6B段备用进线断路器、启动500kV 断路器失灵

            - 跳闸方式2（不启动失灵）：跳500kV 断路器、跳10kV 5A段备用进线断路器、跳10kV 5B段备用进线断路器、跳10kV 6A段备用进线断路器、跳10kV 6B段备用进线断路器。

            - 跳闸方式3：跳A分支备用进线断路器。

            - 跳闸方式4：跳B分支备用进线断路器。

            - 跳闸方式5：跳5A分支备用进线断路器。

            - 跳闸方式6：跳5B分支备用进线断路器。

            - 跳闸方式7：跳6A分支备用进线断路器。

            - 跳闸方式8：跳6B分支备用进线断路器。

          - 03号高备变保护配置

| 保护名称 |  | 出口方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方式1 | 方式3 | 方式4 | 方式5 | 方式6 | 方式7 | 方式8 | 发信 |
| 差动保护 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压侧速断保护 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 高备变复压过流保护 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 高备变过激磁保护 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 高备变过负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 高压侧零序过流保护 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 5A分支复压过流 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 5B分支复压过流 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 6A分支复压过流 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 6B分支复压过流 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| A分支低压侧零序过流 | t1 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | t2 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| B分支低压侧零序过流 | t1 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  | t2 | ● |  |  |  |  |  |  |  |

          - 03号高备变非电量保护配置

| 保护名称 |  | 出口方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 跳闸方式2 | 发信 |
| 瓦斯保护 | 轻瓦斯 |  | ● |
|  | 重瓦斯 | ● |  |
| 压力释放保护 |  |  | ● |
| 绕组温度保护 | 115℃ |  | ● |
|  | 100℃ |  | ● |
| 油温保护 | 100℃ |  | ● |
|  | 85℃ |  | ● |
| 高备变油位高、低 |  |  | ● |
| 有载调压开关瓦斯保护 | 轻瓦斯 |  | ● |
|  | 重瓦斯 | ● |  |

          - 03号高备变保护D屏压板

| BLP1 | BLP2 | BLP3 | BLP4 |
| --- | --- | --- | --- |
| BLP5 | BLP6 | BLP7 | BLP8 |
| BLP9 | 1C1LP1 跳5003开关A相（一） | 1C1LP2 跳5003开关B相（一） | 1C1LP3 跳5003开关C相（一） |
| 1C1LP4 跳闸备用1 | 1C1LP5 跳闸备用2 | 1C1LP6 跳闸备用3 | 1C2LP1 跳5A分支 |
| 1C2LP2 跳5B分支 | 1C2LP3 跳6A分支 | 1C2LP4 跳6B分支 | 1SLP1 起动5003开关失灵 |
| 1SLP2 跳闸备用4 | 1SLP3 跳闸备用5 | 1SLP4 跳闸备用6 | 1RLP1 投差动保护 |
| 1RLP2 投高压侧相间后备保护 | 1RLP3 投高压侧接地保护 | 1RLP4 投高压侧间隙接地保护(备用) | 1RLP5 投过励磁保护 |
| 1RLP6 投5A分支后备保护 | 1RLP7 投5B分支后备保护 | 1RLP8 投6A分支后备保护 | 1RLP9 投6B分支后备保护 |
| 1RLP10 投A分支零序保护 | 1RLP11 投B分支零序保护 | 1RLP12 投高压侧零序差动保护(备用) | 1RLP13 投检修态 |

          - 03号高备变保护E屏压板

| 2CLP1 跳5003开关A相（二） | 2CLP2 跳5003开关B相（二） | 2CLP3 跳5003开关C相（二） | 2CLP4 跳5A分支 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2CLP5 跳5B分支 | 2CLP6 跳6A分支 | 2CLP7 跳6B分支 | 2CLP8 备用出口 |
| 2CLP9 启动5003开关失灵 | 2CLP10 备用出口 | 2CLP11 备用出口 | 2CLP12 备用出口 |
| 2CLP13 保护动作（非全相） | 2CLP14 备用出口 | 2CLP15 备用出口 | 2CLP16 备用出口 |
| 2CLP17 闭锁有载调压 | 2CLP18 高备变通风（备用） | 2CLP19 备用出口 | 2CLP20 备用出口 |
| 2CLP21 备用出口 | 2CLP22 备用出口 | 2CLP23 备用出口 | 2CLP24 备用出口 |
| LP 备用 | LP 备用 | LP 备用 | 2KLP1 检修压板 |
| LP 备用 | LP 备用 | LP 备用 | LP 备用 |
| LP 备用 | LP 备用 | LP 备用 | LP 备用 |

          - 03号高备变非电量保护F屏压板

| BLP1 | BLP2 | BLP3 | BLP4 |
| --- | --- | --- | --- |
| BLP5 | BLP6 | 5C1LP1 跳5003开关A相（一） | 5C1LP2 跳5003开关B相（一） |
| 5C1LP3 跳5003开关C相（一） | 5C1LP4 跳5003开关A相（二） | 5C1LP5 跳5003开关B相（二） | 5C1LP6 跳5003开关C相（二） |
| 5C2LP1 跳5A分支 | 5C2LP2 跳5B分支 | 5C2LP3 跳6A分支 | 5C2LP4 跳6B分支 |
| 5RLP1 投非电量延时保护 | 5RLP2 投检修状态 | 5QLP1 冷控失电延时起动跳闸 | 5QLP2 非电量2延时起动跳闸 |
| 5QLP3 非电量3延时起动跳闸 | 5QLP4 非电量4起动跳闸 | 5QLP5 本体重瓦斯起动跳闸 | 5QLP6 有载重瓦斯起动跳闸 |
| 5QLP7 绕组过温起动跳闸 | 5QLP8 本体压力释放起动跳闸 | 5QLP9 压力突变起动跳闸 |  |

          - 03号高备变保护屏D屏后小开关

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| 1K | 高备变PCS-985T保护装置电源 |
| 1ZKK1 | 高备变高压侧电压 |
| 1ZKK2 | 5A分支电压 |
| 1ZKK3 | 5B分支电压 |
| 1ZKK4 | 6A分支电压 |
| 1ZKK5 | 6B分支电压 |

          - 03号高备变保护屏E屏后小开关

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| 2K | 高备变GDGT801保护装置电源 |
| 2ZKK1 | 高备变高压侧电压 |
| 2ZKK2 | 5A分支电压 |
| 2ZKK3 | 6A分支电压 |
| 2ZKK4 | 5B分支电压 |
| 1ZKK5 | 6B分支电压 |

          - 03号高备变非电量保护F屏后小开关

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| 5K | 高备变PCS-974A非电量保护装置电源 |

        - 发变组、高备变继电保护操作规定

          - 发变组电气量设有具体每个保护的投入压板,根据定值单要求投退。

          - 各保护屏的出口压板是公用的，只有当出口对象元件处于检修或需停用时才可停用。

          - 压变退出或保护装置因故需要停用时，应预先停用相应的继电保护，以免误动。

          - 发变组部分保护装置投停用时，应考虑对其他设备保护装置的影响，尤其是发变组与升压站设备或汽轮机系统等相互之间的开入开出关系，避免其他设备保护失去或误动。

          - 保护投入前应检查保护无动作出口信号或装置异常信号。

          - 投保护出口压板时先用高内阻万用表直流电压档以一端对地测端子电压的方法验证保护装置确实未出口。

      - AVC自动电压控制系统

        - 系统组成

YJD-AVC系统采用AVC中控单元（上位机）/AVC执行单元（下位机）配置方式，每套AVC系统配置两台中控单元（主备冗余运行），AVC执行单元与机组一对一数量配置，上、下位机之间支持串口、光纤或网络等方式通信。

        - 系统基本原理

          - 发电机无功出力与机端电压受其励磁电流的影响，当励磁电流发生改变时，发电机的无功出力与机端电压也随之增减，并通过主变压器进一步影响到母线电压。励磁电流的增减则可通过改变励磁调节器(AVR)电压给定值实现。

          - 自动电压无功调控系统基本原理是电厂端AVC系统远程接收电力调度中心给出的电压目标指令，通过动态调节励磁调节器的电压给定值，改变发电机励磁电流来实现电压无功自动调控。

        - 系统无功分配策略

          - 等功率因数分配

该原则是按照功率因数相同的原则进行各控制发电机的无功分配，分配量与各机组的有功出力成线性关系，达到各机组无功功率的上下极限范围内不再参与调节

          - 等裕度分配

该原则的要求是根据各台参与电压控制发电机的无功裕量大小进行无功分配。即剩余无功多的机组，提供多的无功；即剩余无功少的机组，提供少的无功。这样可以保证每台机组在其可调范围内总是具有相同额度（百分比）的调控容量

          - 等容量分配

该原则的要求是根据各台参与电压控制发电机的无功容量大小进行无功分配。即容量大的机组，提供多的无功；即容量小的机组，提供少的无功。这样可 以保证每台机组分配量与各机组的无功容量成线性关系。

          - 平均分配

该原则的要求是把全厂总无功平均地分配给各台参与电压控制的发电机组。

        - 系统控制模式

          - 就地自动模式

机组AVC系统运行于就地模式时，按照当前时刻读取预置的调控指令，并以此为目标执行调控。当长时间无法获取预置数据时，AVC系统报警，并自动切换到无目标模式。

          - 远方自动模式

机组AVC系统运行于远方模式时，以主站实时指令为调控目标。当发电厂AVC系统处于与主站链接中断或长时间未接收到主站下发的合理调控目标指令等情况下，AVC系统报警，并自动切换到就地自动模式；当与主站连接恢复或接收到主站下发的合理调控指令后，自动切换到远方自动模式。

          - 无目标模式

无目标模式，是一种虚拟模式，在该模式下，当无目标时，以母线电压控制上下限的中心为目标。

        - AVC上位机屏

          - AVC上位机屏由一套双电源切换装置、两台YJD-M121自动电压控制装置、两台交换机、一些辅助设备组成。

          - AVC上位机屏前后小开关

| 设备编号 | 设备名称 | 设备位置 |
| --- | --- | --- |
| K11 | AVC上位机双电源切换装置交流电源1输出小开关 | 屏前 |
| K12 | AVC上位机双电源切换装置交流电源2输出小开关 | 屏前 |
| OUT | AVC上位机双电源切换装置交流电源输出切换小开关 | 屏前 |
| 2K | 显示器交流电源 | 屏后 |
| 3K | 插座-KVM转换器电源 | 屏后 |
| 5K | 数据处理装置1电源一 | 屏后 |
| 6K | 数据处理装置2电源一 | 屏后 |
| 7K | 交换机1电源一 | 屏后 |
| 8K | 交换机2电源一 | 屏后 |
| 5DK | 数据处理装置1电源二 | 屏后 |
| 6DK | 数据处理装置2电源二 | 屏后 |
| 7DK | 交换机1电源二 | 屏后 |
| 8DK | 交换机2电源二 | 屏后 |
| BK | 照明电源 | 屏后 |

        - AVC下位机屏

          - 每台机组AVC下位机屏由一台YJD-S121电压自动控制单元及一些辅助设备组成。

          - AVC下位机屏前后小开关及压板

| 设备编号 | 设备名称 | 设备位置 |
| --- | --- | --- |
| 1LP | 机组AVC减磁压板 | 屏前 |
| 2LP | 机组AVC增磁压板 | 屏前 |
| 3LP | 备用 | 屏前 |
| 4LP | 备用 | 屏前 |
| 5LP | 备用 | 屏前 |
| 6LP | 备用 | 屏前 |
| 7LP | 备用 | 屏前 |
| 8LP | 备用 | 屏前 |
| 1K | 下位机电源一 | 屏后 |
| 2K | 下位机电源二 | 屏后 |
| 3K | 光隔电源 | 屏后 |
| 1CK | 10kV A段母线电压空开 | 屏后 |
| 2CK | 10kV B段母线电压空开 | 屏后 |
| 3CK | 备用电压空开 | 屏后 |
| BK | 照明电源 | 屏后 |

        - AVC上位机投停操作

          - 投入AVC上位机

            - 在#5、#6机DCS励磁画面查#5、#6机组AVC状态显示“AVC退出”。

            - 查AVC上位机直流电源1、2开关已合上（大崧站110V直流1、2段上）。

            - 查AVC上位机交流电源1、2开关已合上（大崧站UPS 03A、03B段上）。

            - 查AVC上位机屏前、屏后各小开关均在合上位置，AVC上位机双电源切换装置交流电源输出切换小开关OUT在“电源1”位置。

            - 查AVC上位机双电源切换装置运行正常。

            - 查AVC上位机主、备机控制面板各指示灯显示正常，液晶屏各参数 显示正常。

          - 停用AVC上位机

            - 在机DCS励磁画面查#5、#6机组AVC投退按钮显示“AVC 退出”。

            - 停用#5、#6机组AVC减磁压板、增磁压板。

            - 根据需要停用AVC上位机各电源开关。

        - AVC下位机投停操作

          - 投入AVC下位机

            - 在DCS励磁画面查机组AVC状态显示“AVC退出”。

            - 查AVC上位机运行正常。

            - 查机组AVC下位机直流电源1、2开关己合上（集控110V直流A、B段上）。

            - 查机组AVC下位机屏后各小开关均在合上位置。

            - 查机组AVC下位机控制面板各指示灯显示正常，液晶屏各参数显示正常。

            - 用保护回路电压测量专用表测量机组AVC减磁压板、增磁压板两端电压符合规定并用上。

            - 根据需要在DCS励磁画面上投入机组AVC。

          - 停用AVC上位机

            - 在DCS发变组画面上退出机组AVC。

            - 停用机组AVC减磁压板、增磁压板。

            - 根据需要停用机组AVC下位机各电源开关。

        - 自动电压控制系统（AVC）运行注意事项

          - AVC的正常投、退应按华东网调的指令进行，运行人员应做好记录。

          - AVC的投运应在机组具有一定的有功出力、运行平稳情况下进行。

          - 在机组停机前必须向调度申请停用AVC。

          - AVC投运期间，必须加强对500kV和10kV母线电压的监视，当其中任一 电压超过限制后不允许进一步调节，如装置未自动停止调节，应立即汇报华东网 调，申请停用AVC。

          - 设备异常情况下，可将AVC紧急退出运行，并及时汇报华东网调。

          - AVC异常退出后，各报警信号原则上应得到继保人员确认后才能复归。

          - 定期检查在线、备用上位机中的画面、参数无异常。当在线上位机发生故障时，应检查原备用上位机切换为在线状态，各参数、调节性能正常。若有异常情况，应立即联系维护人员进行排查处理。

          - AVC异常闭锁

            - AVC如因机组励磁系统等原因自动退出，则汇报华东网调，退出机组AVC 减磁、增磁压板。查明原因并处理好后，向华东网调申请投入AVC。

            - AVC长时间闭锁，则联系检修及时进行检查、处理。

            - 如因通讯方面的原因引起AVC闭锁，汇报华东网调同意后退出AVC并联 系检修人员检查处理。

            - 应定期检查AVC各设备的运行情况，并作好记录。

            - 运行人员不得修改AVC系统中的有关设置参数。

            - AVC系统中有关参数的修改应以华东网调下达的通知单或经批准的保护 整定单执行，由检修人员负责修改。

      - 厂用电系统继电保护装置

        - 厂用电系统及设备保护装置具体应用表

| 保护装置 | 应用 |
| --- | --- |
| PSL691U线路保护测控装置 | 主厂房10kV工作电源开关 主厂房10kV备用电源开关 |
| PSL696U光纤差动保护测控装置 | 厂区10kV公用段电源馈线开关 厂区10kV公用段电源进线开关 |
| PSM691U电动机差动综合保护测控装置 | 容量大于2000kW的电动机真空开关 |
| PSM692U电动机综合保护测控装置 | 电动机真空开关（不带差动） 电动机F-C开关（不带差动） |
| PST693U变压器保护测控装置 | 变压器真空开关（不带差动） 变压器F-C开关（不带差动） |
| PST694U变压器差动综合保护测控装置 | 容量大于2000kVA的变压器真空开关 |
| PSM697U变频电动机综合保护测控装置 | 低加疏水泵开关 凝结水泵开关 |
| PSM698U变频电动机差动保护装置 | 凝结水泵开关 |
| PSV691U TV保护装置 | 主厂房10kV母线 公用10kV母线 |

        - PS-690U系列保护测控装置

          - PS-690U系列保护测控装置运行中的检查

            - 装置电源正常，运行指示灯亮，显示屏显示相关参数和信息正常。

            - “动作”、“告警”、“装置故障”等指示灯不亮。无保护动作、告警自检异常报告。

            - 保护压板投入正确。

          - PSL-691U线路保护装置的主要功能

            - 三段式过流保护

            - 三段式零序过流保护（可带方向）

            - 过负荷告警

            - 重合闸

            - 检同期手合

            - 合闸加速保护

            - 低周减载

            - 低压减载

            - 小电流接地选线

            - 测量

          - PSL-696U线路保护装置的主要性能

            - 光纤电流差动保护

            - 差流越限告警

            - 三段式过流保护（可经复合电压启动，可带方向）

            - 三段式零序过流保护（可带方向）

            - 过负荷告警

            - 重合闸

            - 检同期手合

            - 合闸加速保护

          - PSM-691U电动机差动综合保护装置的主要性能

            - 差动保护

            - 差动速断保护

            - 差流越限告警

            - TA断线闭锁

            - 电流速断保护

            - 定时限过流保护

            - 两段定时限负序保护/反时限负序保护

            - 过热保护

            - 堵转保护

            - 单相接地保护

            - 低电压保护

            - 过负荷保护

            - 非电量保护

            - 4-20mA输出

            - 9条故障录波，2条启动录波

            - I，U，P，Q，Cosφ，有功电度，无功电度，14路开关量采集

            - GPS对时（分脉冲，秒脉冲或IRIG-B方式）

          - PSM-692U电动机综合保护装置的主要功能

            - 电流速断保护

            - 定时限过流保护

            - 两段定时限负序过流保护/反时限负序保护

            - 过热保护

            - 堵转保护

            - 单相接地保护

            - 低电压保护

            - 过负荷保护

            - 非电量保护

            - F-C闭锁功能

            - 4-20mA输出

            - 9条故障录波，2条启动录波

            - I，U，P，Q，Cosφ，有功电度，无功电度，14路开关量采集

            - GPS对时（分脉冲，秒脉冲或IRIG-B方式）

          - PST-693U线路保护装置的主要功能

            - 三段式复合电压过流保护

            - 反时限过流保护

            - 两段式定时限负序过流保护

            - 高压侧定时限零序过流保护

            - 低压侧定时限零序过流保护

            - 低压侧反时限零序过流保护

            - 负荷保护

            - 过电压保护

            - 低电压保护

            - 非电量保护

            - F-C闭锁

            - I，U，P，Q，Cosφ，有功电度，无功电度，14路开关量采集

            - 4-20mA输出（选配）

            - GPS对时（分脉冲，秒脉冲或IRIG-B方式）

          - PST-694U变压器综合保护装置的主要功能

            - 差动保护

            - 差动速断保护

            - 三段式复合电压过流保护

            - 反时限过流保护

            - 两段式定时限负序过流保护

            - 高压侧定时限零序过流保护

            - 低压侧定时限零序过流保护

            - 低压侧反时限零序过流保护

            - 过负荷保护

            - 过电压保护

            - 低电压保护

            - 非电量保护

            - F-C闭锁

            - I，U，P，Q，Cosφ，有功电度，无功电度，14路开关量采集

            - 4-20mA输出（选配，订货时请声明）

            - 9条故障录波，2条启动录波

            - GPS对时（分脉冲，秒脉冲或IRIG-B方式）

          - PSM-697U变频电动机综合保护装置的主要功能

            - 电动机工频运行功能

- 电流速断保护

- 定时限过流保护

- 两段定时限负序过流保护/反时限负序保护

- 过热保护

- 堵转保护

- 单相接地保护

- 低电压保护

- 过负荷保护

- F-C闭锁功能

            - 电动机变频运行功能

- 二段式变频器过流保护

- 变频器零序过流保护

- 变频器过负荷保护

- 非电量保护

            - 测控功能

- 4-20mA输出

- 9条故障录波，2条启动录波

- I，U，P，Q，Cosφ，有功电度，无功电度，14路开关量采集

- GPS对时（分脉冲，秒脉冲或IRIG-B方式）

          - PSM-698U变频电动机差动保护装置的主要功能

            - 差动保护

            - 差动速断保护

            - 差流越限告警

            - TA断线闭锁

            - 采样点差动

            - 9条故障录波

            - 14路开关量采集

            - GPS对时（分脉冲，秒脉冲或IRIG-B方式）

          - PSV-691UPT保护测控装置的主要性能

            - 二段式低电压保护

            - 母线绝缘检测

            - 相电压，线电压，零序电压，10路开关量采集

            - GPS对时（分脉冲，秒脉冲或IRIG-B方式）

        - FAST电弧光保护系统

- 概述

FAST-Bus电弧光保护系统采用弧光检测和电流检测双判据原理，具有保护动作速度快、可靠性高等特点。

- 功能配置

- 电弧光保护

- 接地弧光保护

- 断路器失灵保护

- 非电量保护

- 弧光传感器及电气量通道异常检测

        - ST570电动机保护控制器

          - 概述

三期工程MCC上较大功率电动机采用苏州万龙电气生产的ST570系列电动机保护控制器

          - 保护功能

            - 热过载保护，热过载保护可防止电动机由于过负荷运行而发热致使电机损坏，还可作为起动过程中闭锁的阻塞保护和tE时间保护的后备保护。

            - 阻塞保护，是防止电机在运行过程中，由于转子堵塞而引发电流突然升高，导致电动机损坏。

            - 起动超时保护，是为了防止电动机由于起动时间过长而导致过热损伤绝缘，其还可以掌握负载起动条件的不正常变更，起动超时保护在电动机转子阻塞或负载转矩过高时有可能发生动作。

            - 单相接地保护

            - 电流断相保护，是为了防止电动机在运行过程中发生断线而导致电动机二相运行过热而烧毁。

            - 电流不平衡保护

            - 欠载保护

            - 欠电压保护，欠电压保护识别系统的电压跌落，从而避免电动机在不允许的低电压条件下运行。

            - 过电压保护，过电压保护识别系统的电压过高，从而避免电动机不允许的高电压条件下运行。

            - 电压不平衡保护，电压不平衡保护防止因系统不平衡电压而引起的电动机过热。

            - 电压反相序保护，电压反相序保护可以识电动机的三相电压相序错误，避免电动机反转，损坏机械设备。

            - 外部故障保护

            - 接触器故障保护，当控制器检测到电动机回路存在故障而发生保护跳闸时，由于接触器回路因某些原因拒动，这样会造成电动机失去保护而损坏。

            - 溢出保护，当电动机回路发生了较大短路电流的故障，如金属性单相接地故障。故障时流过接触器的电流很大，甚至超过接触器能承受的分断电流，如果强行跳开接触器，可能会导致接触器损坏。此时，应直接控制本回路里的断路器跳闸，以达到安全切除大短路电流故障的目的。

            - PT断线报警

            - 堵转保护，是防止电机在起动过程中，由于转子卡死停止转动，而引发电流升高，导致电动机损坏。

            - 速断保护，速断保护（即电流速断保护）是防止电机出现大电流短路的一种保护。

            - 负序电流保护，是为工作中出现不对称故障的电动机提供保护。

            - 温度保护

          - 控制功能

            - 对于连续运行的电动机回路，系统出现短暂失电时，为尽快恢复工艺流程，需要电动机在电源恢复时自动重新起动。

            - 再起动功能提供系统短暂失电时电动机的自动重新起动功能，并设置有“立即起动”和“延时起动”两种再起动功能。两种再起动功能可分别投退。其中，立即再起动具有抗晃电功能。

      - 厂用电快切装置

三期工程主厂房10kV厂用电快切装置型号为江苏金智MFC2000-6，公用段10kV厂用电快切装置型号为MFC2000-6B，保安电源自动切换装置型号为MFC5208A，除尘段电源自动切换装置为北京四方CSD-246A-G备用电源自动投入装置。

        - MFC2000-6型微机厂用电快速切换装置

          - 装置屏上小开关

            - 1（2）AQ1：A（B）段工作电源电压小开关。

            - 1（2）AQ2：A（B）段备用电源电压小开关。

            - 1（2）AQ3、1（2）AQ4、1（2）AQ5：A（B）段母线电压小开关。

            - 1（2）DQ：A（B）段快切装置控制电源。

            - AQ：照明电源开关。

            - CQ：插座电源开关。

            - XK：行程开关。

          - 装置液晶显示屏正常显示以下运行参数或状态

            - 母线三相线电压或相电压。

            - 工作电源电压和备用电源电压。

            - 母线电压及备用电源电压的频率。

            - 母线电压及备用电源电压的频率差。

            - 母线电压及备用电源电压的相位差。

            - 工作电源电流。

            - 工作、备用电源开关及厂用母线PT隔离开关分合闸状态。

            - 所有整定参数。

            - 所有外部投退或内部软压板投退状态。

          - 装置面板指示灯

            - 运行：正常运行情况下，该灯常亮。装置硬件故障或定值出错的情况下，该灯熄灭。

            - 闭锁：报警事件触发后（如各种闭锁、PT断线、后备失电等），该灯点亮。

            - 动作：当有切换动作后，该灯点亮。

            - 工作：当检测到工作辅助接点闭合时，该灯点亮；工作辅助接点断开时，灯熄灭。

            - 备用：当检测到备用辅助接点闭合时，该灯点亮；备用辅助接点断开时，灯熄灭。

            - 远方：当定值控制字远方控制方式为1时，该灯点亮；为0时，灯熄灭。

            - 测试板：当系统定值测试板投入时，该灯点亮，否则熄灭。正常运行时，该灯应该处于熄灭态，否则说明调试板可能没有退出。

          - 装置切换功能

装置共有三种启动方式：正常切换方式，事故切换方式及不正常切换方式（包含低压启动及工作开关误跳启动），其中正常切换为双向，可以由工作切换到备用，也可由备用切换到工作。

启动后，视不同的设定，装置可以有三种切换方式，即串联、并联、同时。该方式是以工作开关动作先后顺序来划分的。串联方式下，必须确认开关跳开后，再合后备开关；并联方式下，装置先合后备，然后自动或等待人工干预跳工作或备用。同时方式是跳工作及合备用命令同时发出，其中发合命令前有一人工设定的延时，这种切换方式可以使断电时间尽量少。

            - 正常切换

正常切换由手动启动，在控制台、DCS系统或装置面板上均可进行，根据远方/就地控制信号进行控制。正常切换是双向的，可以由工作电源切向备用电源，也可以由备用电源切向工作电源。正常切换有下列方式。

- 正常并联切换

并联自动：手动启动，若并联切换条件满足，装置将先合备用（工作）开关，经一定延时后再自动跳开工作（备用）开关，如在这段延时内，刚合上的备用（工作）开关被跳开（如保护动作跳闸），则装置不再自动跳工作（备用），以免厂用电失电。若启动后并联切换条件不满足，装置将闭锁发信，并进入等待人工复归状态。

并联半自动：手动启动，若并联切换条件满足，合上备用（工作）开关，而跳开工作（备用）开关的操作由人工完成。若在设定的时间内，操作人员仍未跳开工作（备用），装置将发出告警信号，以免两电源长期并列。若启动后并联切换条件不满足，装置将闭锁发信，并进入等待人工复归状态。

并联切换方式适用于同频系统间且固有相位差不大的两个电源切换，此种方式下只有一种实现方式：快速切换。

- 正常串联切换

正常串联切换由手动启动，先发跳工作（备用）开关命令，在确认工作（备用）开关已跳开且切换条件满足时，合上备用（工作）电源。正常串联切换适用于差频系统间或同频系统固有相位差很大的两个电源切换，此种方式下可有四种实现方式：快速、同期捕捉、残压、长延时。快切不成功时可自动转入同期捕捉、残压、长延时。

- 正常同时切换

正常同时切换由手动启动，跳工作及合备用命令同时发出，因通常固有合闸时间比分闸时间长，在发合命令前可有一人工设定的延时，以使分闸先于合闸完成。同时切换适用于同频、差频系统间的电源切换，可有四种实现方式：快速、同期捕捉、残压、长延时。快切不成功时可自动转入同期捕捉、残压、长延时。

            - 事故切换

事故切换由保护出口启动，单向，只能由工作电源切向备用电源。事故切换有两种方式。

- 事故串联切换

保护启动，先跳工作电源开关，在确认工作开关已跳开且切换条件满足时，合上备用电源。串联切换有四种实现方式：快速、同期捕捉、残压、长延时，快切不成功时可自动转入同期捕捉、残压、长延时。

- 事故同时切换

保护启动，先发跳工作电源开关命令，在切换条件满足时同时（或经设定延时）发合备用电源开关命令。事故同时切换也有四种实现方式：快速、同期捕捉、残压、长延时，快切不成功时可自动转入同期捕捉、残压、长延时。

            - 不正常情况切换

不正常情况切换由装置检测到不正常情况后自行启动，单向，只能由工作电源切向备用电源。不正常情况指以下两种情况。

- 厂用母线失压

当厂用母线三相电压均低于整定值且电流小于等于无流定值或工作进线电压小于等于失压起动电压幅值，整定延时到，则装置根据选择方式进行串联或同时切换。切换实现方式：快速、同期捕捉、残压、长延时。

- 工作电源开关误跳

因误操作、开关机构故障等原因造成工作电源开关错误跳开时，装置将在切换条件满足时合上备用电源。实现方式：快速、同期捕捉、残压、长延时。

          - 去耦合

切换过程中如发现整定时间内该合上的开关已合上但该跳开的开关未跳开，装置将执行去耦合功能，跳开刚合上的开关，以避免两个电源长时并列。如同时切换或并联自动切换中，工作切换到备用，备用开关正常合上，但是工作开关没有能跳开。到达整定延时后，装置将执行去耦合功能，跳开刚刚合上的备用开关。反之亦然。

          - 切换投/退、闭锁/解除

当装置切换功能处于以下“退出”或“自行闭锁”状态时，将不能进行切换。

            - 切换功能的投入/退出

切换功能投入/退出指由人为操作进行的投/退，当状态为“投入”时，切换功能投入，装置向外部反馈的是“投入”信号，状态为“退出”时，切换功能退出，装置将向外部反馈“切换退出”和“切换闭锁”信号。投退之间的转换无须通过“复归”生效。可以通过控制台开关/DCS系统输出和通过操作装置软件菜单设置进行投退：

- 通过控制台开关或DCS接点输出“切换投入/退出”接点信号，相当于切换投退的“硬压板”。

- 通过操作装置软件菜单中“切换投入/退出”控制字，相当于切换投退的“软压板”。

- 当软件菜单中所有切换功能：快速切换、同期捕捉切换、残压切换和长延时切换均置于“退出”状态时，切换功能退出。

            - 装置自行闭锁切换功能

装置自行闭锁切换功能指装置刚完成了一次切换后，或正常监控运行时检测到异常情况后自动置于切换闭锁状态。装置处于切换闭锁状态时，将不响应任何切换命令，同时将向外部反馈“切换闭锁”信号。以下情况下将引起装置闭锁切换功能。

- 初始状态不满足

装置在上电或者复归后的最初一段时间内会判断运行工况的初始状态，如果开关位置不正确或者电压不满足，则装置会报“初始状态不满足”，具体逻辑如下：

上电或复归后没有其他闭锁的情况下，满足下述任一条件超过0.1s，装置进入就绪态。上电或复归后没有其他闭锁的情况下，下述条件均不满足超过2s，装置进入闭锁态，并报“初始状态不满足”。

母线有压，备用进线有压，工作开关合，备用开关分；

母线有压，工作进线有压，工作开关分，备用开关合；

注：“初始状态不满足”闭锁后，必须人工复归装置才能进行下一次切换，该闭锁不会自动复归。

- 切换完成

装置一旦启动切换，无论切换成功或失败，完成切换程序后，将置于闭锁状态。

- 保护闭锁

某些故障发生、保护动作时（如高厂变分支过流、电缆差动、母线保护等），为防止备用电源误投入故障母线，可由这些保护出口启动装置闭锁，即“保护闭锁”。

- 开关位置异常

装置启动切换的必要条件之一是工作、备用开关任一个合着，而另一个打开，同时PT隔离开关必须合上，若正常监测时发现这一条件不满足（工作开关误跳除外），装置将闭锁切换。

此外，若启动切换后检测到该跳开的开关未跳开（如上文所述去耦合）或该合上的开关未合上，装置无法将切换进行到底时，装置将撤销余下的切换动作，进入切换闭锁状态。

- 母线PT断线

厂用母线PT二次回路发生断线时，装置将不能保证测量的电压、频率、相位的正确性，为防止误合闸，装置在这种情况下将闭锁切换。

- 后备电源失电闭锁

此处“后备电源”指工作向备用切换时的备用电源或备用向工作切换时的工作电源。后备电源真实失电时，切换显然毫无意义。因此，当后备电源失电时装置应闭锁切换。

但是，如果因为PT检修等原因，使装置检测不到正常的后备电源电压，而此时实际上可以进行切换。

考虑到上述需求，本装置设计了“后备失电闭锁切换”投退功能，该功能投入时，只要装置检测不到后备电源，即行闭锁切换。该功能退出时，即使检测到后备失电，装置仍将启动切换，只是此时只能实现残压切换和长延时切换了。

- 装置自检异常

装置投入后即始终对重要部件如CPLD、RAM、EEPROM等进行自检，如自检时发现异常情况，装置将闭锁切换。当然，最严重的情况下，CPU系统本身完全故障，自检都将无法完成，也就无法实现闭锁。

          - 闭锁解除

除后备失电闭锁、外部开入切换退出外，所有装置自行闭锁情况发生时，必须待异常情况消除，且经人工复归告警信号后，方能解除闭锁。

对于后备失电闭锁，即“后备失电闭锁切换”功能投入时若检测到后备电压失电，装置将闭锁切换，但当后备电压恢复时，装置不必经人工复归即可解除闭锁。

          - 低压减载功能

切换过程中的短时断电将使厂用母线电压和电动机转速下降，备用电源合上后电动机成组自启动成功与否将主要取决于备用变压器容量、备用电源投入时的母线电压以及参加自启动的负载数量和容量。在不能保证全部负载整组自启动的情况下，切除一些不必须参加自启动的负载，将对其他重要辅机的自启动起到直接的帮助。

本装置有两段低压减载出口，两段可分别设定低压和延时，以备用电源开关合上为延时起始时间。

本装置的低压减载功能只在本装置进行切换时才会起作用。

          - 启动后加速保护功能

为防止切换时将备用电源投入故障从而引起事故扩大，应同时将备用分支后加速保护投入，以便瞬时切除故障。本装置在启动任何切换时，将同时输出一个短时闭合的接点信号，供分支保护投入后加速。

          - 切换时间

事故同时切换最小时间：≦10ms＋用户设定延时＋备用开关合闸时间（外部保护起动接点闭合至备用开关合上）

事故串联切换最小时间：≦10ms＋工作开关跳开时间＋备用开关合闸时间（外部保护起动接点闭合至备用开关合上）

        - MFC2000-6B电源快速切换装置

MFC2000-6B装置可提供手动起动、保护起动、误跳起动、失压起动、无流起动、逆功率起动和频压起动方式。

          - 切换方式

            - 并联切换。并联切换只能以手动起动方式触发。手动起动后，若并联条件满足（条件为：开关两侧的频差、相差、压差分别小于定值并联切换频差、并联切换相差、并联切换压差）装置先合上备用电源开关，此时两个电源短时并列，经整定延时（并联跳闸延时）后装置再跳开工作电源开关。如在这段延时内，刚合上的备用电源开关被跳开（如保护动作跳开），则切换结束，装置不再跳开工作电源开关，以免停电范围扩大。若工作电源开关拒跳，则装置会去跳开备用电源开关，以避免两个电源长时间并列。若手动起动后并联切换条件不满足，装置将立即闭锁并进入等待复归状态。并联切换方式适用于正常情况下同频系统的两个电源之间的切换，可用于进线检修时的人工倒闸或故障后手动恢复。

            - 串联切换。装置起动后，先跳开工作电源开关，在确认工作电源跳开后，再根据合闸条件发出合备用电源开关命令。若工作电源开关拒跳，则切换过程结束，装置不再合备用电源开关。串联切换多用于事故情况下自动切换。串联切换可以有以下几种合闸方式（亦称实现方式）：快速切换、同期捕捉切换、残压切换、长延时切换。当快速切换条件不满足时可自动转入同期捕捉、残压、长延时等切换条件的判别。

            - 同时切换。装置起动后，先发出跳工作电源开关命令，然后经一整定的同时切换合闸延时，再根据合闸条件发出合备用电源开关的命令。若最终工作电源开关拒跳，则装置会去跳开备用电源开关，以避免两个电源长时间并列。同时切换与串联切换相比，不需要确认工作电源开关已跳开再判断备用电源开关合闸条件，只要经过一个延时，即去判断备用电源开关合闸条件，目的是使得母线断电时间尽量缩短。同时切换可以有以下几种合闸方式（亦称实现方式）：快速切换、同期捕捉切换、残压切换、长延时切换。当快速切换条件不满足时可自动转入同期捕捉、残压、长延时等切换条件的判别。

          - 合闸方式

            - 快速合闸。快速合闸是最理想的一种合闸方式，既能保证电动机安全，又不使电动机转速下降太多。

            - 同期捕捉合闸。当快速合闸不成功时，同期捕捉合闸是一种最佳的后备切换方式。同期捕捉合闸的原理是实时跟踪母线电压和备用电压的频差和角差变化，以同相点作为合闸目标点。

            - 残压合闸。当母线电压衰减到20％－40％实现的切换称为残压合闸。残压合闸虽能保证电动机安全，但由于停电时间过长，电动机自起动成功与否、自起动时间等会受到较大限制。

            - 长延时合闸。当备用侧容量不足以承担全部负载，甚至不足以承担通过残压合闸过去的负载的自起动，只能考虑长延时合闸。

        - MFC5208A发电厂保安电源自动切换装置

MFC5208A保安电源自动切换装置可用于一段工作、两段备用或一段工作、一段备用的接线方式的系统的电源切换。装置提供3种自投方式和一种手动恢复切换方式。并提供有发电机自投并网试验。

          - 装置面板指示灯

            - 运行：装置正常运行时，该灯常亮；装置故障时，灯熄灭；

            - 报警：装置保护告警时点亮，复归后熄灭；

            - 动作：自投动作或手动恢复时点亮，复归后熄灭；

            - 调试：装置在调试态时点亮，装置退出调试态熄灭；

            - 充电：装置充电后点亮，放电后熄灭；

            - PT断线：装置母线PT断线或进线PT断线时点亮，否则灯熄灭。

        - CSD-246A-G系列备用电源自动投入装置

我厂三期工程除尘段应用此装置时，以除尘C段作为除尘A、B段的备用电源，当除尘A段或B段失电，符合装置动作逻辑，且无闭锁时，自动将电源切换至备用电源供电。

          - 装置面板指示灯

            - 运行：一般情况下保持绿灯常亮，表明装置工作正常，保护启动后绿灯闪烁；

            - 告警：装置告警时红灯常亮；

            - 动作：保护动作红灯常亮；

            - 充电：当备自投任一个方式所有跳合闸所有序列均充电时绿灯常亮；

          - 备自投及保护功能

            - 一电源运行，另一电源备用的进线备自投功能；

            - 两电源运行，分段断开的分段备自投功能；

            - 变压器备投功能；

            - 备自投动作后分段后加速保护功能；

            - 备投动作后过负荷减载功能；

            - 联切并网线功能。

        - 运行说明

          - 面板的闭锁灯在装置动作一次以后或装置闭锁或出口闭锁时点亮。

          - 正常应检查装置面板指示正常，无异常闭锁条件。

          - 正常应检查装置面板上各小开关、出口压板位置正确。

          - 装置每切换一次，都应复归一次，以备下一次切换。

          - 装置失电应检查装置的直流电源电压及开关、熔丝，如正常，再检查电源插件上+5、+15、-15、+24V指示灯以确认故障并通知检修处理。

          - 装置闭锁应根据功能中的原因逐一查明原因并作相应处理。

          - 装置异常处理时应停用装置或关闭出口，以免误出口。

      - WDGL-VI-G故障录波器

        - 故障录波器屏面指示灯、按钮介绍

          - “运行”指示灯：装置上电正常运行后，管理板正常运行时该指示灯亮；

          - ”异常”指示灯：装置出现内部故障及相连的外部输入信号异常后该灯亮，如未设置异常复归时间，一直保持，直到故障消失；如设置了异常复归时间，经过该时间后，指示灯自动熄灭；

          - “录波”指示灯：装置启动录波，该指示灯亮，如未设置录波启动复归时间，一直保持，直到按“信号复位”键时熄灭；

          - “对时”指示灯：装置对时状态正常时该灯亮，如装置对时信号状态、对时服务状态、时间跳变侦测状态异常时指示灯自动熄灭；

          - “试验启动”按键：按“试验启动”按键，手动启动录波一次；

          - “信号复位”按键：按“信号复位”按键，复位“录波启动”继电器输出信号，同时“录波启动”指示灯熄灭；

          - USB接口：用于数据的导入导出。

        - 故障录波器屏后小开关

          - 1ZK：故障录波监控装置电源

          - JK：打印机电源

          - LK：柜内照明交流电源

          - UK：电压输入开关

          - ZUK：模拟量直流电源

    - 高压变频器

      - 高压变频器的运行方式

        - 凝结水泵和低加疏水泵，变频装置采用汇川技术HD90S系列高压变频器，型号分别为HD90S-J100-3750和HD90S-J100-400。

        - 高压变频器，在正常运行方式下，变频装置带其中一台泵运行，另一台泵在工频方式下作为备用，高压变频装置采用一拖二手动切换运行方式，在一个检修周期内，可不考虑A、B泵之间的切换。变频小室内设置有变频高压电缆转接柜，工频方式运行电机动力电缆在转接柜内对接，变频方式运行电机高压电缆接入变频装置，变频装置就地设置二泵的切换开关，在A、B泵切换时需做相应切换；启动过程主要经过预充电，预充电完成后自动合上高压开关向变频装置充电，变频装置授电后可以根据需要调整输出。

        - 两台变频装置高压侧各设置一套手动旁路切换柜，可以实现不停机进行A、B泵变频方式切换操作。旁路刀闸QS1（QS2）与变频器出线刀闸QS5（QS6）之间有机械闭锁，变频器进出线刀闸QS3、QS5（QS4、QS6）与QS1、QS4、QS6（QS2、QS3、QS5）间有电气回路闭锁，旁路闸刀QS1（QS2）与变频器进出线闸刀QS3、QS5（QS4、QS6）间有电气回路闭锁，QS3、QS5、QS1（QS4、QS6、QS2）均与相应的高压带电显示器实现电气闭锁，有高压时禁止分、合闸操作。

      - 变频器状态划分

        - 变频状态：高压电源开关已合上，变频器进线闸刀、出线闸刀在合上位置，旁路闸刀在断开位置，变频器控制电源和风扇电源已送上，控制方式在“远方”，变频器启动运行或处于待机状态。

        - 工频状态：高压电源开关已合上，变频器进线闸刀、出线闸刀在断开位置，旁路闸刀在合上位置，变频器控制电源和风扇电源已断开。

      - 变频器的有关操作

        - 柜门按钮指示灯说明

          - 急停按钮：当系统发生紧急故障时，用户可以通过按下该急停按钮，使IGBT全部关断，变频器无输出，并联跳上级高压，从而把损失降到最低。

          - 主电源指示灯：该指示灯表示高压输入是否正常，如果高压输入正常，则该指示灯点亮。

          - 控制电源指示灯：该指示灯表示AC380V控制电源是否正常，如果AC380V控制电源接入正常，则该指示灯点亮。

          - 运行指示灯：该指示灯表示变频器是否在运行状态。如果处于运行状态，则该指示灯点亮。

          - 故障指示灯：该指示灯表示变频器是否处于故障状态。如果出现故障，则该指示灯点亮。

          - 本地/远程转换开关：该开关用于变频器的本地和远程控制切换。

        - 变频器投运前检查

          - 检查检修工作票确已终结，变压器柜、模块柜、控制柜等主设备完好，柜内清洁、无杂物。

          - 检查高压变频器各柜内一、二次设备接线完整，正确、可靠。

          - 检查高压变频器室的通风、照明应保持良好，通风设备能够正常运转。

          - 变频器一次电源送电前，必须将所有的变频器柜门关闭。

        - 变频泵由检修改热备用

          - 检查变频泵电机检修工作结束，工作票已终结，现场符合投运条件 。

          - 检查旁路柜QS1、QS3、QS5闸刀在分闸位置。

          - 测量变频泵电机绝缘合格。

          - 测量变频泵隔离变绝缘合格。

          - 检查另一旁路柜进线刀闸QS4与出线刀闸QS6在断开位置。

          - 合上变频器进线刀闸QS3与出线刀闸QS5。

          - 将变频泵开关改热备 。

          - 检查变频泵开关微机综合保护装置投运正常。

          - 送上变频器有关控制电源开关 。

          - 合上变频移相隔离变风机电源小开关。

          - 检查变频器控制柜触摸屏及柜上指示灯显示正常，无异常报警信号。

          - 检查变频器“本地/远程”切换开关切至“远程”位置。

        - 变频泵及变频器改检修操作

          - 将变频泵开关改冷备或检修状态。

          - 合上开关柜内接地闸刀。

          - 拉开变频器进线闸刀QS3、QS4与出线刀闸QS5、QS6。

          - 在变频器控制柜断开相关电源小开关。

          - 拉开变频移相隔离变风机电源小开关。

          - 根据检修工作需要在移相隔离变及电机电缆端挂接地线。

        - 变频器从A泵切换到B泵运行

          - 确认B泵在工频备用状态，合上B泵10kV开关，B泵投入工频运行。

          - 断开A泵10kV开关，断开变频器刀闸QS3与QS5，使变频器退出系统。

          - 合上A泵旁路刀闸QS1，10kV开关，A泵投入工频运行。

          - 断开B泵10kV开关，断开旁路刀闸QS2，合上变频器刀闸QS4与QS6。

          - 合上B泵10kV开关，启动变频器，B泵投入变频运行。

          - A泵电机改为工频备用状态。

      - 变频器的运行监视、维护

        - 运行中检查变频器控制显示屏上的各显示参数正常，输出电流、输出频率在正常范围内。

        - 检查变频室的通风、照明良好，通风设备能够正常运转，变频室的环境温度不超过40℃，湿度＜85%且无冷凝现象。

        - 检查移相隔离变压器运行正常，无异常的鸣叫或怪味，冷却风扇运转正常，温控箱显示各相温度在正常范围。

        - 检查变频器功率模块柜是否有异常声响，柜体是否发热，排风口是否有异味。

        - 检查变频器系统柜顶冷却风机运转正常。

        - 检查装置整体无异常振动、异常声音和异常气味。

        - 变频器柜门上的过滤网应无堵塞现象。

        - 变频器进线柜、移相变压器柜、功率单元柜均属高压危险区域，在通电情况下，绝对不要打开柜门。

        - 变频器断开高压后，逆变部分仍带有电压，5min内不要对逆变单元进行任何操作。

      - 变频器异常运行和故障处理

        - 高压变频器具有丰富完善的报警、故障功能。当高压变频器调速系统出现故障时，系统可以清晰指示故障的情况，并根据故障报警等级自动执行保护停机、功率单元旁路、甚至切断高压输入等功能。

        - 在触摸屏上有故障报警指示、故障原因、故障应对的方法，根据报警界面显示的指导，可以快捷地判断故障并做出相应的对策。

        - 故障保护发生后，系统作记忆处理。故障保护一旦发生，系统保护并封锁输出，如果故障自行消失，“故障指示灯”会自行熄灭，但故障信息被记录。只有故障彻底排除，并且用“复位”按钮将系统复位后才能重新启动。重故障发生时，高压电源将自动分闸；若因其它原因没有分闸，可以使用控制柜上“急停”按钮将高压电源强行手动分闸。

        - 变频器轻故障

          - 变频器轻故障不影响系统连续运行，只提供声光报警，通过变频器就地控制柜触摸屏故障记录查找故障。轻故障报警代码以AXX（数字）表示。

          - 变频器轻故障包括：电机过载（轻）、输入缺相、输出缺相、外部报警、通讯报警编码器报警、输出绝缘下降、运行时PID反馈丢失、输入电流不对称、速度偏差过大、电机超速、电机过热、控制系统电源报警、单元过温报警、模拟量断线、风机故障、输入电压不平衡、输出电压不平衡、电机堵转等。

        - 变频器重故障

          - 变频器重故障为不可恢复性故障，重故障发生后，变频器立即停止输出，同时发出分断10kV高压开关指令，电机停转；根据故障情况及时联系检修处理，处理完毕后在变频器控制屏上按“故障复位”按钮复位信号。重故障报警代码以FXX（数字）表示。

          - 变频器重故障包括：过电流、电压电源欠压、变频器过载、电机过载（重）、输入缺相、输出缺相、最快电流检测故障、变压器过载、输入电流不对称、输入高压超限、输出电流不对称、电机超速、输出过压、变压器过温、输入电压不平衡、输出电压不平衡、功率单元故障等。

  - 事故处理

    - 事故处理总则

      - 事故处理原则

        - 发生故障时，运行人员应以保人身、保电网、保设备的原则迅速解除人身、设备的威胁。找出发生故障的原因，消除故障，同时保持非故障设备的运行。在事故处理过程中，运行人员应尽量保证厂用电系统的正常运行。

        - 发生故障时，运行人员应按以下步骤进行处理：

          - 根据仪表指示、LCD画面显示、大屏报警、SOE及就地故障现象，迅速、仔细地进行确认，查明事故的性质，发展趋势和危害程度，然后采取相应的措施。

          - 迅速消除对人身和设备的危害。

          - 必要时应立即隔离故障设备，同时保持非故障设备的运行。

          - 处理故障的每一个阶段，都要尽可能迅速汇报上一级，以便及时、正确地采取对策。

          - 当确认是系统故障时，则应采取措施，维持机组运行，同时设法尽快恢复。

          - 发生事故时，各岗位应互通情况，在值长、单元长统一指挥下，密切配合，迅速处理事故，以便尽快恢复机组的正常运行。部门负责人、专工必须尽快赶到现场监督故障的消除工作，并给予运行人员必要的指导，但这些指示不应和值长的指令相抵触。

          - 当发生故障和处理事故时，运行人员不得擅自离开工作岗位，若故障发生在交接班时间，应延迟交班，在未办理交接手续前，交班人员应继续工作，接班人员应协助交班人员一起消除事故，在事故处理告一段落后，由值长发出接班命令为止。

          - 事故处理后，值班人员应将事故发生的时间、现象以及所采取的措施，如实、详细地记录，并及时向调度和有关领导汇报。

      - 事故处理注意事项

          - 处理事故时，应沉着冷静、周密分析，操作正确、迅速。

          - 发令人发布命令应准确清晰，必须使用统一的调度术语，受令人接到命令后应复诵无误，若有疑问应向发令人询问清楚，命令执行完毕后应迅速向发令人汇报。

          - 禁止无关人员停留在发生事故的现场。

          - 事故发生时，应立即停止一切相关的检修或试验工作。

    - 机组综合性事故处理

    - 综合事故处理

      - 火灾事故

          - 原因

            - 汽机油系统、锅炉燃油系统、辅机油系统漏油。

            - 制粉系统爆炸或自燃。

            - 电缆故障或室内配电装置故障。

            - 变压器或互感器故障。

            - 氢气系统泄漏。

            - 工作人员不慎失火。

          - 处理原则：

            - 发生火警时，应立即赶到现场，进行灭火处理，根据情况迅速通知消防队、汇报上级领导，同时启动消防泵，检查有关消防系统自动投入正常。若消防系统不能正常投入或无自动灭火装置时，则应使用有关消防器材进行灭火；若着火地点有带电设备或电缆时，必须先切断电源。

            - 尽量隔离着火区域并保证机组安全运行。

            - 当火灾严重威胁机组及人身安全时，应紧急停机处理。

            - 若主油箱或其附近着火，严重威胁油箱安全时，应立即启动交流润滑油泵，并破坏真空紧急停机。打开油箱事故放油门，同时控制放油速度，维持汽机惰走用油。当转子停止后，应立即停运润滑油泵，同时转子应每15min间隔盘动转子180°。当火扑灭后，立即关闭事故放油门，尽快设法启动润滑油泵及顶轴油泵，直轴后投入主机连续盘车。

            - 若EH系统附近着火，在确认高/中压主汽门、调门关闭及小机主汽门、调门关闭后，停EH油泵。

            - 密封油系统着火无法迅速扑灭，严重威胁到设备安全时，应破坏真空紧急停机。同时进行发电机排氢至0.015～0.02MPa，在惰走至1000r/min以下可进行气体置换，密封油系统应尽量维持到机组转速至零。

            - 若发电机着火或氢系统爆炸时，应破坏真空紧急停机，并进行排氢及气体置换，同时应尽量保证定冷水系统运行，待扑灭后投入盘车装置。

            - 主变、高压厂变发生着火，应紧急停机，确认电源切断后，采取相应措施进行灭火。

            - 磨煤机着火，按制粉系统着火故障处理。

            - 燃油系统附近着火时，应首先考虑停止燃油泵运行，切断电源，然后再进行灭火处理。

      - DCS故障

        - DCS全部死机

          - 现象

            - 所有LCD画面黑屏或异常。

            - 所有LCD画面参数、设备状态、报警显示失常。

            - 所有LCD画面设备运行状态失真。

            - 所有LCD画面不能操作。

          - 原因：

            - DCS所有控制器出现故障。

            - 数据总线通讯故障或通信电缆断开。

            - DCS系统电源故障。

            - DCS服务器均故障。

          - 处理

            - 联系调度退出机组AGC。

            - 确认DCS监控功能全部失去，立即手揿启动交流或直流润滑油泵按钮，检查油泵出口压力正常，润滑油压上升。

            - 维持机组工况稳定，不得进行加减负荷和设备启停等重大操作。利用NCS等相关画面上的有关表计监视机组主要运行参数无大幅变动。通知仪控人员进行处理，汇报有关领导。

            - 检查相关公用系统的运行情况，确保本机主设备停用后不影响相邻机组的正常运行。

            - 若DCS死机时间超过10min仍未恢复，锅炉立即手动MFT，若无效则紧急停运磨煤机、一次风机，并关闭燃油进、回油隔离总门，同时手揿紧急停机按钮。

            - 检查锅炉MFT动作后汽机联跳，若保护未动作，则手动紧急停机，检查高/中压主汽门、调门、高排逆止门及抽汽逆止门确已关闭，高排通风门开启，高、低压旁路动作正常，汽机转速下降。

            - 汽机跳闸后，发电机逆功率保护动作，查主变开关、灭磁开关跳闸。

            - 若发电机逆功率保护应动作而未动作，则手动紧急停发电机，其它按常规处理。

            - 检查汽泵联跳，否则就地紧急停用汽泵，就地事故按钮停送、引风机。送、引风机应按送-引-送-引的顺序停运。

            - 检查一次风机、磨煤机、给煤机均跳闸，减温水调整门和隔离门、磨煤机进口冷、热风快关门、磨煤机出口快关门关闭。否则，紧急停运上述各辅机，关闭上述各阀门和风门。检查等离子点火装置停运。

            - 立即关闭燃油进、回油隔离总门，检查关闭燃油快关门、油枪进油气动门，确认炉膛内已无火焰。

            - 根据主、再热蒸汽压力情况，必要时打开电磁泄压阀泄压。

            - 检查防进水保护动作正常，必要时进行就地隔离。

            - 完成停机的其它操作。

            - 确认LCD画面功能全部恢复，故障消除后才能重新开机。

        - DCS部分死机

          - 现象

            - 部分LCD画面颜色变灰或异常。

            - 部分LCD画面参数显示、报警失常。

            - 部分LCD画面设备运行状态失真。

            - 部分LCD画面不能操作。

          - 原因

            - DCS部分操作员站通讯故障。

            - DCS部分操作员站电源故障。

          - 处理

            - 维持机组工况稳定，立即停用ADS负荷指令，保持当前负荷指令不变，利用正常LCD画面上的有关表计全面检查机组运行参数正常。通知热控人员进行处理。

            - 在DCS部分死机的情况下，不得进行设备启停等重大操作。

            - 若机组工况不能稳定，主要参数变化大，危及机组安全运行时，则立即停机并按全部LCD死机处理。

      - 主机UPS全中断

        - 现象

          - 所有LCD电源中断。

          - 所有仪表、指示报警电源消失。

          - 锅炉MFT，汽机跳闸，发电机逆功率保护动作。

        - 处理

          - 本事故处理以防止炉膛放炮、汽机超速、断油烧瓦、进水为重点。

          - 检查锅炉MFT，汽机跳闸，发电机逆功率保护动作，否则立即手动MFT、手动紧急停机。

          - 其余按DCS全中断处理方法进行处理。

          - 立即对UPS进行检查，设法恢复UPS供电。

          - UPS电源恢复后，通知热控尽快恢复DCS系统运行。

      - 厂用电全中断

        - 现象

          - 锅炉MFT动作，汽机、发变组跳闸，有关声光报警发出。

          - 各厂用母线电压、电流到零，所有交流辅机跳闸，直流油泵启动。

          - 柴油发电机自启动，交流事故照明切换。

          - 各主、再蒸汽系统安全门可能动作。

        - 原因

          - 机组或系统故障，且无备用电源或备用电源自投不成功。

          - 备用电源带厂用电运行时发生故障。

          - 保护误动或越级跳闸。

        - 处理

          - 确认锅炉MFT动作，汽机跳闸，主变开关（二台）、灭磁开关跳闸，发电机三相电流至零。

          - 确认10kV厂用电未切至备用电源供电。

          - 确认汽机转速下降，主机直流润滑油泵、小机直流油泵、直流密封油泵自启，否则手动启动，并密切监视主、小机油温、油压及各轴承温度。

          - 检查高、低压旁路关闭，开启真空破坏门，手动隔离进入凝汽器的有压疏水（如：关闭除氧器放水及溢流隔离门等）。

          - 查炉膛已熄火，燃油快关门、各油枪进油气动门及磨煤机进口冷、热风快关门、磨煤机出口快关门关闭，检查脱硝喷氨系统停运。

          - 确认柴油发电机自启正常，380V保安段恢复供电，否则手动启动。柴发故障时考虑利用临机柴发供保安段。

          - 保安电源恢复后，检查启动主/小机交流润滑油泵，主机顶轴油泵，交流密封油泵，投入盘车装置。重新投入直流充电器、UPS旁路柜运行，确认UPS、直流系统输出正常。检查启动空预器。

          - 若柴油发电机一时无法启动，考虑手动盘动主机、小机及空预器，并尽量减少直流负荷。

          - 若直流密封油泵无长时间运行条件，应对发电机排氢至0.05MPa以下，并进行气体置换。

          - 若主机手动盘车不动，严禁强行盘车，应隔离与本体连接汽、水系统，进行闷缸处理；待保安段电源恢复后，按规定进行主机直轴正常后，再投入连续盘车。

          - 汽机惰走期间，应倾听机组各部分声音正常，注意汽缸缸胀、振动、轴向位移等参数的变化及惰走时间。

          - 查明原因，尽快恢复厂用电系统正常运行，按需要启动有关辅机。

      - 仪用空气失去

        - 现象

          - 仪用空气压力低报警、光字牌亮。

          - 所有气动阀门、风门、挡板控制失常。

        - 原因

          - 运行空压机跳闸，备用空压机未自启动。

          - 干燥器故障。

          - 仪用空气管路爆破。

          - 储气罐安全门动作后卡涩不回座。

          - 公用段母线失电。

        - 处理

          - 仪用空气压力下降时，应立即查明原因。

          - 若仪用空气压力下降至0.57MPa，检查检修空冷器出口电动门自动关闭，否则手动关闭。

          - 若所在公用段母线失电，应及时启动备用的空压机及干燥器，以维持仪用空气压力。

          - 若属于空压机或干燥器本身故障引起，则立即投入备用的空压机或干燥器，隔离故障设备。

          - 若是由于储气罐安全门不回座，则应隔离该储气罐。

          - 若是因仪用空气管道爆破所致，则隔离爆破管道所属的系统。

          - 尽量维持机组工况稳定，若因仪用空气压力低引起阀门调节失灵，应及时进行手动调节。

          - 密切注意各真空泵运行情况，若引起真空泵进气门关闭，造成凝汽器真空下跌，则按机组低真空进行处理。

          - 当仪用空气压力低至危及机组安全运行时，按停机处理。

      - 汽轮发电机组跳闸

        - 现象

          - 机声突变，负荷指示到零，汽机跳闸、发变组跳闸、电气保护动作。若锅炉主控指令＞30%，则锅炉MFT。

          - 高/中压主汽门、调门、补汽阀关闭，高排逆止门、各抽汽门关闭，高排通风门开启，汽机转速下降。

          - 锅炉熄火，磨煤机、一次风机跳闸，燃油进、回油快关阀关闭，锅炉电磁泄压阀或安全门可能动作。

          - 发变组解列，10kV厂用电工作电源开关跳闸，备用电源自投。

          - 故障录波启动。

        - 原因

          - 汽轮机跳闸保护动作。

          - 锅炉MFT保护动作。

          - 电气保护动作。

        - 机组跳闸的处理

          - 检查机组转速下降，高/中压主汽门、调门、补汽阀关闭,高排逆止门、各抽汽门关闭，高排通风门开启，汽机防进水保护门开启，高、低压旁路动作正常。

          - 确认主变开关（二台）确已跳闸，灭磁开关跳闸，定子三相电流指示到零。

          - 确认10kV母线备用电源开关切换成功，若自投不成功，则按有关厂用电事故处理原则进行处理。

          - 若锅炉MFT，则确认动作正确，炉膛灭火，检查所有磨煤机、给煤机、一次风机跳闸，燃油进、回油快关门关闭，磨煤机进口冷、热风快关门、出口快关门关闭，所有油枪进油门关闭，油枪退出，各减温水隔离门关闭，确认脱硝喷氨系统停运。若引、送风机正常，调节所有二次风风门至吹扫位置。保持30%以上风量对锅炉吹扫5min。隔离炉前燃油系统。确认本体吹灰进口电动隔离门关闭，所有吹灰器退出。检查除氧器、凝汽器水位调节正常。

          - 检查机组振动、轴向位移、缸胀、轴承温度、真空等变化，注意倾听机组各部分声音及记录惰走时间，待转速至零后投入主机盘车。

          - 检查本机辅汽切换至邻机供，轴封供汽压力正常。

          - 查明保护动作情况，作好记录，并检查故障录波器相关信息，经继保人员确认后复归保护信号。对发变组及其有关设备作详细的外部检查，查明有无外部故障症状。

          - 若跳闸前锅炉主控指令≯30%，则锅炉维持运行，检查旁路动作正常。根据情况决定锅炉是否需要停炉。

          - 对机组进行全面检查，查明故障原因，完成机组停运的其他操作。

          - 待故障消除后，尽早恢复机组运行。

      - 主、再热蒸汽温度异常

        - 现象

          - 主、再热蒸汽温度高或低报警。

          - 汽机缸胀异常。

          - 机组负荷变化。

        - 原因

          - MCS故障或人工调节不当。

          - 机组负荷突变。

          - 高加保护动作。

          - 锅炉辅机故障或受热面泄漏。

          - 煤质突变。

          - 制粉系统或燃油系统故障，造成燃料量不正常地变化。

          - 给水、减温水调节装置故障，造成给水、减温水流量不正常。

          - 炉膛严重结焦。

        - 处理

          - 机组运行中应密切监视汽温，控制汽温在正常范围内。

          - 及时调整煤水比、减温水量，同时调整风量和燃烧，严重时可要求对负荷进行调整。

          - 可适当调整各磨煤机燃料量比例和各二次风、燃烬风门开度。

          - 高加保护动作，应密切监视给水温度的变化，调整煤水比和汽温。

          - 若辅机故障或受热面泄漏，按相应规程处理，应控制汽温、汽温变化率和左右侧温差、主汽与再热汽温差在允许的范围内。

          - 主汽温度下降过快时，应减负荷降压运行，并稍开主、再蒸汽管道及汽机本体疏水门。

          - 加强对汽机缸胀、轴向位移、轴振、轴温、缸温的监视。

          - 当主、再热汽温下降，在10min内急剧降低50℃以上或30min内下降66℃以上时，应故障停机。

          - 汽机侧主、再热汽温超过下述规定时，应故障停机

          - 主蒸汽温度高至604～610℃，十二个月内超过400h。

          - 主蒸汽温度高至610～624℃，十二个月内超过80h，或每次连续运行时间超过15min。

          - 主蒸汽温度高至624℃以上。

          - 再热蒸汽温度高至624～630℃，十二个月内超过400h。

          - 再热蒸汽温度高至630～644℃，十二个月内超过80h，或每次连续运行时间超过15min。

          - 再热蒸汽温度高至644℃以上。

          - 正常运行时主蒸汽或再热蒸汽进入主机的两侧温差大于42℃，在十二个月内超过400小时。

      - 主、再热蒸汽压力异常

        - 现象

          - 主、再热蒸汽压力高、或低报警。

          - 机组负荷变化。

          - 汽机轴向位移变化。

        - 原因

          - MCS故障或人工调节不当。

          - 机组负荷突变。

          - 锅炉辅机故障或受热面泄漏。

          - 煤质突变。

          - 制粉系统或燃油系统故障，造成燃料量不正常地变化。

          - 给水调节装置故障，造成给水压力不正常。

          - 汽机高中压主汽门及调门阀位异常。

        - 处理

          - 应密切监视汽压，控制汽压在正常范围内。根据主汽压力变化控制总燃料量、给水量，并控制汽机负荷。

          - 若是主、再蒸汽压力下降，应按滑压曲线要求降低机组负荷。

          - 若主汽、再热汽压力升高到电磁泄压阀、安全门动作压力，检查电磁泄压阀、安全门应动作。

          - 若锅炉压力升高至安全门动作压力而安全门拒动，同时电磁泄压阀无法打开，应紧急停炉处理。

          - 若汽机阀位异常引起，则改由锅炉控制压力。

          - 若主蒸汽压力异常升高，则：

          - 在机组不超负荷的前提下适当增加机组负荷；并适当减少给煤量，必要时停运一组制粉系统，并根据燃烧情况决定是否投油助燃。并注意主再热蒸汽温度、凝汽器真空、排汽温度的变化。

          - 炉侧主汽压力达30.8MPa，应检查电磁泄压阀应动作，否则应手动开启电磁泄压阀泄压。

          - 炉侧主汽压力升至32.61MPa以上，MFT动作，否则应紧急停炉。

          - 主、再汽压力升至安全门动作压力而安全门拒动，应紧急停炉。

      - 闭冷水中断

        - 现象

          - 闭冷水箱水位低报警。

          - 闭冷水母管压力明显下降。

          - 闭冷泵跳闸报警。

        - 原因

          - 闭冷水系统严重泄漏或阀门误开，导致闭冷水箱水位过低。

          - 运行闭冷泵跳闸，备泵未自启。

        - 处理

          - 闭冷泵故障跳闸，备泵应自启，否则应手动启动。若仍不成功，造成闭冷水中断时，立即将炉后闭冷水切至切至邻机供（严禁并列操作）。

          - 立即停运炉水泵，关闭进出口隔离门及旁路门，联系维护用临时水源对电机冷却水外表进行喷淋，防止电机温度上升。

          - 若闭冷水中断无法迅速恢复，则立即手动MFT使机组停机，主机润滑油温可通过对主冷油器放水的方法来降温。

          - 尽快设法恢复闭冷水系统运行，并通过加强凝输水补水至闭冷水箱及排放闭冷水方法降低闭冷水温度，并根据各用户的轴承温度、油温等情况及时停止有关辅机的运行。

      - RB动作

        - 现象

          - RB保护动作报警，相应辅机跳闸。

          - 引起RB动作的原因显示报警。

          - 汽温、汽压下降。

          - 给水流量、蒸汽流量、机组负荷均下降。

        - 引、送风机跳闸引起的RB处理

          - 查锅炉单侧引、送风机跳闸，相应磨煤机已联锁跳闸，炉膛负压在正常范围内。

          - 确认负荷指令自动以1000MW/min的速率减负荷至500MW，压力控制方式为滑压，燃料量与负荷指令对应。汽机调门关小以维持主汽压与RB的目标主汽压设定值相符。

          - 查跳闸侧风机各风门挡板关闭，另一侧风机出力自动增大，但应严密监视电流和参数不超限。

          - 投入油枪助燃，维持燃烧稳定。

          - 查跳闸磨煤机进口冷、热风快关门关闭，关闭出口快关门，磨煤机进、出口温度正常。

          - 严密监视炉膛负压、汽温、汽压等参数，煤水比、分离器出口温度在正常范围，注意A、B侧烟气、蒸汽温差。

          - 负荷降低时注意汽泵的运行，必要时开启汽泵再循环门维持给水流量稳定。

          - 检查轴封汽压力、温度正常，检查主机振动等参数均在正常范围内。

          - 待机组各参数稳定后复归RB，视各辅机运行情况决定机组应带负荷。

          - 跳闸磨煤机若不能及时恢复运行，应做好防止自燃的措施，清煤处理。

          - 尽早查出故障原因，确认故障消除后重新启动跳闸设备，恢复机组正常运行。

        - 一次风机跳闸引起的RB处理

          - 查锅炉单侧一次风机跳闸，相应磨煤机已联锁跳闸，炉膛负压在正常范围内。

          - 确认负荷指令自动以2000MW/min的速率减负荷至480MW。

          - 检查备用磨煤机冷、热风快关门自动关闭，有助于恢复一次风母管风压。

          - 其他处理同引、送风机引起的RB处理。

        - 给泵RB处理

          - 当二台汽泵运行，一台汽泵跳闸时，则按50%RB处理。

            - 检查运行汽泵出力自动增加。

            - 确认负荷指令自动以2000MW/min的速率减负荷至500MW，主汽压力维持与RB的目标主汽压设定值相符。

            - 检查相应磨煤机已联锁跳闸，燃料量与负荷指令对应。

          - 在减负荷过程中，注意汽温、汽压的变化，维持合适的煤水比，及时调整减温水量，保持汽温的稳定。

          - 检查除氧器、凝汽器水位调节正常。

          - 检查轴封汽压力、温度正常，检查主机振动等参数均在正常范围内。

          - 待机组各参数稳定后复归RB，视各辅机运行情况决定机组应带负荷。

          - 跳闸磨煤机若不能及时恢复运行，应做好防止自燃的措施，清煤处理。

          - 尽早查出故障原因，确认故障消除后重新启动跳闸设备，恢复机组正常运行。

        - 磨煤机跳闸引起的RB处理

          - 查磨煤机跳闸，炉膛负压在正常范围内。

          - 确认负荷指令自动以500MW/min的速率减负荷至剩余磨煤机对应的出力，压力控制方式为滑压，燃料量与负荷指令对应。汽机调门关小以维持主汽压与RB的目标主汽压设定值相符。

          - 查跳闸磨煤机进口冷、热风快关门关闭，关闭出口快关门，磨煤机进、出口温度正常。

          - 严密监视炉膛负压、汽温、汽压等参数，煤水比、分离器出口温度在正常范围。

          - 检查轴封汽压力、温度正常，检查主机振动等参数均在正常范围内。

          - 待机组各参数稳定后复归RB，启动备用磨煤机恢复机组负荷。

          - 尽早查出故障原因，跳闸磨煤机若不能及时恢复运行，应做好防止自燃的措施，清煤处理。

      - 水汽品质异常

        - 当水、汽质量劣化时，应迅速检查取样是否有代表性，检测和化验结果是否准确，并综合分析系统中水、汽质量的变化，确认判断无误后，应立即采取措施，使水、汽质量在规定的时间内恢复到标准值。

        - 汽水质量劣化时的处理原则

          - 一级处理：有造成腐蚀、结垢、积盐的可能性，应在72h内恢复至标准值。

          - 二级处理：肯定会造成腐蚀、结垢、积盐，应在24h内恢复至标准值。

          - 三级处理：正在加快腐蚀、结垢、积盐，如果水质不好转，应在4h内停炉。

          - 在异常处理的每一级中，如果在规定的时间内尚不能恢复正常，则应采取更高一级的处理方法。

        - 处理

          - 给水水质异常标准

| 项目 |  | 标准值 | 处理等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级处理 | 二级处理 | 三级处理 |
| 氢导(25℃) μS/cm | 挥发处理 | ＜0.2 | 0.2～0.3 | 0.3～0.4 | ＞0.4 |
| 溶氧μg/L | 挥发处理 | ≤7 | ＞7 | ＞20 | - |
| pH值(25℃) | 挥发处理 | 9.0～9.6 | ＜9.0或＞9.6 | ＜8.0 | - |
|  | 加氧处理 | 8.0～9.0 | ＜8.0 | - | - |
| 注：给水pH值低于7.0时立即停炉。 |  |  |  |  |  |

          - 给水水质异常时，应立即组织力量查找原因并消除。

            - 若给水溶氧异常时，应立即联系化学，检查加氧控制是否正常，确认除氧器、凝汽器运行工况无异常。

            - 若给水氢导异常时，应检查精处理系统运行情况，凝汽器泄漏引起氢导上升，立即查找泄漏侧进行单侧隔离。

            - 若给水pH值异常时，应立即联系化学，检查加氨控制情况。

          - 凝结水水质异常标准

| 项目 | 标准值 | 处理等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级处理 | 二级处理 | 三级处理 |
| 氢导μS/cm | ＜0.2 | 0.3～0.4 | 0.4～0.5 | ＞0.5 |
| 钠离子μg/L | ＜10 | 10～20 | 20～35 | ＞35 |
| 注：精处理出口或省煤器入口钠离子＞400μg/L时立即停炉。 |  |  |  |  |

          - 给水水质异常时，应立即组织力量查找原因并消除。

            - 凝汽器存在微量泄漏后，应在循环水泵进口加木屑，在30min内呈下降趋势并最终下降至凝结水氢导＜0.2μs/cm，则可确定为木屑堵漏成功，凝汽器发生微量泄漏后应在72h内堵漏消缺结束。

            - 凝汽器存在明显泄漏后，确认凝结水精处理无失效，应降低机组负荷至500MW左右，进行凝汽器单边隔离查漏、堵漏工作，并加强精处理系统的再生工作，保持精处理不失效。

            - 若凝汽器堵漏不成功，且精处理失效，凝结水、给水氢导＞0.5μs/cm，4小时内无下降趋势或氢导上升迅速，立即紧急停炉。

    - 锅炉事故处理

      - 事故停炉

        - 紧急停炉条件

          - MFT应动作而拒动。

          - 给水、蒸汽管道发生爆破。

          - 水冷壁管、省煤器管、过热器或再热器严重爆破，无法维持正常汽温、汽压，或威胁人身设备安全。

          - 锅炉尾部烟道发生二次燃烧。

          - 炉膛内或烟道内发生爆炸，使设备遭到严重损坏。

          - 锅炉压力升高至安全门动作压力而安全门拒动，同时旁路、及电磁泄压阀无法打开。

          - 锅炉给水流量显示全部失去。

          - DCS监控功能全部失去。

          - 锅炉房内发生火警，直接危及人身和设备安全。

        - 紧急停炉步骤

          - 立即手动同时按下两个“紧急停炉”按钮，查MFT动作。

          - 查所有磨煤机、给煤机、一次风机跳闸，燃油进、回油快关阀、各油枪进油门、各磨煤机进口冷、热风快关门、出口快关门关闭，油枪退出，确认炉膛内无火焰。

          - 查所有减温水隔离门关闭，本体吹灰进口电动隔离门关闭、吹灰器退出。

          - 确认汽机跳闸，转速下降，检查交流润滑油泵运行正常，各防进水保护门动作正确。

          - 确认发电机逆功率保护动作，主变开关（二台）、灭磁开关跳闸，发电机三相电流至零。

          - 确认脱硝喷氨系统自动停止运行。

          - 确认锅炉汽压下降，动作的电磁泄压阀、安全门回座。

          - 调整引、送风机，对炉膛吹扫5min后停运；若受热面泄漏，保留一台引风机待水汽基本抽尽后停运。

          - 完成机组停运的其他操作。

          - 若短时无法重新启动或磨煤机内部温度不正常地升高，应对紧急停运的制粉系统喷入灭火蒸汽。

        - 故障停炉条件

          - 给水、炉水、蒸汽品质严重恶化，经调整仍无法恢复正常。

          - 锅炉承压部件泄漏无法消除，能短时维持运行。

          - 锅炉严重结渣、堵灰，经努力仍无法维持正常运行。

          - 安全门或电磁泄压阀动作后无法使其回座。

          - 受热面金属壁温严重超限，经调整仍无法恢复正常。

          - 空预器故障，运行中无法处理。

          - 除灰、排渣系统故障，锅炉连续12h不能排灰、排渣时。

        - 故障停炉步骤

          - 汇报领导，决定停炉的时间和保养处理方式。

          - 视情况紧急程度停运磨煤机，快速减负荷，停电除尘、脱硫、脱硝喷氨系统，投油稳燃。

          - 解列、停炉、炉熄火。

          - 调整引、送风机，对炉膛吹扫5min后停运；若受热面泄漏，保留一台引风机待水汽基本抽尽后停运。

          - 完成机组停运的其他操作。

          - 若制粉系统在停运时未经充分吹扫，且短时无法重新启动或磨煤机内部温度不正常地升高，应喷入灭火蒸汽。

      - 锅炉炉管损坏

        - 现象

          - 锅炉泄漏装置报警。

          - 引风机动叶不正常地开大，或炉膛负压变正。

          - 泄漏处保温层内有水汽飘出，伴有尖啸的喷汽声；严重爆破的，不严密处向外喷冒蒸汽。

          - 机组补水量增大，给水流量异常增大。

          - 各段烟气温度异常，主、再热蒸汽温度异常。

          - 相关管排金属温度异常。

          - 水冷壁爆漏严重时锅炉燃烧不稳、甚至熄火。

        - 原因

          - 管内结垢，或管内有杂物堵住。

          - 管材不合格，焊接质量不佳。

          - 膨胀不畅拉裂金属。

          - 管壁磨损严重。

          - 燃烧调整不当，火焰直接冲刷金属或热偏差大。

          - 蒸汽或金属温度长时间超限。

          - 吹灰器未正常退出，或吹灰蒸汽带水吹损管壁。

          - 启停炉热应力过大。

        - 处理

          - 发现锅炉泄漏装置报警，或锅炉炉管泄漏的现象，应立即到现场分析查找。

          - 确认锅炉炉管泄漏应立即汇报值长、领导，确定处理方案。

          - 如果炉管损坏不严重，锅炉能短时维持运行，则要求降低机组负荷，尽量滑低汽压，视情况投入油枪稳燃，调整燃烧，维持炉膛负压正常。申请停炉处理。

          - 加强对煤水比、给水流量、汽温、金属壁温等参数的监视和调整。

          - 继续加强对损坏部位的监视，防止故障的扩大。

          - 当炉管损坏严重，不能维持运行时立即停止锅炉运行。

          - 停炉后保持一台引风机运行，抽净炉内水汽后停运。

          - 注意省煤器、电除尘灰斗的运行情况，防止堵灰。

      - 锅炉烟道二次燃烧

        - 现象

          - 锅炉烟道烟气温度不正常地急剧升高，空预器出口烟气温度，一、二次风温不正常地升高。

          - 炉膛和烟道负压剧烈变化，烟道门、孔及不严密处向外冒烟或喷出火星。

          - 空预器主电机电流增大且晃动，就地有异音。空预器红外热点探测系统有报警。

          - 严重时，烟道防爆门动作，空预器外壳烧红，跳闸。

        - 原因

          - 燃烧调整不当，油枪雾化不良，煤粉过粗，使未燃尽的可燃物在尾部烟道受热面沉积。

          - 长期低负荷运行，燃烧不完全，部分燃料沉积在传热面上。

          - 升停炉操作时，通风吹扫不充分。

          - 锅炉吹灰不正常。

        - 处理

          - 若发现尾部烟道任一点烟气温度或排烟温度有不正常升高现象时，应查明原因，调整燃烧，降低负荷，停止脱硝喷氨系统运行，加强对尾部烟道各受热面和空预器的吹灰工作。

          - 关闭送风机热风再循环风门，观察烟气温度和一、二次风温度的变化。

          - 确认尾部烟道发生二次燃烧时，应紧急停炉，停止送、引风机，检查空预器电机运行正常，严密关闭各风门、挡板以及烟道各孔门，严禁通风，投入消防水灭火。

          - 检查尾部烟道各点烟气温度正常，确认火已扑灭，火源已被消除，将余水放尽后，方可启动引风机，微开动叶进行通风冷却。

          - 必须对烟道或空预器进行彻底检查清理检修，确认无故障后，方可重新启动。

      - 锅炉严重结焦

        - 现象

          - 水冷壁燃烧器区域、屏式过热器底部出现挂焦。

          - 主汽、再热汽温异常，减温水量异常。

          - 焦块掉落时炉膛负压波动，严重时造成锅炉灭火MFT。

        - 原因

          - 煤种结焦性强。

          - 炉膛热负荷过高。

          - 炉膛结构存在不合理。

          - 送风不足或者配风不合理，造成局部还原性气氛强烈。

          - 燃烧偏斜、一次风刚度不足或者火焰直接冲刷水冷壁。

          - 吹灰间隔时间过长。

          - 炉底排渣不畅或冷渣斗堵渣。

        - 处理

          - 锅炉出现结焦时，应加强吹灰，合理调整配风方式，适当增加送风量。

          - 屏过底部出现较多挂焦，在再热汽温允许时，设法降低火焰中心或切换磨煤机更换较低位置的燃烧器运行。

          - 结焦增强，燃烧调整效果不佳时应联系更换煤种。

          - 若炉内结焦严重，应联系降负荷清焦，必要时投油稳燃。

          - 锅炉结焦严重，运行中无法处理的，申请停炉处理。

          - 炉内有焦块脱落时，禁止打开看火孔观察，炉底附近禁止人员经过、停留。

          - 炉底堵渣时应及时清理。

      - 锅炉给水温度突降

        - 现象

          - 高加解列信号报警。

          - 给水温度大幅度下降。

          - 省煤器进口、水冷壁出口温度逐渐下降。

          - 高加汽侧停用时，机组负荷短期内将上升。

          - 高加汽水管道或阀门爆破时，给水压力将下降。

        - 原因

          - 高加水侧严重泄漏或爆破，造成高水位保护动作而紧急停用。

          - 高加汽水管道、阀门爆破而紧急停用高加。

          - 高加保护装置误动作。

        - 处理

          - 若高加切除后，机组负荷突升，再热器压力上升，注意低旁的运行情况，并严密监视轴向位移、推力瓦温度、各轴承振动等参数。

          - 高加切除后，给水温度大幅下降，水煤比将发生较大变化。监视给水自动调整情况时，当水冷壁出口温度变化时，根据给水温度下降值，迅速调整燃料与给水的比例（减少给水流量或增加燃料量），维持中间点温度正常，调整减温水量，维持主蒸汽温度正常。

          - 高加汽水管道、阀门爆破时，将造成给水压力大幅度下降，此时应按给水流量突降或中断的规定进行处理。

          - 高加切除后，机组带满负荷所需的煤量大幅增加，应注意制粉系统的出力，可适当降低机组负荷。

      - 给水流量突降或中断

        - 现象

          - 给水压力、给水流量迅速下降并报警。

          - 主汽压力和机组功率下降。

          - 各段受热面工质温度迅速上升。

          - 当给水流量低于极限值或全部中断时，锅炉 MFT。

        - 原因

          - 给水泵故障，给水自动调节故障，给水系统、高加故障或有关阀门被误动作。

          - 运行中给水泵 A、B 的汽源故障或中断。

          - 高加、给水管道泄漏或爆破。

          - 锅炉湿态循环时，炉水循环泵跳闸或其出口调整门突关。

          - 锅炉启动时因主汽压在涨，给水量没及时跟上。

        - 处理

          - 当主汽压快速上涨，给水量未及时跟上时，应及时增大给水泵出力。

          - 给水泵故障，导致给水流量大幅下降，按照水煤比快速减燃料，一台给水泵跳闸，按RB处理。

          - 若给水系统阀门故障、小机汽源不正常等引起给水流量大幅下降无法及时恢复，则尽量维持给水流量稳定，迅速调整燃料量，维持合适的水煤比，及时联系检修处理。

          - 给水自动装置不正常时，应立即手动维持给水流量正常。

          - 若高加泄漏则及时撤出高加运行，加强机组负荷、主汽压力、监视段压力及主、再热蒸汽温度的监视。若高加解列、给水温度突降，应及时撤出协调，控制机组负荷，修正和调整水煤比，维持主再蒸汽压力温度正常，检查监视段压力温度不超限。

          - 锅炉湿态炉水循环泵运行时，应注意炉水循环泵及其出口调整门开度和给水流量之间的配合控制，加强控制启动储水罐水位及炉水泵监视。

          - 当给水流量≤589t/h时，应紧急减少燃料量，使燃料量与给水流量相适应，并检查风量自动正常。控制锅炉的汽压、汽温正常，并应设法提高给水流量，尽快恢复机组正常出力。

          - 当给水流量≤525t/h，20s内不能增加至＞525 t/h，锅炉MFT。若MFT未动作时，应立即手动MFT。

          - 当给水流量≤393t/h，3s内不能增大至＞393t/h，锅炉MFT。若MFT未动作时，应立即手动MFT。

          - 锅炉MFT后上水时，应根据启动储水罐壁温情况严格控制给水流量。

          - 给水流量大幅下降处理期间，应严密监视各受热面金属温度。

      - 过热器、再热器管壁温度超限

        - 现象

          - 操作员站上过热器、再热器管壁温度超限报警。

        - 原因

          - 因只投运上几层磨煤机或锅炉配风不合理导致的炉膛燃烧中心上移，炉膛出口烟温升高。

          - 水冷壁受热面结渣，结灰偏重。

          - 炉内燃烧工况扰动，如：升、降负荷；投、停磨煤机；增、减风量等。

          - 煤种影响，如燃用含碳量较高的煤种。

          - 磨煤机一次风量增大或出口煤粉细度变粗，一次风速过高。

          - 尾部烟道烟气挡板开度变化。

          - 受热面处发生可燃物二次燃烧。

          - 受热面发生严重泄漏、爆破。

          - 水煤比严重失调。

          - 管道异物堵塞。

        - 处理

          - 调整水煤比。

          - 加强水冷壁受热面吹灰。

          - 尽量投用下层磨煤机或增大下层磨煤机出力。

          - 若风量偏大时，应适当减少风量。

          - 在增减机组负荷或启停磨煤机时，应考虑适当的提前量，自动失灵时，撤至手动进行调节。

          - 必要时适当降低主、再热汽温度来控制壁温。

          - 适当开大下层燃烧器二次风箱挡板，关小上层OFA风箱挡板，控制火焰中心下移。

          - 若系煤种变化引起，应汇报值长，更换煤种。

          - 根据锅炉的运行情况，适当增减负荷。

          - 若超温发生在高负荷运行时，应联系值长减负荷运行。

          - 经上述处理无效，应减机组出力，直至管壁温度恢复为止。

          - 若系水冷壁严重结渣，经处理无效，应申请故障停炉。

      - 炉膛压力异常

        - 炉膛压力偏高或高高

          - 现象

            - 大屏及操作员站对应光字牌报警或MFT动作。

            - 炉膛压力高大屏报警。

            - 各风压指示异常高。

            - 锅炉未密封处有烟火喷出。

          - 原因

            - 引风机故障跳闸未联动送风机跳闸。

            - 炉膛吹扫不彻底，发生爆燃。

            - 炉膛压力自动调节装置失灵。

            - 炉内承压部件严重泄漏。

            - 吹灰器工作不正常。

            - 引风机动叶、进出口挡板或空预器进口烟气挡板误关。

            - 炉膛熄火时保护未动作，运行人员发现不及时,导致燃料进入炉膛后引起爆燃。

            - 低负荷燃烧时，煤粉燃烧不良在炉内存积。

            - 测点故障或保护误动。

            - 引风机出力已至极限。

            - 一台引风机失速处理不及时。

          - 处理

            - 当发现炉膛压力偏高，应立即查明原因，重点查送、引风机动叶状态及自动调节情况、风烟挡板状态，根据查找到的原因作对应的处理。

            - 炉膛负压自动控制失灵，应保持锅炉负荷稳定，将送/引风机动叶切至手动调节，适当关小送风机动叶，减小风量；或开大引风机动叶，调节过程中注意防止风机喘振或失速。

            - 引风机跳闸，同侧送风机未联跳应立即停运同侧送风机。

            - 当发现炉膛压力高高则按MFT动作处理。

            - 当炉膛压力高高MFT未动作，应手揿“MFT”。

            - 查清原因并处理后重新开机。

        - 炉膛压力偏低或低低

          - 现象

            - 炉膛压力低低大屏报警。

            - 大屏及操作员站对应光字牌报警或MFT动作。

            - 各风压指示异常低。

          - 原因

            - 炉膛负压自动调节装置失灵。

            - 送风机故障跳闸未联动引风机跳闸。

            - 送风机动叶、出口挡板或空预器二次风出口挡板误关。

            - 锅炉燃烧器二次风箱进口挡板失灵或误关。

            - 炉膛熄火后未及时调整使炉膛负压过大。

            - 测点故障或保护误动。

          - 处理

            - 当发现炉膛压力偏低，应立即查明原因，重点查送、引风机动叶及自动调节、风烟挡板开关状态，根据查找到的原因作对应的处理。

            - 必要时投油助燃稳定燃烧。

            - 炉膛负压自动控制失灵，应立即切至手动调节，可适当开大送风机动叶，增加送风量；或关小引风机动叶，调节过程中注意防止风机喘振或失速。

            - 送风机跳闸，同侧引风机未联跳应立即停运该引风机

            - 当发现炉膛压力低低则按MFT动作处理。

            - 当炉膛压力低低MFT未动作，应手揿“MFT”。

            - 查清原因并处理后重新开机。

    - 汽轮机事故处理

      - 汽轮机事故停机

        - 破坏真空的紧急停机条件

          - 机组发生强烈振动，轴振超过保护动作值或瓦振振幅达100μm以上。

          - 汽轮机或发电机内部有明显的金属摩擦或撞击声音。

          - 汽轮机发生水冲击或主、再热气温10min内急剧下降50℃以上。

          - 任一轴承断油冒烟。

          - 汽轮机支撑轴承温度上升至121℃或推力轴承温度上升至110℃或发电机#9/#10轴承金属温度上升至115℃。

          - 轴封或挡油环严重摩擦冒火花。

          - 启动交流润滑油泵后，润滑油压仍低至0.07MPa。

          - 主油箱油位降至停机值以下补油无效。

          - 油系统着火。

          - 轴向位移超过跳机值而保护未动作。

          - 汽轮机转速超过3300r/min，危机遮断器未动作。

          - 凝汽器真空＜65kPa以下。

          - 循环水中断不能立即恢复。

          - 厂用电全部失去。

          - DCS监控功能全部失去。

          - 发电机冒烟、冒火、或氢气系统发生爆炸。

        - 破坏真空的汽机紧急停机步骤

          - 同时按下集控二只“紧急停机”按钮或机头将手动遮断手柄拉至“遮断”位置，确认锅炉MFT动作（负荷30％以上）、汽机跳闸、发变组解列。

          - 检查主机交流润滑油泵、启动油泵自启，否则应立即手动启动交流润滑油泵、启动油泵，确认润滑油压正常。

          - 检查汽机转速下降，确认高/中压主汽门及调门、补汽阀、高排逆止门、各抽汽逆止门及电动门关闭，高排通风门开启。

          - 检查汽机防进水保护疏水门开启。

          - 撤出高、低压旁路自动，并立即手动关闭；同时关闭其他进入凝汽器的有压疏水。

          - 检查二台汽泵均跳闸。

          - 确认轴封供汽压力、温度正常。

          - 在转速下降的同时仔细倾听机组内部声音，检查主机各轴承振动、轴温及轴向位移等重要参数正常。

          - 主机转速降至2500r/min时，查顶轴油泵自启。

          - 当汽机转速下降至2000r/min后，同时按下两个“开真空破坏门”按钮，检查运行真空泵跳闸。

          - 主机转速降至零转速后，盘车自动投入；确认盘车转速在2r/min，记录转子的惰走时间及偏心度。

          - 若因发电机冒烟、着火或氢气爆炸原因或密封油中断事故停机，应紧急排氢。

          - 真空至零后停运轴封汽。

          - 完成停机的其它操作。

        - 不破坏真空紧急停机条件

          - 汽机跳闸保护应动作而未动作（除破坏真空紧急停机保护动作外）。

          - 主、再热蒸汽管道破裂，机组无法运行。

          - 凝结水泵故障，凝汽器热井水位过高，备用泵无法投入。

          - 机组甩负荷后空转超过15min。

          - DEH系统和调节保安系统故障无法维持正常运行。

          - 高、中、低压缸胀差一处或几处增大，经调整无效超过极限值。

          - 机组处于电动机状态运行时间超过1min。

          - 凝汽器真空虽大于71kPa，但在限制运行区运行时间超过15min。

          - 闭冷水中断，抢投无效。

          - 主/再热蒸汽温度升高至624℃/644℃。

        - 不破坏真空的汽机紧急停机步骤

          - 同时按下集控二只“紧急停机”按钮或机头将手动遮断手柄拉至“遮断”位置，确认锅炉MFT动作（负荷30％以上）、汽机跳闸、发电机逆功率解列。

          - 检查主机交流润滑油泵、启动油泵自启，否则应立即手动启动交流润滑油泵、启动油泵，确认润滑油压正常。

          - 检查汽机转速下降，确认高/中压主汽门及调门、补汽阀、高排逆止门、各抽汽逆止门及电动门关闭，高排通风门开启。

          - 检查汽机防进水保护疏水门开启。

          - 检查高、低压旁路自动开启，转压力控制；注意监视再热器压力和高排压力、温度等参数。

          - 检查汽泵运行情况，若炉MFT动作，确认汽泵跳闸。

          - 确认各加热器抽汽已切断，除氧器汽源切换至辅汽供应。

          - 盘车期间，若转速下降及振动增大，应破坏真空停轴封汽。

          - 完成停机的其它操作。

        - 故障停机条件

          - 主/再热蒸汽在610～624℃/630～644℃连续运行超过15min。

          - 真空缓慢下降，虽减负荷至零，但仍不能维持。

          - 汽轮机主油泵或油涡轮工作严重失常。

          - 油氢差压无法维持，无法维持机组正常运行。

          - 发电机内氢气纯度迅速下降并低于90%以下经处理不能恢复。

          - 发电机定子冷却水导电度达9.5μs/cm或发电机定子线圈漏水，无法处理。

          - 发电机定冷水流量低且回水温度超过76℃经减负荷无效并持续上升。

      - 汽轮机超速

        - 现象

          - 汽机转速超过3300r/min。

          - 汽机声音突变且振动增大。

        - 原因

          - 发电机甩负荷后，DEH调速控制系统工作失常。

          - 高/中压主汽门、调门、补汽阀、高排逆止门、各抽气门不能自动关严。

          - 超速装置保护失灵。

        - 处理

          - 发现汽机超速时，应立即破坏真空紧急停机。

          - 检查转速应下降，各主汽门、调门、补汽阀、高排逆止门、各抽汽逆止门及电动门关闭，否则应立即设法关闭，切断一切可能进入汽机的蒸汽。若汽门未关，则解除EH油泵联锁，停运EH油泵。

          - 检查高排通风门开启。

          - 检查高、低压旁路动作正常。

          - 若汽机转速未下降，则应立即开启炉电磁泄压阀。

          - 倾听汽缸内部声音，分析和比较转子惰走时间。

          - 查明超速原因并消除故障，全面检查确认汽机正常后，方可重新启动。

          - 应校验各超速装置动作正常后，方可并网带负荷。

          - 重新启动过程中应对汽机振动、内部声音、轴向位移、轴承温度等进行重点检查与监视，发现异常应停止启动。

      - 汽轮机运行中叶片损坏或断落

        - 现象

          - 汽机内部发出明显的金属撞击声或盘车时有摩擦声。

          - 机组振动明显增大。

          - 监视段压力、轴向位移、推力瓦金属温度异常。

          - 若低压缸叶片断裂，则凝结水质恶化，热井水位异常升高。

        - 原因

          - 汽机超速或水冲击。

          - 主、再热蒸汽温度急剧下降。

          - 叶片频率不合格或制造质量不良。

          - 动静碰摩。

          - 叶片腐蚀。

        - 处理

          - 运行中发现监视段压力或级间差压异常变化，振动增加，轴向位移、推力轴承温度有明显变化时，应汇报值长，分析原因，进行减负荷申请停机处理。

          - 确认汽机有明显金属撞击声或发生强烈振动，应立即破坏真空紧急停机。

      - 汽轮机轴向位移异常

        - 现象

          - 轴向位移增大并报警。

          - 推力轴承温度升高。

          - 机组振动可能增大。

        - 原因

          - 主、再热参数严重异常。

          - 负荷或蒸汽流量大幅度变化。

          - 汽机通流部分严重结垢。

          - 汽机水冲击。

          - 推力轴承断油或磨损。

          - 低压缸排汽温度升高，凝汽器真空下降。

        - 处理

          - 当发现轴向位移增大时，应检查负荷、蒸汽参数、轴封汽温度、真空，各监视段压力，密切监视推力轴承金属温度变化。

          - 当轴向位移值超过报警值时，应进行调整负荷至轴向位移正常值。

          - 若系统周波变化大、发电机转子窜动，应联系调度，尽快恢复正常。

          - 若汽机断叶片或发生水冲击，应破坏真空紧急停机。

          - 若推力瓦温度达110℃或轴向位移达跳机值，应立即破坏真空紧急停机。

      - 汽轮机振动异常

        - 现象

          - TSI振动指示增大且报警。

          - 就地实测轴承座振动大。

          - 就地机组振动明显，声音异常。

        - 原因

          - 油膜振荡。

          - 汽流激振。

          - 转子质量不平衡。

          - 转子部件松动或脱落（包括叶片断落）。

          - 汽缸进冷水或冷汽，引起汽缸变形。

          - 滑销系统卡涩造成膨胀不均。

          - 轴承工作不正常或轴承座松动。

          - 发电机运行异常引起的振动（如：磁场不平衡、风扇脱落等）。

        - 处理

          - 机组升速过程中发现振动超限或声音异常，相对振动超过250μm或绝对振动超过100μm，应立即拍停，严禁降速暖机或强行通过临界转速。

          - 在升负荷过程中振动增大，应停止升负荷进行观察；待振动稳定后，方可继续增加负荷，重新升负荷时，应注意振动变化趋势。

          - 运行中振动增大时，检查汽温、汽压、轴封、真空、上/下汽缸温差、汽缸膨胀、轴向位移、轴承油压力、油温、排汽温度、发电机电流等参数变化情况，发现异常及时调整。

          - 当机组在额定转速或带负荷稳定工况下，要求轴承相对振动不超过90μm,；或轴承座绝对振动不超过30μm，当轴相对振动超过90μm，应查明原因，设法消除，并汇报上级。

          - 当机组发生强烈振动（汽轮机轴承相对振动大于250μm；或轴承座绝对振动大于100μm）或虽未强烈振动，但能清楚听出机内金属摩擦声，应破坏真空紧急停机。

      - 汽轮机水冲击

        - 现象

          - 主、再热蒸汽温度急剧下降。

          - 机组负荷骤降。

          - 高压内缸上、下缸温差大于35℃。

          - 缸胀缩小，轴向位移增大，推力轴承温度升高。

          - 汽缸内部及各蒸汽管道有水击声或金属噪声，机组振动增加。

          - 严重时，轴封处，阀盖处会冒蒸汽。

        - 原因

          - 启动过程中锅炉汽水分离器满水，导致蒸汽带水。

          - 汽机启动时没有充分暖管疏水或旁路系统减温水调整不当。

          - 高、低压加热器、凝汽器、轴封加热器、除氧器满水，汽轮机防进水保护拒动或抽汽逆止门关闭不严；

          - 煤水比调整不当，使蒸汽温度急剧降低。

          - 轴封汽系统投运不当。

        - 处理

          - 凡发生汽机水冲击，应破坏真空紧急停机。

          - 检查汽机防进水疏水保护门应自动开启，否则手动开启。

          - 检查机组振动、内部声音、轴向位移、上下缸温差、推力轴承温度、缸胀等情况，特别应注意转子惰走时间。

          - 转子进行充分连续盘车，时间一般不少于4h，如中间停止盘车，则要延长盘车时间。

          - 再启动时必须检查高中压缸进汽室上、下温差小于30℃，转子偏心度小于原始值20μm。

          - 启动时应严密监视推力轴承金属温度、回油温度、轴向位移、上下缸温差、胀差、振动变化，倾听机内声音，如发生异常应立即停止启动。

          - 若上述项目明显超限，应及时汇报有关领导，由总工决定是否开缸检查。

      - 轴承金属温度升高

        - 现象

          - 轴承金属温度高并报警。

          - 轴承回油温度高。

          - 机组振动可能增大。

          - 轴向位移可能增大。

        - 原因

          - 轴承内部损坏。

          - 机组振动大导致轴承温度高。

          - 润滑油流量不足或润滑油温过高。

          - 润滑油质恶化。

          - 盘车时顶轴油压过低。

          - 轴封漏汽过大。

          - 负荷突变或发生水冲击,使推力轴承金属温度、回油温度将升高。

        - 处理

          - 当发现轴承温度高时，应核对有关表计指示正确，确认轴承温度升高。

          - 检查润滑油压、油温是否正常，若由于冷油器引起不正常，则对冷油器进行切换或并列两台冷油器。

          - 检查回油是否有金属磨损物，应分析其来源。

          - 分析润滑油油质，保持油净化装置连续正常运行。

          - 若润滑油流量不足，可启动交流润滑油泵，观察润滑油压及轴承金属温度变化。

          - 若机组轴承温度达保护停机值而未动作或轴承回油温度超过75℃，应破坏真空紧急停机。

      - 凝汽器真空下降

        - 现象

          - 主机与小机真空显示均下降。

          - 低压缸排汽温度、凝汽器排汽温度及凝结水温度均升高。

          - 相同负荷下蒸汽流量增加，监视段压力升高。

          - 小机相同的出力所需要的汽量增大。

          - 真空泵电流增大。

        - 急剧下降的主要原因

          - 循环水中断。

          - 凝汽器满水至抽空气口。

          - 轴封汽中断。

          - 真空破坏门误开。

        - 缓慢下降的主要原因

          - 真空泵系统故障（如冷却器循环水中断、密封冷却介质中断）。

          - 真空系统阀门误操作。

          - 轴封汽压力偏低或轴封汽带水。

          - 凝汽器水位高。

          - 循环水量不足。

          - 凝汽器钛管脏污或结垢。

          - 运行中高温疏水进入凝汽器或旁路投入。

          - 真空系统漏空气（包括小机系统，辅汽疏扩器、回水箱或炉疏水箱水位过低）。

        - 真空下降的处理

          - 发现真空下降应立即对照排汽温度及就地核对真空表进行确认，并查找原因进行相应处理。

          - 发现凝汽器真空下降至88kPa时，若真空泵未启动，应立即启动备用真空泵，提高凝汽器真空。

          - 当真空下降87kPa，应按真空每下降1kPa，减负荷100MW，15min内凝汽器真空无法恢复至88kPa以上，应手动停机。

          - 当真空降至71kPa时，低真空保护动作跳机，否则手动停机。

          - 凝汽器真空下降时，应根据低压缸排汽温度升高情况，开启低压缸喷水，控制排汽温度不超过90℃，排汽温度大于107℃应保护动作跳机。

          - 严禁投入低压旁路，关闭所有进入凝汽器的疏水门。

          - 若循环水全部中断应立即紧急停机，只有待凝汽器排汽温度下降至50℃时，才能向凝汽器通循环水。

          - 真空下降时，应密切注意低压缸排汽温度、轴向位移、机组振动等参数的变化。

    - 发变组系统事故处理

      - 发电机紧急停机

        - 发电机紧急停机条件

          - 发电机内冒烟起火或发电机内氢气爆炸。

          - 氢压、氢气纯度降低至极限以下，密封油系统故障无法维持运行。

          - 发电机、主变、高压厂变及励磁系统故障而保护拒动。

          - 发电机断水超过30s，而热工断水保护未动作。

          - 发电机内部严重漏水，或漏水时有接地信号。

          - 发电机滑环、碳刷严重冒火，无法处理。

          - 威胁人员生命及重大设备安全。

        - 发电机紧急停机处理

          - 同时按下集控的两个“紧急停发电机”按钮，确认发电机解列灭磁。

          - 若因发电机冒烟、着火或氢气爆炸原因或密封油中断事故停机，应破坏真空紧急停机、排氢。

      - 发变组保护动作跳闸

        - 现象

          - “发变组保护动作”“500kV开关跳闸”报警。

          - 主变500kV开关、灭磁开关跳闸。

          - 发电机三相电流、定子电压指示为零。

          - 10kV母线工作电源开关跳闸，相应的备用电源开关自动合闸。

          - 汽机脱扣，转速下降。

        - 原因

          - 发变组保护误动

          - 机组或系统故障

        - 处理

          - 确认主变500kV开关、灭磁开关确已跳闸，10kV工作电源开关确已跳闸，否则手动处理。

          - 确认10kV母线备用电源开关自投成功，若自投不成功，则按有关厂用电事故处理原则进行处理。

          - 确认汽机确已脱扣，转速下降。

          - 如事故前负荷＜30%，锅炉未MFT，则控制燃烧，通过旁路维持运行，注意各受热面金属温度。如MFT，则按MFT处理

          - 立即查明保护动作情况，作好记录，并检查故障录波器相关信息，经继保人员确认后复归保护信号，并对发变组及其有关设备作详细的外部检查，查明有无外部故障症状。

          - 查明事故原因，故障排除后，汇报值长申请重新并网，10kV厂用电恢复至工作电源带。

          - 若为发电机内部故障，则应将机组改检修状态后进行检查，同时考虑两台500kV开关恢复成串运行。

          - 如发现属人为误动作引起，则应汇报调度立即将发电机并入电网。

      - 发电机振荡或失步

        - 现象

          - 发电机有功、无功上下跳变。

          - 发电机定子电流剧烈跳变。

          - 发电机定子电压指示降低并跳变。

          - 发电机励磁电压、电流指示在正常值附近跳变。

          - 发电机发出轰鸣声，其节奏与上述各指示的变化相合拍。

        - 原因

          - 系统短路。

          - 系统无功缺额大。

          - 发电机组非同期并列

          - 发电机失磁或励磁突降。

        - 处理

          - 由非同期并列引起的振荡，若机组无强烈振动，且振荡很快衰减则不停机；若振荡无衰减迹象则立即解列灭磁。解列后应对发电机进行全面检查试验，由总工决定是否并网。

          - 若因系统故障引起振荡，当励磁调节器运行在自动通道且为电压调节方式时，不得干涉其动作。当采用功率因数调节或无功功率调节方式时，应尽可能增加励磁，以创造恢复同期条件。

          - 若因系统故障引起振荡，应立即根据频率高、低自行减、加机组负荷，使频率在49.5Hz为止。

          - 若由于本机励磁系统故障引起振荡，失磁保护未动作时应手掀发电机停机按钮进行解列灭磁。

          - 发电机振荡时，若系统频率正常，在励磁输出增加未见显著效果情况下应减有功。

      - 发电机逆功率运行

        - 现象

          - “发电机保护动作”大屏报警。

          - 有功指示为零或负值。

          - 无功指示通常稍为增大。

          - 定子电流指示下降，定子电压及励磁指示基本正常。

        - 原因

          - 汽机跳闸。

        - 处理

          - 发电机逆功率保护应动作出口跳闸。

          - 汽轮发电机组逆功率运行时间不得超过30s。

          - 若逆功率保护拒动，应手掀发电机停机按钮进行解列灭磁，并检查10kV厂用电切至备用电源，若自投不成功，则按有关厂用电事故处理原则进行处理。

          - 发电机解列后，应查明原因，消除故障后才可以将发电机重新并列。

      - 发电机非全相运行

        - 现象

          - “发变组保护动作”大屏报警

          - 发电机负序电流增大，负序保护可能动作报警，有关光字牌亮。

          - “NCS上对应机组开关“三相不一致保护动作”报警。

          - 发电机定子三相电流极不平衡。

        - 原因

          - 主变500kV两侧开关机构故障，引起开关非全相运行。

          - 主变闸刀三相状态不一致。

        - 处理

          - 如在并网操作时发现发电机非全相运行，应立即解列发电机。

          - 若主变500kV开关非全相保护或负序过流保护动作，跳主变500kV开关，检查厂用电切换至备用电源带。若未跳开则起动主变500kV开关失灵保护，动作跳开所有相邻开关隔离故障点；失灵保护拒动时，应立即手动将拒动断路器的所有相邻断路器拉开，将发电机与系统解列，立即汇报调度并按调度指令处理。

          - 主变500kV开关非全相保护或负序过流保护未动作时。

            - 手动断开一次主变500kV两侧开关。若断不开，应立即降低有功、无功负荷，使发电机定子的不平衡电流降至最小(有功为零，无功近于零)，就地设法断开。

            - 严密监视发电机定子电流，并根据电流指示相应调节励磁，使三相定子电流均接近于零。

            - 采取措施尽快排除或隔离故障。

            - 处理过程中应严密监视发电机各部温度不超过允许值。

            - 确认10kV厂用备用电源进线开关自投成功,若不成功手动切换。

          - 确认汽机确已脱扣，转速下降。

          - 查明事故原因，故障排除后将发电机并入电网。

      - 发电机过负荷

        - 现象

          - “发电机异常”大屏报警

          - 发电机电流超过额定值。

        - 原因

          - 汽机、锅炉过负荷

          - 励磁系统异常

          - 系统负荷缺额。

        - 处理

          - 检查发电机电压和各部温度不超过允许值。

          - 密切监视运行时间，注意不超过过负荷允许时间。

          - 在允许的持续时间内，用调节励磁电流的方法降低定子电流至额定值，并注意功率因数和电压不得超过规定范围，必要时降低发电机有功出力，使定、转子电流减少至额定值以内。

      - 发电机三相电流不平衡

        - 现象

          - “发电机异常”大屏报警。

          - 当发电机负序电流达到6%额定电流值时LCD报警窗报警。

          - 发电机转子温度升高。

          - 机组振动可能增大。

        - 原因

          - 发电机本体存在问题

          - 系统三相负荷极不平衡。

        - 处理

          - 负序电流超限报警时，应检查发电机三相电流是否平衡，密切监视发电机三相电流，做好随时停机准备工作。

          - 若由于系统引起的负荷不平衡，应联系调度采取措施恢复系统正常。

          - 若不平衡电流是由于机组内部故障引起的，则应将机组解列。

          - 发电机在带不平衡电流期间，应加强对发电机温度、氢气温度及机组振动的监视。

          - 系统恢复正常后，应核实复位有关信号并做好记录。

      - 发电机失磁

        - 现象

          - “发电机保护动作”大屏报警。

          - 励磁电流指示为零或接近于零。

          - 发电机无功负荷指示为负值。

          - 发电机有功负荷指示下降。

          - 发电机定子电压略有下降，定子电流上升，超过额定值且周期性摆动。

        - 原因

          - 励磁回路故障。

          - 励磁调节器故障。

          - 灭磁开关断开。

        - 处理

          - 当发电机失去励磁时，失磁保护动作，则按发变组跳闸处理。

          - 若失磁保护未动作，则应立即按紧急停机按钮将失磁的发电机解列。并检查10kV工作段备用电源自投成功，若自投不成功，则按有关厂用电事故处理原则进行处理。

          - 在上述处理的同时，应注意其它未失磁机组的励磁电流自动上升，在允许定转子过负荷范围内不必干涉，以提高系统电压和稳定能力。

      - 励磁系统故障或异常

        - 现象

          - “励磁系统故障”大屏报警。

          - “励磁系统异常”大屏报警。

          - “发电机保护动作”可能报警。

          - 发电机可能跳闸。

        - 原因

          - 励磁变器温度高。

          - 任一限制器动作。

          - 发电机出口压变断线。

          - 励磁调节器整流桥超温或故障。

          - 励磁调节器交、直流电源故障。

          - 励磁调节器控制器故障

        - 处理

          - 如出现励磁系统异常时首先应申请调度退出机组AVC，同时对励磁调节器进行全面检查，记录异常信号并联系检修处理。

          - 如为任一限制器动作引起，应及时调整本机运行方式，使机组运行参数在正常运行范围之内，并联系检修人员检查限制器参数设置是否正确。

          - 如为整流桥温度高，应检查励磁调节器功率柜风机运行是否正常，风道有无堵塞，励磁小室空调运行是否正常。

          - 如为发电机出口压变熔丝熔断引起主控制器切换至备用控制器或“手动”方式运行，应加强监视，做好安全措施后进行发电机出口压变熔丝更换。

          - 故障或异常处理结束应对故障信号进行确认，恢复励磁调节器正常运行。

          - 如励磁变温度高报警时，应迅速降低机组无功，加强对励磁变温度的监视，检查风扇的运转情况及温控装置温度显示，并作相应处理。

          - 若励磁系统故障或异常造成机组跳闸的，按发变组保护动作跳闸处理

      - 强励动作

        - 现象

          - 发电机过励动作报警。

          - 励磁电流显著增大。

        - 原因

          - 系统内或其它并列运行的发电机发生事故，引起发电机机端电压严重下降。

        - 处理

          - 在强励允许动作时间内不得进行人为干预。超过强励动作整定时间，强励限制保护动作，检查励磁电流恢复到1.05倍额定值。

          - 强励动作过后，应对发电机及励磁系统进行全面检查。

          - 强励过程中发生发电机或励磁系统故障，根据规程相关规定处理。

      - 发电机集电环、碳刷异常

        - 现象

          - 发电机集电环、碳刷温度高。

          - 发电机集电环碳刷发生打火、环火。

        - 原因

          - 集电环表面光洁度差。

          - 弹簧压力过大。

          - 励磁系统过负荷。

          - 集电环通风孔堵塞。

          - 碳刷接触面研磨不够，与集电环接触不良。

          - 碳刷接触面不洁，在碳刷下出现火花。

          - 碳刷和刷辫、刷辫和刷架间连接松动，发生局部火花。

        - 处理

          - 检查确认发电机碳粉收集装置运行正常。

          - 运行中集电环与碳刷接触面温度超过130℃或集电环温度超过100℃时，及时联系检修人员。

          - 运行中集电环与碳刷接触面温度超过200℃或集电环温度超过100℃时，运行人员应首先退出机组AVC，降低发电机无功，减少发电机励磁电流，必要时退出机组AGC，降低机组负荷，控制集电环温度不超过120℃，并联系检修人员。

          - 当碳刷与集电环接触面冒二级火花（碳刷边缘大部分或全部有连续较密的颗粒状火花，开始有断续的舌状火花）时，应立即退出机组AGC，降低机组出力，减少发电机励磁电流并联系检修人员。

          - 当发电集电环有三级火花（碳刷整个边缘有强烈的舌状火花并伴有爆裂声或环火）时，应立即停机，防止事故扩大。

      - 发电机温度异常

        - 现象

          - 发电机定子线棒温度异常。

          - 发电机定冷水温度异常。

          - 发电机冷、热氢气温度异常。

        - 原因

          - 发电机定冷水系统异常。

          - 发电机氢冷系统异常。

          - 发电机铁芯硅钢件部分短路。

          - 发电机三相电流不平衡。

          - 温度元件失灵。

        - 处理

          - 检查定子、转子电流是否超过额定值，若超限则降至额定值以内运行。

          - 当发电机各部分的温度与正常值有较大偏差时(发电机线圈和铁芯的温度，冷却气体或水的温度或温升超过正常值等)，应加强监视，根据定子三相电流、冷却介质流量、压力、温度等参数判断故障原因，同时对发电机本体及冷却系统进行检查，并联系检修校对温度显示值。

          - 若发电机定子绕组（层间）最高与平均温度差大于12℃，或定子绕组运行温度大于90℃，或任一定子定子铁芯运行温度大于120℃，或定子端部结构件温度大于150℃，或定子线圈各槽出水温度及汇水管总出水温度大于85℃时，应立即降低负荷，在确认测温元件无误且经减负荷处理无效，应立即停机。

          - 若发电机过热是由于氢气压力、纯度下降引起，应按“有功/氢气压力”曲线带负荷，并查明原因，及时处理。

          - 若发电机过热是由于冷却水量减少或中断引起，应立即对冷却系统进行调整检查，并判断定子线圈水路是否堵塞，设法尽快恢复。

      - 发电机主要参数显示失常及压变回路故障

        - 当某些参数指示失常时，应根据其它参数及LCD指示情况，判断是仪表本身还是其一、二次回路故障。

        - 如果是由于仪表或二次回路故障，在无明显故障点的情况下，可以对低压熔丝试送一次，成功则恢复相应保护，若再次发生熔断，应通知检修处理。

        - 如果影响发电机正常运行时，应根据实际情况减少负荷或停机处理。

        - 发变组电压互感器与对应保护装置关系表

| 发电机PT GU001 | 发电机PT GU002 | 发电机PT GU003 | 主变高压侧500kVPT |
| --- | --- | --- | --- |
| 失磁1-K40 | 失磁2-K40 | 匝间保护1-K58 | 过流起动风冷回路1-K51 |
| 逆功率1-K32 | 逆功率2-K32 | 匝间保护2-K58 | 主变零序过流保护1-K51 |
| 失步1-K78 | 失步2-K78 |  | 主变复合电压闭锁过流保护1-K51/27 |
| 频率1-K81 | 频率2-K81 |  | 断路器闪络保护1-K47 |
| 过电压1-K59 | 过电压2-K59 |  | 过流起动风冷回路2-K51 |
| 过激磁1-K24 | 过激磁2-K24 |  | 主变零序过流保护2-K51 |
| 发电机启停机保护1-K59N | 发电机启停机保护2-K59N |  | 主变复合电压闭锁过流保护2-K51/27 |
| 电压闭锁过流1-K51/27 | 电压闭锁过流2-K51/27 |  | 断路器闪络保护2-K47 |
| 定子100%接地保护1-K64G1 | 定子100%接地保护2-K64G1 |  |  |
| 发电机匝间保护负序功率方向1-K67 | 发电机匝间保护负序功率方向2-K67 |  |  |
| 误上电保护1-K81AEG | 误上电保护2-K81AEG |  |  |

        - 发变组电压互感器故障影响机组保护运行、发电机出口电压和功率等的测量，有故障信号时会自动闭锁相关保护。

        - 发变组电压互感器故障时退出相关保护运行。根据情况及时退出机组协调控制和AVC等装置运行。

        - 发电机出口压变断线；发电机出口压变负荷表如下

| 名称 | 负荷表 |
| --- | --- |
| 发电机出口压变1 | 第一套发变组保护、励磁调节器1、发变组变送器屏、发电机电度表、NCS-AGC测控屏 |
| 发电机出口压变2 | 第二套发变组保护、励磁调节器2、发变组故障录波器、PMU、同期屏 |
| 发电机出口压变3 | 第一套发变组保护、第二套发变组保护 |

      - 发电机1PT二次电压消失

        - 现象

          - 发变组A屏PT断线、“AVR PT故障”信号发出；

          - 若自动电压调节器运行在Ⅰ通道自动，自动电压调节器由Ⅰ通道自动切至Ⅱ通道自动运行；

          - 发电机有无功、定子电压指示降低或到零，发电机频率指示异常。

        - 处理

          - 立即汇报，通知继电保护人员。

          - 检查自动电压调节器由Ⅰ通道自动切至Ⅱ通道自动运行稳定。

          - 某一组TV断线时，失磁、失步、过电压、过激磁、逆功率、频率等相关保护不受影响。稳定发电机有功负荷不变，监视主、再热蒸汽流量，保持机组参数不变，监视定子电流，转子电压、转子电流。

          - 退出发变组A屏发电机相间后备、定子接地、失磁、失步、过电压、过励磁、逆功率、频率保护压板。

          - 检查1PT一、二次回路。如保险熔断，更换保险。如二次自动开关跳闸，检查无明显故障，立即试送一次，若再次断开，则不得再进行强送，应检查有关电压回路是否有短路现象。

          - 试送成功后，复归自动电压调节器报警信号，检查自动电压调节器Ⅰ通道备用跟踪良好。

          - PT恢复运行后，检查仪表指示正常，复位保护屏信号，投入各保护压板

      - 发电机2PT二次电压消失

        - 现象

          - 发变组B屏PT断线信号、“AVR PT故障”信号发出；

          - 若自动电压调节器运行在Ⅱ通道自动，自动电压调节器由Ⅱ通道自动切至Ⅰ通道自动运行。

          - 故障录波器动作。

        - 处理

          - 立即汇报，通知继电保护人员。

          - 检查自动电压调节器由Ⅱ通道自动切至Ⅰ通道自动运行稳定。

          - 某一组TV断线时，失磁、失步、过电压、过激磁、逆功率、频率等相关保护不受影响。通过其它表计加强监视，机炉加强对参数的监视，稳定负荷运行。

          - 退出发变组B屏发电机相间后备、定子接地、失磁、失步、过电压、过励磁、逆功率、频率保护压板。

          - 检查2PT一、二次回路，如保险熔断，立即更换。如二次自动开关跳闸，检查无明显故障，立即试送一次，若再次断开，则不得再进行强送，应检查有关电压回路是否有短路现象。

          - 试送成功后，复归自动电压调节器报警信号，检查自动电压调节器Ⅱ通道备用跟踪良好。

          - PT恢复运行后，检查仪表指示正常，复位保护屏信号，投入各保护压板。

      - 发电机3PT二次电压消失

        - 现象：

          - 发变组A、B屏PT断线信号。

        - 处理

          - 立即汇报，通知继电保护人员。

          - 停用发变组A、B屏匝间保护。

          - 检查3PT一、二次回路。如保险熔断，立即更换。如二次自动开关跳闸，检查无明显故障，立即试送一次，若再次断开，则不得再进行强送，应检查有关电压回路是否有短路现象。

          - PT恢复运行后，将上述保护投入运行。

（规范性附录）
饱和水蒸气压力与温度对照表

| 绝对压力 | 温度 | 绝对压力 | 温度 | 绝对压力 | 温度 | 绝对压力 | 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPa | ℃ | MPa | ℃ | MPa | ℃ | MPa | ℃ |
| 0.001 | 6.98 | 0.02 | 60.09 | 0.9 | 175.4 | 3.7 | 245.8 |
| 0.0015 | 13.03 | 0.021 | 61.15 | 1 | 179.9 | 3.8 | 247.3 |
| 0.002 | 17.55 | 0.022 | 62.16 | 1.1 | 184.1 | 3.9 | 248.8 |
| 0.0025 | 21.09 | 0.023 | 63.14 | 1.2 | 188.0 | 4 | 250.3 |
| 0.003 | 24.10 | 0.024 | 64.08 | 1.3 | 191.6 | 4.5 | 257.4 |
| 0.0035 | 26.70 | 0.025 | 64.99 | 1.4 | 195.0 | 5 | 263.9 |
| 0.004 | 28.98 | 0.03 | 69.12 | 1.5 | 198.2 | 5.5 | 269.9 |
| 0.0045 | 31.03 | 0.04 | 75.89 | 1.6 | 201.4 | 6 | 275.6 |
| 0.005 | 32.90 | 0.05 | 81.35 | 1.7 | 204.3 | 6.5 | 280.8 |
| 0.0055 | 34.60 | 0.06 | 85.95 | 1.8 | 207.1 | 7 | 285.8 |
| 0.006 | 36.18 | 0.07 | 89.96 | 1.9 | 207.8 | 7.5 | 290.5 |
| 0.0065 | 37.65 | 0.08 | 93.31 | 2 | 212.4 | 8 | 295.0 |
| 0.007 | 39.02 | 0.09 | 96.71 | 2.1 | 214.9 | 8.5 | 299.2 |
| 0.0075 | 40.32 | 0.1 | 99.63 | 2.2 | 217.2 | 9 | 303.3 |
| 0.008 | 41.53 | 0.12 | 104.8 | 2.3 | 219.5 | 9.5 | 307.2 |
| 0.0085 | 42.69 | 0.14 | 109.3 | 2.4 | 221.8 | 10 | 311.0 |
| 0.009 | 43.79 | 0.16 | 113.3 | 2.5 | 223.9 | 11 | 318.0 |
| 0.0095 | 44.83 | 0.18 | 116.9 | 2.6 | 226.0 | 12 | 324.6 |
| 0.01 | 45.83 | 0.2 | 120.2 | 2.7 | 228.1 | 13 | 330.8 |
| 0.011 | 47.71 | 0.25 | 127.4 | 2.8 | 230.0 | 14 | 336.6 |
| 0.012 | 49.45 | 0.3 | 133.5 | 2.9 | 232.0 | 15 | 342.1 |
| 0.013 | 51.06 | 0.35 | 138.9 | 3 | 233.8 | 16 | 347.3 |
| 0.014 | 52.58 | 0.4 | 143.6 | 3.1 | 235.7 | 17 | 352.3 |
| 0.015 | 54.00 | 0.45 | 147.9 | 3.2 | 237.4 | 18 | 357.0 |
| 0.016 | 55.34 | 0.5 | 151.9 | 3.3 | 239.2 | 19 | 361.4 |
| 0.017 | 56.62 | 0.6 | 158.8 | 3.4 | 240.9 | 20 | 365.7 |
| 0.018 | 57.83 | 0.7 | 165.0 | 3.5 | 242.5 | 21 | 369.8 |
| 0.019 | 58.98 | 0.8 | 170.4 | 3.6 | 244.2 | 22 | 373.7 |
| 注：水和汽临界参数：pc=22.115MPa tc=374.12℃ |  |  |  |  |  |  |  |

（规范性附录）
主汽阀\调节阀内外壁许可温差

（规范性附录）
滑压曲线

图4-2-1 滑压运行曲线

滑压曲线对应数据如下表：

| 负荷百分比% | 主蒸汽压力MPa |
| --- | --- |
| 101.52 | 28 |
| 100 | 28 |
| 75 | 21.18 |
| 60 | 16.79 |
| 50 | 13.97 |
| 40 | 11.31 |
| 30 | 8.67 |
| 0 | 8.67 |

（规范性附录）
转子寿命曲线

图 7-2-2-1  高压转子在各种循环寿命消耗条件下的温度变化率和变化量的关系

1  阴影区给出转子中心的应力极限，此区内严禁运行

2  各条曲线上数值为每次循环的寿命消耗（百分比表示）

（规范性附录）
汽缸进汽室内外壁允许温差

高压和中压汽缸进汽室内外壁温度允许差值

当机组温差超出允许范围时，需在该状态进行停留，待温差回落到合适范围内后，再进行下一步操作。特别值得注意的是在首次冲转时，由汽轮机内缸进汽室处的内壁金属“初始”温度来确定的转子预热，不能因任何紧急情况降低预暖温度，在暖机等未达到本说明书要求的情况下，严禁操作人员将机组进行并网。

（规范性附录）
主蒸汽温度限制曲线

主蒸汽温度不准低于限制值，如下：

| 工况 | 负荷率 | 主蒸汽最低温度限制值（℃） |
| --- | --- | --- |
| VWO | 108% | 537.9 |
| THA | 100% | 553.1 |
| 75%THA | 75% | 530.1 |
| 50%THA | 50% | 491.7 |
| 30%THA | 30% | 452.9 |

（规范性附录）
凝汽器背压限制曲线

背压保护曲线

（规范性附录）
冷态启动曲线

（规范性附录）
温态启动曲线

（规范性附录）
热态启动曲线

（规范性附录）
极热态启动曲线

（规范性附录）
停机曲线

（规范性附录）
高压缸预暖闷缸曲线

（规范性附录）
启动储水罐水位与负荷的关系

（规范性附录）
锅炉受热面壁温高报警值曲线1

（规范性附录）
锅炉受热面壁温高报警值曲线2

（规范性附录）
锅炉受热面壁温高报警值曲线3

（规范性附录）
空预器推荐的最低冷端综合温度

（规范性附录）
汽轮发电机容量曲线

（规范性附录）
汽轮发电机V形曲线

（规范性附录）
汽轮发电机空载饱和曲线